УТВЕРЖДЕНО:

ЗАКАЗЧИК ОАО «ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ»

Генеральный директор__________Кудинов А.С.

мп «____»____________________2012 г.

## ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

проектной документации

#### на реконструкцию здания бывшего научного института Гипронисельпром под торгово-офисный центр

#### г.Орёл, ул.1-ая Комсомольская д.66

СОГЛАСОВАНО:
Управление социальной защиты населения

Г. Орла

Начальник______________ Т.А. Воробьёва

мп «____» _______________2012 г.

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ООО Проектный институт «Орелгипроприбор»                                                                            Свидетельство СРО № _______________  выдано «___»__________201__г.                                                                                Действительна до  «___»_________ 201_ г.

Генеральный директор     Н.А. Мушнин

«____» _______________2012г.

Главный инженер проекта

__________________

«_____»_______________ 2012г.

Главный архитектор проекта

__________________

«_____»_______________ 2012г.

Москва, 2012

| Перечень основных требований | Содержание требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |  |
| 1.1 Основание для проектирования. |  |  | Договор на проектирование №______от _____________2012 г. |
| 1.2. Наименование проектной организации – генпроектировщика, ее подчиненность |  |  | ООО Проектный институт «Орелгипроприбор» Свидетельство СРО _________________ выдано_________ Действительна до 2012 г. |
| 1.3 Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрологические условия |  |  | Земельный участок находится по адресу г. Орёл, ул. Комсомольская , 66. Геологические и гидрогеологические условия принять по техническому заключению ОАО «Гипронисельпром». |
| 1.4 Типы и этажность новых, реконструируемых и реставрируемых зданий и сооружений, наименование повторно применяемых, индивидуальных или типовых проектов. Использование подземного пространства. Технико-экономические указания по объекту |  |  | - Объект реконструкции: административное здание бывшего НИИ Гипронисельпром, расположенное по адресу: г.Орёл, ул. Комсомольская д.66. - Назначение объекта – многофункциональный торгово-офисный центр. Площадь объекта:____________ кв.м, в т.ч. наземная - ________кв.м. Подземная________кв.м. Площадь застройки - Этажность – 4 этажа и подвал. В подвальном этаже запроектировать входные вестибюли, кафе на 250-300 кв.м, торговые помещения, санузлы и технические помещения (венткамеры, электрощитовая, тепловой пункт). На первом этаже запроектировать помещение для банка, комнату охраны, вестибюль, санузлы, торговые площади. На 2-ом и 3-ем этажах запроектировать офисные помещения, санузлы, серверную и помещения уборочного инвентаря. |
| 1.5 Указание о выделении очередей строительства, их состав |  |  | Не требуется. |
| 1.6 Сроки начала и окончания строительства, в том числе первой очереди |  |  | 2012 г. – 2013 г. |
| 1.7 Источник финансирования строительства |  |  | Собственные средства заказчика |
| 1.8 Стадийность проектирования |  |  | П (проект) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и настоящим Заданием на проектирование РД (рабочая документация). Объем рабочей документации устанавливается Заданием на проектирование, финансированием и этапностью. |
| 1.9 Исходно-разрешительная документация |  |  | - Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 524229 от 09 июня 2007 года - Свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание - Градостроительный план земельного участка - Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения - Техническое заключение по инструментальному обследованию строительных конструкций здания и систем инженерно-технического обеспечения. - Геоподоснова - Ситуационный план площадки ИРД оформляет Заказчик и передаёт проектировщику в сроки и в объёме, указанном в «Договоре на проектирование». Для запроса технических условий Проектировщик рассчитывает нагрузки на инженерные сети комплекса для получения технических условий. |
| 2. Основные требования к проектным решениям, условия соответствия СП 31-103-99 |  |  |  |
| 2.1 Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянками |  | Предусмотреть эффективное использование участка, высокий уровень благоустройства и озеленения, гостевую открытую автостоянку. Количество парковочных мест для посетителей центра предусмотреть в соответствии с СП 31-103-99. На территории разместить малые формы с учетом рельефа. Мусороудаление в контейнерах на вывоз. |  |
| 2.2 Архитектурно-планировочные решения (условия блокировки, вместимость, основные принципы планировки помещений, обеспечение потребностей инвалидов, наружная и внутренняя отделка) |  | Предусмотреть высококачественные архитектурные решения с учетом особенностей визуального восприятия объекта и градостроительной ситуации. Обеспечить комфортность помещений, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов в соответствии с действующими нормативами. В наружной и внутренней отделке применить природные и искусственные экологически чистые материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим, противопожарным, техническим и эстетическим требованиям современного уровня. Предусмотреть доведение параметров и характеристик внешних стен и оконных заполнений здания до уровня современных нормативов. Полы: - в коридорах, холлах, тамбурах, из керамического гранита; - в кабинетах – из высокопрочного линолеума типа Таркет Зоммер на теплоизолирующей основе и сварных швах, изготовленный в Европе; - в санузлах из нескользкой керамической плитки высокого качества, специально предназначенной для таких помещений, а так же выполнить гидроизолюцию на основе современных гидроизоляционных материалов с армированием специальными сетками; - ступени всех имеющихся в здании лестниц выложить керамогранитной плиткой, в необходимых местах облицевать противоскользящими закладными профилями из термоэластопласта. Предусмотреть ликвидацию всех порогов и перепадов высот в полах. Потолки: - В коридорах, санузлах, торговых помещениях потолок типа «АРМСТРОНГ». - На лестничных клетках потолки под покраску с классом пожарной опасности не ниже КМ0. - В помещениях электрощитовых и венткамер потолки под покраску с предварительой расшивкой швов, проклейкой стеклохолстами и шпаклевкой. Стены: - вновь проектируемые перегородки в помещениях выполнить из 2-х слоев ГКЛ по металлическому каркасу с шумоизоляцией; - для всех помещений, санузлов и мест общего пользования, окраска по структурным стеклообоям высококачественными водно-дисперсионными поливинилацетатными красками. Цветовую гамму согласовать с Заказчиком. - В помещениях санузлов и технических помещений на стены положить плитку на всю высоту. Для отделки стен на путях эвакуации принять высококачественные краски типа Тикурилла, Святозар и другие виды красок, которые обеспечивают высокие требования к чистке и мытью поверхностей. Двери: - предусмотреть замену внутренних дверей: материал и предел огнестойкости всех дверей предусмотреть в соответствии с действующими противопожарными нормами и по согласованию с Заказчиком. - двери кабин санузлов предусмотреть запираемыми изнутри, с возможностью открывания снаружи в экстренном случае. - ширина дверных проёмов должна быть не менее 0,9 м в свету. Предусмотреть расширение дверных проёмов, ширина которых меньше. - двери в электрощитовые выполнить металлическими с пределом огнестойкости не менее EI30 привлекательного внешнего вида за счет использования современных технологий производства противопожарных дверей. Окна: - замену окон произвести не полностью, только на третьем этаже и в подвале. - предусмотреть утепление, выравнивание и покраску оконных откосов, установку новых подоконников. - установка окон с двухкамерными стеклопакетами и с защитной пленкой. Все окна должны по периметру иметь расширители и в соответствии со СНиП 23-02-03 приведенное сопротивление для окон должно составлять 0,61 м20С/Вт. |  |
| .2.3 Конструктивные решения, материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, кровля) |  | Здание кирпичное, 4-х этажное с подвалом, с несущими продольными наружными и внутренними стенами. Наружная поверхность стен выполнена без отделки штукатурным слоем с окраской фасадными красками. Внутренняя поверхность стен выполнена с отделкой штукатурным слоем, а также с отделкой различными материалами. Наружные и внутренние стены выше отм. 0,000 выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. Наружные и внутренние стены подвала выполнены из бетонных блоков и керамического кирпича. Перегородки в подвале – из керамического и частично силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. Фундаменты под наружные и внутренние стены – ленточные из сборных железобетонных фундаментных плит и бетонных блоков. Перекрытия – из сборных многопустотных железобетонных плит, опирающихся на продольные наружные и внутренние несущие кирпичные стены. Крыша здания – четырехскатная. Кровля из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке из досок. Проектом по реконструкции здания предусмотреть: - Запроектировать устройство новых дверных проёмов на 2-ом и 3-ем этажах во внутренних несущих продольных стенах. - Запроектировать большие арочные проёмы (высотой примерно 3 м и шириной 2 м) в подвале и первом этаже с целью большего обзора для торговых площадей. - Запроектировать монолитное перекрытие между первым этажом и подвалом площадью примерно 40 м2, там где сейчас второй свет. (См. тех. отчет по обследованию). - Запроектировать устройстово 3-х новых основных входов в подвал со стороны ул. Комсомольская. - Запроектировать еще 2 дополнительных выхода из подвала в соответствии с технологией кафе и противопожарными нормами. - Предусмотреть устройство дополнительных вентиляционных шахт с пределом огнестойкости EI45, крепление и установку нового вентиляционного оборудования. - Предусмотреть мероприятия по выполнению рекомендаций, выданных ООО Проектным институтом «Орелгипроприбор» в Техническом отчете по материалам обследования строительных конструкций и инженерных систем здания. |  |
| 2.4 Технологические решения и оборудование |  | Разработать технологический раздел в соответствии с Постановлением 87. Предусмотреть современное отечественное технологическое оборудование (импортное – при отсутствии отечественных аналогов). |  |
| 2.5 Инженерные системы зданий и сооружений |  | В здании запроектировать: - Отопление. 1. Предусмотреть замену системы отопления. Ответвление на систему отопления банка оставить без изменений. 2. Предусмотреть замену радиаторов на биметаллические со встроенными или пристроенными автоматическими терморегуляторами. Расчет выполнить в соответствии с современными нормами и правилами. 3. Предусмотреть демонтаж старого оборудования. 4. Предусмотреть установку автоматических балансировочных клапанов на стояках, ветках и кольцах системы отопления. - Вентиляция и кондиционирование. 1. Демонтировать старую вентсистему в связи с изменением назначения помещений и требований по температурно-влажностному. 2. Запроектировать новую вентсистему. 3. Рассмотреть возможность использования уже существующих вентканалов в стенах. 4. Предусмотреть устройство (если потребуется) дополнительных отверстий в полах и стенах под воздуховоды. 5. Предусмотреть независимую систему принудительной вытяжной вентиляции согласно СНиП 2.04.05-91 и СП 7.13130.2009. 6. Обеспечить объем приточной вентиляции согласно СНиП 2.04.05-91, 21-02-99. 7. Предусмотреть очистку воздуха в приточных венткамерах. 8. Предусмотреть воздуховоды систем вентиляции из оцинкованной стали с тепловой, противопожарной, звуковой изоляцией. На воздуховодах установить огнезадерживающие клапаны в соответствии с действующими нормативными требованиями. Тип и форму вентиляционных решеток определить расчетом и согласовать с Заказчиком. 9. Предусмотреть мероприятия по обеспечению нормируемого уровня шума как внутри, так и вне здания (шумоглушители, малошумное оборудование). 10. Разработать мероприятия по шумопоглощению вентиляционных установок. 11. Выбрать и согласовать с Заказчиком места установки приточных установок. 12. Предусмотреть в тамбурах входных групп тепловые завесы электрические. 13. Для помещений санузлов разработать приточные и вытяжные системы. 14. Предусмотреть систему дымоудаления и системы подпора воздуха с установкой противодымного оборудования согласно требованиям СНиП 2.04.05-91*, СП 7.13130.2009 МГСН и ТУ. Разводку воздуховодов системы дымоудаления выполнить согласно утвержденным планировочным решениям. 15. Предусмотреть общее охлаждение приточного воздуха в приточных установках. 16. Предусмотреть систему кондиционирования для создания более комфортных условий пребывания в помещениях в летний период. 17. Приточные и вытяжные установки, транспортирующие охлажденный воздух изолировать самоклеющим теплоизоляционным материалом. 18. Предусмотреть автоматическое регулирование температуры приточного воздуха. - Водоснабжение (питьевое и противопожарное) и канализация. 1. Источником водоснабжения является городской хозяйственно-питьевой водопровод. 2. Демонтировать существующий трубопровод ХВС. 3. Запроектировать новую разводку холодного и горячего водоснабжения в соответствии с новыми планировочными решениями. 4. Разводку трубопроводов от стояков до сантехприборов запроектировать из оцинкованной стали. 5. Выполнить проект противопожарного водопровода в здании. 6. Демонтировать существующий противопожарный водопровод. 7. Демонтаж и монтаж производить постоячно. 8. Предусмотреть противопожарный водопровод из оцинкованной стали. 9. Предусмотреть замену пожарных рукавов и стволов в шкафах. 10. Предусмотреть замену пожарных шкафов. 11. Предусмотреть полную замену трубопроводов бытовой канализации. 12. Предусмотреть демонтаж старого оборудования. 13.Все сливы новых сантехустройств подсоединить к существующей системе канализации в соответствии с согласованным проектом. - Электроснабжение. 1. Необходимо запроектировать электроснабжение в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП РФ. Напряжение сети – 380/220В. 2. Предусмотреть замену всего электрического оборудования. 3. Предусмотреть демонтаж старого оборудования. 4. Предусмотреть два вида освещения: рабочее и аварийное (освещение безопасности и эвакуационное). Эвакуационное освещение предусмотреть на путях эвакуации с установкой светодиодных указателей «ВЫХОД» с аккумуляторными батареями. 5.Эвакуационное освещение выполнить совмещенным с освещением СОУЭ при пожаре. 6. Предусмотреть замену всех имеющихся светильников и запроектировать новые согласно выполненному расчету освещенности. 5. Включение рабочего освещения в помещениях выполнить ступенчатым, предусмотрев возможность последующего разделения одного большого помещения на несколько независимых. 6. В проекте необходимо выполнить расчет общей потребляемой мощности. 7. Произвести реконструкцию вводно-распределительных устройств, так как их состояние признано по итогам обследования неудовлетворительным. 8. Все сети должны быть доступны и легко сменяемы в период эксплуатации здания. 9. Электрические сети должны быть выполнены следующим образом: Осветительные сети: - проложены медным кабелем с оболочкой, не распространяющей горение с низким дымо-газовыделением, в гофрированных поливинилхлоридных трубах под потолком или в пластиковых коробах по стенам на этапе спуска к рабочим местам, совместно с телекоммуникационными кабелями в отдельном канале. Установкой протяжных коробок на трубной сети обеспечить сменяемость проводок. Допускается прокладка сети к отдельным бытовым потребителям в стенах и полах в гофрированных поливинилхлоридных и стальных трубах. 10. Во всех помещениях установить электрические розетки и выключатели внутреннего исполнения или вмонтированные в короба. Комплектность и количество розеток согласовать с Заказчиком. 11. Электрооборудование (в том числе слаботочные системы) должны быть с маркировкой кабелей, распределительных коробок. 12. Применить импортные электрощиты с использованием автоматических выключателей типа ABB, Schneider или General Electric или другое электрооборудование по согласованию с Заказчиком. 13. Все работы по электропроводке должны быть выполнены в соответствии с требованиями противопожарной и электробезопасности. 14. Все сети должны быть доступны и легко сменяемы в период эксплуатации здания. 15. После прокладки сетей через перекрытия и стены отверстия в них заделываются противопожарным материалом. 16. Предусмотреть меры для защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции, такие как зануление; заземление всех щитовых устройств и другого оборудования, которое моджет оказаться под напряжением при повреждении изоляции оборудования; устройство защитного отключения (УЗО). 17. Предусмотреть установку в каждом помещении отдельного щитка по учету электроэнергии. - Систему электросвязи и информационно-телефонная кабельная сеть. 1. Предусмотреть установку телефонных розеток в количестве, согласованном с Заказчиком. 2. Предусмотреть монтаж локально-вычислительной сети. - Систему охранно-пожарной и тревожной сигнализации, противопожарной защиты и пожаротушения. - Систему контроля доступа и охранного видеонаблюдения - Систему радиофикации объекта. - Систему оповещения и управления эвакуацией. |  |
| 2.6 Наружные инженерные сети |  | Функционирование внутренних инженерных систем обеспечить от существующих наружных инженерных сетей в соответствии с техническими условиями. Проект наружных инженерных сетей в настоящем проекте не разрабатывается. |  |
| 2.7 Требования по утилизации строительных отходов (при сносе и реконструкции зданий и сооружений) |  | Мероприятия не разрабатывать. |  |
| 2.8 Рекультивация территорий |  | На стадии «проект» разработать «Схему планировочной организации земельного участка» Разработать «Проект благоустройства» на стадии «рабочей документации». |  |
| 2.9 Энергоэффективность |  | Согласно действующим нормативным требованиям. |  |
| 2.10 Архитектурное освещение |  | В настоящем проекте не разрабатывать. |  |
| 2.11 Охрана окружающей среды |  | Проектом предусмотреть раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в соответствии с действующими нормами. Предусмотреть мероприятия, исключающие вредное воздействие объекта на условия проживания в близлежащих жилых домах. |  |
| 2.12 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 2.13 Мероприятия по обеспечению доступа для инвалидов. |  | В виду невозможности устройства лифтов в реконструируемом здании посещение 2-го и 3-его этажей здания, а так же подвального этажа, инвалидами-колясочниками и людьми с нарушенными функциями опорно-двигательного аппарата не предусмотрено. Инвалиды-колясочники и другие МГН могут посещать первый этаж. Для этого центральный вход первого этажа оборудовать пандусом. Так же на первом этаже предусмотреть санузел для инвалидов. На территории так же следует предусмотреть парковочные места для инвалидов и места отдыха. |  |
| 2.14 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |
| - Дополнительные требования |  |  |  |
| 3.1 Выполнение проект-ных решений по декоративному оформ- лению зданий и интерьеров | Разработать на стадии «РД» разработать по заданию «Заказчика» дизайн-проект по оформлению этажных коридоров и общественных санузлов. |  |  |
| 3.2 Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе | Разработать не менее двух вариантов центральных входов в подвал. Разработать проект фасада. |  |  |
| 3.3 Информация о строительстве | Заказчику совместно с администрацией провести мероприятия по информированию жителей о предстоящем строительстве. |  |  |
| 3.4 Подготовка демонстрационных материалов | Выполнить в объеме, необходимом для согласования с Заказчиком и местной архитектурой. |  |  |
| 3.5 Указания о необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | Не требуется |  |  |
| 3.6 Указания о необходимости согласований проектной документации | Согласования в надзорных организациях и экспертизу проекта выполняет Заказчик совместно с проектировщиком в соответствии со СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений». |  |  |