ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

«Замена паропровода острого пара, стопорного клапана и пароперепускных труб паровой

турбины T-110/120-130 УТМЗ»

| № п/п | Основные требования | Содержание требования |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цель выполнения | приведение к нормативному состоянию; |
| 4. | Вид градостроительной деятельности | Техническое перевооружение |
| 6 | Стадийность проектирования | Двухстадийное – разработка Проектной и Рабочей документации одновременно. |
| 7. | Объект строительства (с описанием положения) | сущ. | П.1. Главный корпус, ряд А — В, отметка 0.00 — +20.00 м, ось 34-39, паропровод острого пара к турбине паровой T-110/120-130, стопорный клапан ТГ, ч. БТ-211918, пароперепускные трубы от стопорного клапана к турбине. П.2. Стопорный клапан выполнен односедельным, разгруженным с сферической запорной поверхностью, посадочным диаметром 300 мм. Диаметр разгрузочного клапана, размещенного внутри основного 50 мм. П.3 Паропровод острого пара от задвижек 290, 291 до стопорного клапана турбины представляет собой трубопровод с задвижками и их байпасами, с опорно-подвесной системой, с переходами, тройниками, гибами, расходомерным устройством, штуцерами, дренажными и импульсными линиями, с тепловой изоляцией, с индикаторами температурных расширений. Типоразмеры трубопроводов из сталей 15Х1М1Ф, 12Х1МФ: Ш377x50, Ш273x36, Ш219x32, Ш133x20, Ш76x13, Ш32x6, отводы Ш377x50, Ш219x32, Ш133x20, Ш76x13, переходы 300x200, 250x200, 100x80, 65x50, тройник равнопроходный ДуЗ00 Ш377x50 - 530x95, Ду80 Ш133x13, Ду20, Ду10; колено штампованное Ш325x60, Ш325x45. Номенклатура арматуры: Задвижки ДуЗ00, 88З-300-Э; Ду100, 1013- 100-d; Ду100 1087-100-Эа; вентиль Ду50, 1053-50-0; вентиль Ду20, 999-20-0; вентиль Ду10, 589-10-0; расходомерное устройство ДуЗ00(БК-1485551). П.4. Пароперепускные трубы от стопорного клапана к турбине. Типоразмеры трубопроводов из сталей 15Х1М1Ф, 12Х1МФ: Ш273x36, Ш245x30, Ш219x32; Ш219x29, Шl33x20, с гибами, со штампованными коленами Ду200 и Ду150, со штуцерами Ду50 и Ду20, с воротниковыми фланцами Ду200 и крепежом, с дренажными и импульсными линиями. П.4. Рабочие параметры: Температура пара — 5600C Давление пара — 140 кгс/см2 П.Ѕ. Наработка составляет 212592 часов. Год ввода в эксплуатацию: 1987 П.6. Задействован в производственном процессе постоянно. |
| 8. | Границы проектирования | Границами проектирования определить: 1. Здание главного корпуса, ряд А — В, отметка 0.00 — +20.00 м, ось 34-39, от задвижек 290, 291 (включая задвижки) до паровых коробок регулирующих клапанов №1-4 ЦВД, указанных на схемах: - схема 1 трубопроводов острого пара КТO-2; - схема 2 перепускных труб и отборов пара - схема 3 подачи и отборов пара из уплотнений турбины, — прилагаются. |
| 9 | Объём работ, включаемых в ПД | 1. Выполнить необходимые обследования объекта. Перечень обследований определяется Проектировщиком и согласовывается с Заказчиком. Результат обследования согласовать с Заказчиком до начала выполнения ПИР. 2. Проектная документация в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее - ПП РФ № 87) в действующей редакции. В проектной документации предусмотреть разделы: 2.1. Пояснительная записка. 2.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения 2.3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технических решений 2.3.1. Технологические решения. 2.3.2. КИП и А 2.4. Проект организации строительства. 2.5. Смета на строительство объектов капитального строительства. 3. В соответствии с техническом регламентом таможенного союза (TP TC 032/2013) предусмотреть в проектной документации: • разработку обоснования безопасности в инструкции во эксплуатации оборудования; инструкция по эксплуатации должна включать раздел по эксплуатационному контролю в объеме РД 10- 577-03; 4. Рабочая документация. Выполнить Экспертизу промышленной безопасности. |

| 10. | Детализация к объёму работ | В проектной части предусмотреть: 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения: 1.1. Восстановление напольных покрытий, металлоконструкций, площадок обслуживания после строительно-монтажных работ из новых материалов; 2. Технологические решения. Тепломеханическая часть: 2.2. Ресурс вновь монтируемых паропроводов и стопорного клапана: 2.2.1. Согласно РД 10-577-03, исходя из эксплуатационных параметров, типоразмера, марки стали ресурс паропровода ТГ-6 должен составлять не менее 200000 ч. 2.2.2. Согласно РД 10-577-03, исходя из эксплуатационных параметров, типоразмера, марки стали ресурс пароперепускных труб ТГ-6 должен составлять не менее 200000 ч. 2.2.3. Согласно п. 2.2 РД 10-577-03, исходя из эксплуатационных параметров, типоразмера, марки стали ресурс стопорного клапана ТГ-6 должен составлять не менее 200000 ч. Пусковой комплекс №1 1. Демонтаж стопорного клапана и импульсных линий с последующим монтажом нового клапана и импульсных линий; 2. Технологию демонтажа и монтажа стопорного клапана и объем контроля сварных соединений предусмотреть в соответствии с рекомендациями завода изготовителя; 3. Демонтаж трубопроводов отсосов пара стопорного клапана с последующие монтажом новых трубопроводов; 4. Зачистку под контроль и контроль металла сварных соединений; 5. Демонтаж с последующим монтажом новой тепловой изоляции и металлопокрытия. 6. Монтаж гильз, бобышек для замера температуры и давления паропровода острого пара, стопорного клапана и пароперепускных труб; 7. Монтаж временного трубопровода и продувку паропровода острого пара, стопорного клапана и пароперепускных труб, с последующим демонтажем. 8. Предусмотреть зачистку под входной контроль стопорного клапана; Пусковой комплекс №2 1. Установить число пусков из холодного состояния паропроводов. 2. Предусмотреть зачистку под входной контроль элементов трубопровода; 3. Предусмотреть зачистку под входной контроль арматуры; 4. Демонтаж с последующим монтажом новой тепловой изоляции |
| --- | --- | --- |

|  |  | и металлопокрытия. 5. Демонтаж паропровода острого пара до стопорного клапана и трубопроводов байпасно - дренажных линий задвижек 290, 291, Г-6, с последующим монтажом новых труб. 6. Демонтаж пароперепускных труб от стопорного клапана до паровых коробок регулирующих клапанов №1-4 ЦВД и трубопроводов дренажных линий, с последующим монтажом новых труб; 7. Зачистку под контроль и контроль металла сварных соединений; 8. Демонтаж ОПС с последующим монтажом новой системы ОПС и настройкой согласно проектным (расчетным) значениям паропровода острого пара, пароперепускных труб; 9. Демонтаж арматуры: 290, 291 с вентилями байпасов и дренажей; Г-б, Дб-1, Дб-2, 6OП-5, 6OП-6, дп6-6, дп6-7, дренажи с пароперепускных труб с последующим монтажом вновь приобретаемой арматуры. 10. Демонтаж расходомерного устройства с последующим монтажом нового расходомерного устройства, с установкой первичных и вторичных вентилей. 11. Реконструкция фундаментов опор паропровода (при необходимости, по результатам визуального обследования); 12. Монтаж индикаторов тепловых перемещений паропровода острого пара и пароперепускных труб. 13. Монтаж бобышек для контроля ползучести металла. 14. Демонтаж трубопроводов отсосов пара стопорного клапана с последующим монтажом новых трубопроводов 15. Монтаж схемы и проведение гидравлических испытаний вновь смонтированного трубопровода, с последующим демонтажем схемы. 16. Монтаж гильз, бобышек для замера температуры и давления паропровода острого пара, стопорного клапана и пароперепускных труб; 17. Монтаж временного трубопровода и продувку паропровода острого пара, стопорного клапана и пароперепускных труб, с последующим демонтажем. 18. Предусмотреть прямые участки трубопроводов па вставки, при восстановлении проектной схемы, после проведения продувки и гидравлических испытаний. 19. Площадки обслуживания арматуры и лестничные марши выполнить из сварного решётчатого настила, изготовленного методом горячего цинкования. 20. Обеспечение доступа к индикаторам тепловых перемещений, реперам остаточной деформации паропровода острого пара и пароперепускных труб. 3.КИПиА Пусковой комплекс №1 3.1. Предусмотреть в проекте функциональные, монтажные схемы, схемы кабельных и трубных проводок, заказную спецификацию па вновь монтируемые точи термоконтроля и давления. 3.2. Предусмотреть замену кабеля от электромагнита и концевых СК ТГ-6 до схем управления и контроля, в которых задействован СК ТГ-6. На концевой выключатель заложить два кабеля. |
| --- | --- | --- |

|  |  | 3.3. Предусмотреть в проекте необходимые кабельные связи, кабельные трассы и соединительные коробки для всего заменяемого оборудования. Кабель должен быть марки КВВГнг(А)-LЅ. Сечение кабеля не ниже 1 мм2. 3.4. предусмотреть импульсные линии, запорную арматуру на штуцерах для приборов КИПиА и т.д. Пусковой комплекс №2 3.5. Предусмотреть в проекте корректировку (или замену имеющихся при необходимости) схем управления задвижками «Пар к ТГ-6 левая», «Пар к ТГ-6 правая», «ГПЗ ТГ-6», задвижка на байпасе ГПЗ ТГ-6, клапан на байпасе ГПЗ ТГ-6. Схемы электрические принципиальные запорной и регулирующей арматуры, заказную спецификацию на оборудование и материалы. 3.6. Предусмотреть в проекте функциональные, монтажные схемы, схемы кабельных и трубных проводок, заказную спецификацию на вновь монтируемые точки термоконтроля, давления, расхода. В частя защитных датчиков по температуре пара перед ТГ-6 должны быть сделаны три врезки для выполнения защиты «два из трёх». 3.7. Предусмотреть в проекте необходимые кабельные связи, кабельные трассы и соединительные коробки для всего заменяемого оборудования. Кабель должен быть марки КВВГнг(А)-LЅ. Сечение кабеля не ниже 1 мм2. 3.8. Предусмотреть в проекте замену расходомерного устройства с опросным листом и датчиком расхода пара. 3.9. Предусмотреть в проекте врезку для ТОП «пар к ТГ-6» и соединительную импульсную линию от врезки до точки отбора пробы. 3.10. предусмотреть импульсные линии, запорную арматуру на штуцерах для приборов КИПиА и т.д. В проектной документации предусмотреть: А. Демонтажные работы существующего объекта или отдельных его элементов (конструкций, оборудования); Б. Сепарацию демонтированного объекта (конструкций, оборудования), с учётом транспортировки металлолома на площадку, согласованную Заказчиком; В. Вывоз строительного мусора (отходов строительного производства) на полигон и его утилизацию; Г. Восстановительные работы после демонтажных работ |
| --- | --- | --- |
| 11. | Требования к | Проектная и Рабочая документация предоставляется: |
|  | оформлению документации | 1. На проверку — в одном экземпляре на бумажном носителе, в одном экземпляре на электронном носителе (в форматах PDF/Excel); 2. После утверждения — в трёх экземплярах на бумажном носителе, в одном экземпляре на электронном носителе (текстовая часть и спецификации в формате PDF, Excel, Word, чертежи в формате PDF и dwg). 3. Проектная и Рабочая документация, при одновременной разработке, предоставляется укомплектованная по разделам Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ПП РФ N 87 в действующей редакции) с приложением в графической части рабочих чертежей стадии «Рабочая документация» по ГОCТ Р21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 4. Спецификация оборудования, изделий и материалов должна быть предоставлена по видам оборудования в формате Excel на электронном носителе. |