УТВЕРЖДАЮ: 								 СОГЛАСОВАНО:

Техническое задание

«Котельная №4, проектируемая по адресу:

Московская область,

Общая паро-производительность котельной 120 т. пара/ час»

| № п/п | Содержание | Данные для проектирования |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Общие данные. |
| 1.1 | Наименование проектируемого объекта: | Паровая котельная для отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд **. |
| 1.2 | Основание для проектирования | Договор № **** от ** октября 2020г. |
| 1.3 | Заказчик | ООО «» |
| 1.4 | Проектная организация | ООО «*********** » |
| 1.5 | Вид строительства | Новое |
| 1.6 | Стадийность проектирования | Двух стадийное |
| 1.7 | Стадия проектирования | «Проектная документация» «Рабочая документация» |
| 1.8 | Очередность | Две очереди |
| 1.9 | Назначение котельной | Котельная предназначена для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических нужд проектируемых производственных зданий |
| 1.10 | Паро-производительность котельной | Первая очередь: 75т.пар/час Вторая очередь: 45т.пара/час Первая и вторая очередь: 120т.пара/час |
| 1.11 | Категория потребителя тепла по надежности теплоснабжения | Вторая |
| 1.12 | Источник газоснабжения | В соответствии с ТУ |
| 1.13 | Основное топливо | Природный газ |
| 1.14 | Резервное топливо | Не предусмотрено |
|  | 2.Основные требования к проектным решениям и исходные данные для проектирования |
| 2.1 | Основное оборудование | Первая очередь: Паровая часть: Котёл GX 9000/12 фирмы «ICI Caldaie» – 5 шт., паропроизводительностью 15т/час и номинальной мощностью 10,465 МВт каждый. Общая полезная мощность пяти котлов (при расчётное давлении пара на выходе из котла P=1,2МПа и температуре питательной воды 80°С) – см. паспорт котла. Горелки модулируемые фирмы CIB UNIGAS (модель выбрать относительно котла). Атмосферный Термофизический наддувной деаэратор, серия DEG ** ***P фирмы «ICI Caldaie». Производительность определить проектом. ХВО – определить проектом. Водогрейная часть: Теплообменник ГВС – трубчатый пар/вода 2 шт., каждый из которых рассчитан на 100 % тепловой нагрузки. Теплообменник отопления- трубчатый пар/вода 2 шт., каждый из которых рассчитан на 100 % тепловой нагрузки. Вторая очередь: Котёл GX 9000/12 фирмы «ICI Caldaie» – 3 шт., паропроизводительностью 15т/час и номинальной мощностью 10,465 МВт . |
| 2.2 | Архитектурно-строительные решения здания котельной | Котельную выполнить отдельностоящей, из сэндвич-панелей. Площадь оконных проемов принять в соответствии с нормами по легкосбрасываемости ограждающих конструкций. Основные несущие элементы – металлокаркас. Фундамент – железобетонный бассейн (вода для тех. нужд производства) (проектируется отдельно). Предусмотреть помещения : лаборатории для хим. анализа воды, операторской, туалета, душевой, раздевалки. |
| 2.3 | Климатические условия | Климатический район – II В. Климатические характеристика района размещения объекта принять в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012. Снеговые и ветровые нагрузки принять в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011. |
| 2.4 | Схема теплоснабжения и температурный график | Система отопления и ГВС от паровых трубчатых теплообменников(по 2 шт.). Регулирование температуры отопления по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура воды в системе ГВС – не ниже 60°С и не выше 65°С. |
| 2.5 | Требования к технологии, режиму предприятия | Режим работы предприятия -24ч (круглосуточный); Количество дней работы в году: Технологические нужды-340; Горячее водоснабжение -350; Отопление, -205. |
| 2.6 | Тип дымовой трубы | Индивидуальные, отдельно стоящие. Материал - сэндвич нержавеющая сталь. Высоту определить расчетом. |
| 2.7 | Наличие обслуживающего персонала в котельной | С постоянным присутствием обсл. персонала: Оператор – 1 человек в смену, всего 4 чел. C периодическим присутствием(дневная смена): Слесарь КИПиА-2 человека, Лаборант ХВО-1человек. |
| 2.8 | Максимальная тепловая нагрузка | Часовые расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение принять согласно расчётам : -Отопление: **** Гкал/ч (уточнить по потребителю); -Горячее водоснабжение **** Гкал/ч( уточнить по потребителю). Паро-потребление на технологические нужды –около 110т/ч. |
| 2.9 | Характеристики теплосети | -Давление воды в подающем трубопроводе: определяется проектом. -Давление воды в обратном трубопроводе: определяется проектом. Располагаемый напор системы отопления ΔР=0,2МПа Располагаемый напор системы ГВС ΔР=0,2МПа |
| 2.10 | Характеристика водопровода | Температура исходной воды 5-150С Давление в трубопроводе исходной воды (на входе в котельную), Рmax = 0,6 МПа Рmin=0,25 МПа Предусмотреть защитные мероприятия, при повышении давления на вводе 0,6 МПа, и понижении давления «сухой ход». Предусмотреть повысительные насосы. |
| 2.11 | Характеристика канализации | В соответствии с ТУ. |
| 2.12 | Характеристика паропровода | Параметры пара на выходе из котельной: давление – не выше 1,2МПа, насыщенный. температура – см.таблицу нас.пара. Возврат конденсата – 75%, с температурой Tконд.=95°С и давлением Рконд. изб.=0,02МПа Максимальный расход пара на производство – 110т/час |
| 2.13 | Характеристика автоматизации | Котельная с постоянным присутствием обслуживающего персонала Тип, модель, фирму-производителя для приборов автоматики определить проектом. Система автоматизации котельной должна обеспечивать: - Надежную и бесперебойную работу, выдерживая рабочие параметры оборудования, гидравлических режимов систем потребителей. Основные функции автоматизации: • Функция управления работой основного оборудования. • Обеспечение и контроль рабочих и аварийных режимов. • Функция управления насосным оборудованием (повысительные насосы исходной воды должны работать в авт. режиме по датчику давления и в руч.) • Функция контроля пожарной безопасности. Функция контроля загазованности помещения котельной метаном и угарным газом с подачей сигналов в диспетчерскую и срабатыванием клапанов. |
| 2.14 | Узлы учета: -газа | - В соответствии с техническими условиями и правилами учета газа, предусмотреть учет расхода природного газа на каждый котел и на котельную в целом |
|  | -электроэнергии | - Выполнить в соответствии с нормами |
|  | -пара | - Выполнить раздельный учёт расхода пара на отопление, ГВС, производство (расходомеры типа ВИХРЬ). |
|  | -холодной воды | - выполнить в соответствии с нормами, предусмотреть учет расхода воды на подпитку деаэратора после химводоподготовки, на саму химводоподготовку, а также общий расход воды на котельную |
| 2.15 | Выделение очередей и пусковых комплексов | Две очереди |
| 2.16 | Согласование проекта | Проект согласовывает Исполнитель, при необходимости совместно с Заказчиком. Стоимость согласований в размере тарифов на соответствующие услуги организаций коммунального комплекса, цен и тарифов в области газоснабжения, цен (тарифов) на работы, услуги субъектов естественных монополий и экспертизы не включается в стоимость проектирования и оплачивается заказчиком по счетам, выставленным Заказчику указанными организациями. |
| 2.17 | Исходно-разрешительная документация, передаваемая «Заказчиком» до начала проектирования | 1. Настоящее техническое задание. 2. Технические условия на подключение к сетям газоснабжения 3. Документы и расчетные данные для определения годовых расходов тепла и топлива для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии (теплотехнический расчет). 4. План земельного участка М 1:500 (в формате DWG). 5. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (на земельный участок под объект капитального строительства) 6. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (на земельный участок под трассу газопровода) 7. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям (на земельный участок под объект капитального строительства и трассу газопровода) 8. Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях. 9. Градостроительный план земельного участка 10. Справка об отсутствии объектов культурного наследия. 11. Справка о не нахождении объекта проектирования на особо охраняемой территории 12. Справка – краткая климатическая характеристика. 13. Справка – расчет фоновых концентраций загрязняющих веществ. 14.Технические условия на присоединение к электрическим сетям; 15.Технические условия на присоединение к водопроводу/канализации; 16. Справка об исправности пожарных гидрантов. 17. Химический анализ исходной воды. 18. Справка о компонентном составе газа 19. Справка о параметрическом давлении газа. 20. Схема планировочной организации земельного участка. 21. Генплан земельного участка (в формате DWG). |
| 2.18 | Состав проектной документации: | Основные разделы проектной документации в необходимом объеме для строительства объекта: 1. Пояснительная записка. 2. Схема планировочной организации земельного участка. 3. Архитектурные решения 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 5. Сведения об инженерном оборудовании и внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, в границах проектируемой котельной, состоящие из следующих подразделов: 5.1. Силовое электрооборудование и электроосвещение. 5.2. Система водоснабжения. 5.3. Система водоотведения. 5.4. Отопление и вентиляция 5.5. Тепломеханические решения. 5.6. Автоматизация комплексная 5.7. Техническое решение на узел измерения объемного расхода и объема газа 5.8. Наружные газопроводы (в границах земельного участка). 5.9. Газоснабжение внутреннее. 6. Проект организации строительства 7.Перечень мероприятий по охране окружающей среды 8.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 9. Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 10. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |
| 2.19 | Состав рабочей документации: | Пояснительная записка Архитектурные решения Конструкции железобетонные Конструкции металлические Отопление и вентиляция Тепломеханические решения Автоматизация комплексная Силовое электрооборудование и электроосвещение Охранно-пожарная сигнализация Внутренние системы водоснабжения и канализации Газоснабжение наружное Газоснабжение внутреннее Техническое решение на узел измерения объемного расхода и объема газа |
| 2.20 | Внутриплощадочные инженерные сети: | Разработать проектные решения следующих инженерных сетей и коммуникаций: - сети внешнего газоснабжения. Остальные инженерные сети разрабатываются по отдельному договору. |
| 2.21 | Требования, предъявляемые к выполняемым работам | Разработанная проектная и рабочая документация по составу, объему и формату выполненных работ должна соответствовать строительным нормам и правилам, сводам правил, государственным стандартам Российской Федерации. |
|  | 3 Дополнительные данные. |
| 3.22 | Особые условия: | Сдать заказчику проект на бумажном носителе – в 4х экземплярах, на электронном носителе в формате PDF – в 1м экземпляре. |

От заказчика:

От проектировщика:

# Text boxes

Директор

М.П.

Директор

ООО «****************»

______________****** *.*.

М.П.