ЛОКАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (после РР, 5)

по подразделу «Сети связи»

Объект: Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: "Строительство участка автомобильной дороги 46 ОП РЗ 46К-7042 "Куровское-Шатура-Дмитровский Погост-Самойлиха" со строительством путепровода через железнодорожные пути на перегоне между пл.Ботино - пл.Кривандино Казанского направления МЖД ОАО "РЖД" и прилегающей рабочей зоной пункта взимания платы в деревне Новосидориха городского округа Шатура Московской области".

Договор: 2112/Э-20

ГЭ Гулько О. Н.

Рассмотрены материалы, представленные до 30.11.2020.

Краткая характеристика объекта (сведения для эксперта по СС, будут удалены из заключения): путепровод через ж/д переезд с ПВП и духэтажным административным зданием, 2-а ЛОС; в зоне работ кабели неизвестных владельцев. В АБК – пом. охраны, с/у для МГН, серверная, кассир, сейфовая, пом. инкассации, диспетчерская, бухгалтерия. ПВП с 8 кабинами взимания платы и технологическим оборудованием. Вода привозная, бак 1000 л - в здании, подача воды - насосом. Вентиляция с мехпобуждением, кондиционирование. Пункт управления ТБ – в административном здании.

Замечания

- Текстовые (см. л. 35) и графические материалы ПД по разделу "Проект полосы отвода" необходимо дополнить сведениями о проектируемых линейных сооружениях связи согласно пп. 35.а, 35.в, 35.л  положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (см. ПД на переустройство и новое строительство линейных сооружений связи, а также ведомость «Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства» в сводном заключении экспертизы).

- Сводный план инженерных сетей (см. лл. 2, 3, Том 2.2):

-  нечитаемый (перегружен заведомо излишней информацией и символикой);

- условные графические обозначения не содержат обозначения линейных сооружений связи.

- В ПД по разделу «Сети связи. Административное здание» (см. Том 4.4.5):

- не представлены технические решения по подключению ПВП к сети оператора связи (см. ТУ ПАО «МТС» от 25.03.2019 № М 01-1-1/00588и; п. 11  статьи 48 «Градостроительного кодекса Российской Федерации»; пп. 12, 20 положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87);

- проектирование системы охранного телевидения (ОТВ) в административном здании ПВП (см. лл. 7, 20 графических материалов) не определено заданием на проектирование (см. п. 4.18 СП 118.13330; п. 11  статьи 48 «Градостроительного кодекса Российской Федерации»), что увеличивает стоимость строительства;

- текстовые материалы ПД не содержат технические решения по системе радиотрансляции. Графические материалы (л. 6) не содержат сведения о применяемом телекоммуникационном оборудовании (см. ТУ ПАО «МТС» от 25.03.2019 № М 01-1-1/00588и);

- текстовые и графические материалы по системам передачи данных и IP телефонизации не содержат сведения о применяемом телекоммуникационном (каналообразующем и оконечном) оборудовании (см. п. 20 положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87);

- ПД по системе эфирного телевидения не содержит графические материалы (см. п. 20 положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87);

- установка автоматических пожарных извещателей за подвесным потолком не обоснована (см. лл. 8, 9 графических материалов; п. 11.2 Таблицы А.2 Приложения «А» СП 5.13130).

- В ПД по разделу «Сети связи. Пункты взимания платы» (см. Том 4.4.6):

- из текстовых материалов необходимо исключить технические решения по прокладке ВОК, предназначенного для подключения к сети оператора связи (технические решения рассматриваются в Томе 4.4.5);

- сведения о суммарной протяженности проектируемых кабелей связи (6220 м) и кабельных трасс (5940 м) внутриплощадочной сети связи,  указанные в текстовых материалах (л. 4), должны подтверждаться сведениями, указанными в графических материалах ПД. Кроме того, кабели системы электроснабжения (см. п. 3 текстовых материалов) необходимо учесть в ПД на систему электроснабжения.

- Технические решения по автоматизации технологического оборудования системы водоснабжения, в том числе по выводу аварийной сигнализации дежурному персоналу ПВП, не представлены (см. пп. 7.3.18, 7.4.7 СП 30.13330; ПД на систему водоснабжения – Том 4.4.2).

- В ПД на систему видеонаблюдения (см. Том 3.4.8 «Транспортная безопасность»):

- из текстовых материалов (лл. 27, 33) необходимо исключить ссылку на наличие технических решений по системе видеонаблюдения в ПД на систему водоснабжения;

- графические материалы (см. стр. 50) необходимо дополнить указанием телекоммуникационного оборудования локальной системы передачи данных;

- строительство кабельной канализации для прокладки ВОК в бронированной оболочке необоснованно увеличивает стоимость строительства (см. п. 12.3.8 РД 45.120-2000).

Экспертиза оставляет за собой право на выдачу замечаний по вновь поступившим материалам.

Обращается внимание заказчика:

- на необходимость согласования принятых технических решений по переустройству линейных сооружений связи ТУ ПАО «Ростелеком»  до выпуска рабочей документации согласно п. 5.5 ТУ от 03.11.2020 № 03/17/3302/20;

- на необходимость выполнения проектных работ по системе ОТС, обеспечивающей вывод извещений в охранную организацию, с учетом  п. 1.3 Положения ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", а также гл. 5 РД 78.36.032-2013.

Экспертиза рекомендует заказчику предусмотреть техническую возможность аварийного механического (без использования электронных модулей)  разблокирования электромагнитных замков СКУД как со стороны выходов, так и со стороны входов в контролируемые помещения на случай отказов в работе электронного оборудования.

30.11.2020

Поздняков Олег Леонардович

О внесении проектной документации, представляемой в электронной форме, в базу данных документооборота ГАУ "Мособлгосэкспертиза" прошу сообщать по указанным ниже контактным данным:

тел. 8-495-335-44-97 доб. 294

e-mail: рozdnyakov_ol@moexp.ru

тел. мобильный  8-967-228-77-05

ТЕКСТ ДЛЯ СВОДНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

Вид объекта – линейный объект.

Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

| Наименование | Ед. изм. | Численное значение |
| --- | --- | --- |
| Протяженность телефонной канализации: - 1 отв., с прокладкой в грунте открытым способом; - 2 отв., с прокладкой в грунте открытым способом; - 3 отв., с прокладкой в грунте открытым способом - 2 отв., с прокладкой в грунте методом ГНБ Протяженность трассы с укладкой кабелей в грунт Протяженность воздушной линии связи | м | 1033 465 105 51 459 2010 |  |
| Количество проектируемых кабельных колодцев: - ККСр-2; - ККСр-3 | шт. | 40 5 |  |
| Суммарная протяженность кабелей связи: - с медными проводниками; - с оптическими волокнами; | м | 6350 15290 |  |

Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Технические условия (ТУ) Мингосуправления Московской области от 23.09.2019 № 190923-560 на подключение проектируемой системы видеонаблюдения к региональной системе технологического обеспечения общественной безопасности.

Технические условия  на переустройство линейных сооружений связи:

- ТУ Филиала ОАО «РЖД» от 02.08.2018 № Исх ТУ-18-288 на проектирование автомобильного путепровода, в том числе на переустройство линейных сооружений связи. Корректировка в ТУ внесена письмом Филиала ОАО «РЖД» от 20.05.2019 № Исх-4588/Моск;

- ТУ ПАО «МТС» от 02.10.2018 № М 01-1-2/00404и. Срок действия ТУ продлен до 23.10.2021;

- ТУ ПАО «МТС» от 25.03.2019 № М 01-1-1/00588и. Срок действия ТУ продлен до 25.03.2021;

- ТУ ПАО «Ростелеком» от 03.11.2020 № 03/17/3302/20;

- ТУ Филиала АО «Компания ТТК» от 07.12.2018 № 2.4-50 на вынос кабелей ОАО «РЖД».

Технические условия на подключение административного здания пункта взимания платы (ПВП) к сетям связи:

- ТУ ПАО «МТС» от 25.03.2019 № М 01-1-1/00588и на подключение объекта к сетям передачи данных, IP телефонной связи и радиотрансляции. Продление срока действия ТУ до 25.03.2021 подтверждено письмом ПАО «МТС» от 20.02.2020 № М 01-1-1/00682и;

- ТУ ООО «Сити-стрим плюс» от 02.11.2020 (без номера) на подключение проектируемой объектовой системы видеонаблюдения к сети передачи данных оператора связи;

- Акты ОАО «РЖД» от 17.10.2018 и 25.04.2019 с указанием места пересечения путепроводом железнодорожных путей, а также с требованиями ОАО «РЖД» к переустраиваемым  линейными сооружениями связи;

- Акт обследования линейных сооружений связи, принадлежащих ОАО «РЖД» от 28.05.2020;

- Акт комиссии, определяющий технические решения по переустройству линейных сооружения связи ОАО «РЖД» от 28.05.2020.

Согласно письму ООО «Шатурская платная дорога» от 19.06.2020 № 06-20/20 выбор оборудования для подключения к пульту централизованного наблюдения охранной организации будет произведен до начала строительства.

ООО «ЦНИИПИ «Платная дорога» письмом от 20.08.2020 №08-119 согласовывает использование в системе радиотрансляции радиоприемных устройств.

Состав рассмотренной проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» |  |
|  |  | Подраздел 4 «Инженерные коммуникации» |  |
| 3.4.1 | ИПД-031/18-П-ТКР4.1-СС | Книга 1 «Переустройство сетей связи» | ООО «ДМТ Групп» |
| 3.4.7 | ИПД-031/18-П-ТКР4.7-ССVT | Книга 7 «Видеонаблюдение» | ООО «ДМТ Групп» |
| 3.4.8 | ИПД-031/18-П-ТКР4.8-ТБ | Книга 8 «Транспортная безопасность» | ООО «ДМТ Групп» |
|  |  | Подраздел 5 «Переустройство инфраструктуры РЖД» |  |
| 3.5.1 | ИПД-031/18-П-ТКР5.1-СС | Книга 1 «Переустройство сетей связи» | ООО «Компания Полинэк» |
| 3.5.2 | ИПД-031/18-П-ТКР5.2-СЦБ | Книга 2 «Переустройство устройств СЦБ» | ООО «Компания Полинэк» |
|  |  | Подраздел 4 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» |  |
| 4.4.5 | ИПД-031/18-П-ИЛО4.5-СС1 | Книга 5 «Сети связи. Административное здание» | ООО «ДМТ Групп» |
| 4.4.6 | ИПД-031/18-П-ИЛО4.6-СС2 | Книга 6 «Сети связи. Пункты взимания платы» | ООО «ДМТ Групп» |

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Сети связи

Согласно заданию на проектирование, с учетом технических условий, выданных владельцами сетей связи, а также с учетом Актов на сети связи ОАО «РЖД», проектной документацией предусмотрено переустройство существующих линейных сооружений связи:

- ПАО «МТС» - с прокладкой волоконно-оптического кабеля (ВОК) связи в проектируемой кабельной канализации. Согласование принятых технических решений подтверждено отметкой в графических материалах проектной документации;

- ПАО «Ростелком» - с прокладкой ВОК в проектируемой кабельной канализации;

- кабелей, принадлежащих  неизвестному владельцу - с прокладкой в проектируемой кабельной канализации кабеля связи с медными проводниками;

- ОАО «РЖД» – с прокладкой ВОК и кабелей связи с медными проводниками в проектируемой кабельной канализации, а также в грунте в ПНД трубе. Прокладка коаксиального кабеля (волновода) запроектирована воздушной линией связи. Согласование технических решений по переустройству кабелей связи с должностными лицами ОАО «РЖД», а также с представителями подрядных организаций ОАО «РЖД» подтверждено записями в графических материалах проектной документации.

При переустройстве линейных сооружений связи предусмотрен монтаж соединительных муфт, демонтаж существующих кабелей связи.

На период строительства возле строительной площадки предусмотрена установка оборудования, предназначенного для связи с должностными лицами ОАО «РЖД».

Для прокладки кабелей предусмотрено строительство кабельной канализации с применением полиэтиленовых труб Ду=100 мм, прокладываемых открытым и закрытым (методом ГНБ) способами, а также установка кабельных колодцев. Отдельные кабели прокладываются воздушной линией связи по существующим и проектируемым опорам контактной сети.

Объем строительных работ, учитывающий переустройство существующих и строительство новых линейных сооружений связи, указан в ведомости «Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства».

Проектной документацией предусмотрено оснащение проектируемого объекта сетями и системами связи:

- с использованием ВОК, предназначенного для подключения административного здания пункта взимания платы (ПВП) к сети оператора связи. Точка подключения - оптическая муфта (представить решения).  От точки подключения до административного здания кабель прокладывается в переустраиваемой и проектируемой кабельной канализации.

Локальная сеть передачи данных системы видеонаблюдения линейного объекта строится с использованием ВОК в бронированной оболочке, а также кабелей связи 5-й категории. Кабели прокладываются:  между шкафами с телекоммуникационным оборудованием, а также от шкафов к видеокамерам - по существующим и проектируемым опорам освещения, конструкциям путепровода; от шкафа с телекоммуникационным оборудованием ШК1 до административного здания – в грунте в асбестоцементной трубе с установкой кабельных колодцев.

- внутриплощадочной сетью связи системы передачи данных ПВП строится с применением ВОК. Предусмотрена прокладка кабелей связи с медными проводниками для технологической платежной системы. Кабели  прокладываются: ВОК - в проектируемой кабельной канализации, обустраиваемой между административным зданием и кабинами операторов ПВП; кабели с медными проводниками - в грунте и по проектируемым конструкциям с использованием полиэтиленовых труб. Прокладка кабелей запроектирована  между кабинами операторов и технологическим оборудованием, размещаемым на территории ПВП;

- структурированной кабельной системой (СКС) – с оборудованием ПВП линиями связи 5-й категории, с использованием кроссового оборудования, а также ВОК внутриплощадочной сети связи;

- системой передачи данных – с подключением проектируемого в ПВП телекоммуникационного и серверного оборудования к сети оператора связи проектируемым ВОК, а также с использованием СКС;

- IP телефонизации –  от сети оператора связи (решения?);

- радиотрансляции – от сети оператора связи (решения?);

- эфирного цифрового телевидения (ТВ) – с использованием антенного устройства, ТВ усилителя, а также с оборудованием административного здания ПВП абонентской ТВ сетью;

- системой связи и сигнализации для МГН – с использованием вызывной сигнализации и переговорных устройств, обеспечивающих связь абонентов системы с помещением охраны административного здания ПВП;

- системой охранно-тревожной сигнализации (ОТС) - с применением адресного (в административном здании) и безадресного (в кабинах операторов) оборудования из состава интегрированной системы охраны (ИСО) «Орион», в том числе охранных и тревожных извещателей. Вывод тревожных извещений предусмотрен в пульт контроля и управления (ПКУ), блок индикации с клавиатурой (БКИ), а также в компьютер автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора системы, устанавливаемые в помещении охраны административного здания. Связь оборудования, устанавливаемого в кабинах операторов ПВП и в административном здании, обеспечивается с использованием проектируемой системы передачи данных. ПКУ, БКИ и компьютер АРМ используются совместно системами ОТС, контроля и управления доступом, автоматической пожарной сигнализации;

- системой контроля и управления доступом (СКУД) – с оснащением административного здания ПВП и кабин операторов электромагнитными замками,  управляемыми от контроллеров из состава ИСО «Орион», а также с применением переговорных устройств;

- системой охранного телевидения (ОТВ, видеонаблюдения) - с использованием сетевых (IP) видеокамер, цифровых видеорегистраторов, а также со строительством локальных сетей передачи данных.

Локальной системой ОТВ контролируются периметр административного здания ПВП. Вывод видеоинформации запроектирован в компьютер АРМ, размещаемый в  помещении охраны здания.

Локальная система ОТВ, являющаяся составной частью технологической системы по обеспечению транспортной безопасности, предназначена для визуального контроля: проезжей и пешеходной части путепровода; пространства под путепроводом; помещения пункта управления транспортной безопасности, размещаемого в административном здании ПВП. Вывод видеоинформации запроектирован в компьютер АРМ, размещаемый в помещении пункта управления обеспечением транспортной безопасности, а также удаленному оператору системы – с использованием сети передачи данных оператора связи.

Локальная система видеонаблюдения, предназначенная для визуального контроля линейного объекта,  обеспечивает вывод видеоинформации в региональную систему технологического обеспечения общественной безопасности. Для обеспечения передачи данных удаленному оператору системы предусмотрено подключение к сети оператора связи. Согласование мест установки видеокамер подтверждено письмом ГУРБ Московской области от 28.02.2020 № Исх-1348/09-04-02. Согласование проектной документации подтверждено письмом Мингосуправления от 12.05.2020 № 11-3609/Исх.

Технологическая автоматизированная система ПВП, обеспечивающая получение и обработку данных о проведении платежных операций, строится с использованием аппаратно-программного комплекса  Rutoll, компьютеров АРМ операторов ПВП, проектируемой системы передачи данных, а также вспомогательного оборудования в составе платежных терминалов,  транспондеров,  видеокамер, шлагбаумов, информационных табло. Для подключения устройств, размещаемых на территории ПВП, к центральному оборудованию системы используются кабели внутриплощадочной сети связи.

Автоматизация технологического оборудования проектируемых канализационных насосных станций  обеспечивается с применением комплектной автоматики. Вывод аварийной сигнализации в диспетчерскую службу обеспечивается с использованием сети передачи данных сотовой связи (GPRS).

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ПВП оборудуется системами:

- автоматической пожарной сигнализации (АПС) – с использованием адресного и безадресного оборудования из состава ИСО «Орион», в том числе автоматических и ручных пожарных извещателей. Вывод извещений предусмотрен в помещение с круглосуточным дежурством персонала. Техническими решениями предусмотрено формирование сигналов управления для систем вентиляции и оповещения людей при пожаре;

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) – 2-го типа с применением комбинированных и световых «Выход» оповещателей.

Электропитание оборудования АПС и СОУЭ запроектировано по 1-й категории надежности с применением аккумуляторных батарей в источниках резервированного питания.

Для прокладки внутренних сетей АПС и СОУЭ кабельная продукция принята в соответствии с ГОСТ 31565.

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы

Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов

Техническая часть проектной документации не соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной документации.

| Главный специалист «17. Системы связи и сигнализации» |  | Поздняков Олег Леонардович |
| --- | --- | --- |