ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение раздела: «Автоматизация»

Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления технологическим оборудованием (АСДУ)

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта, шифр | «Строительство блочных очистных сооружений канализации г.Краснотурьинск» 532.20-00 |
| 2 | Назначение объекта | Очистка сточных вод |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Месторасположение проектируемого объекта | Свердловская область, г.Краснотурьинск, п.Медная Шахта |
| 5 | Сведения об объекте |
| 5.1 | Состав проектируемых зданий и сооружений | 1.Установка полной биологической очистки; 2.Котельная (до 200КВт»; |
| 5.2 | Класс функциональной пожарной опасности | В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» ст.32 гл.9 |
| 5.3 | АСДУ | Обеспечение оперативного управления технологическими процессами с применением ресурсосберегающих алгоритмов, контроля за режимом работы технологического оборудования и информационного обеспечения обслуживающего персонала |
| 5.4 | Состав управляемого и контролируемого системой технологического оборудования | Технологическое оборудование; Раздел ТХ приложение 1 |
| 5.5 | АСДУ должна представлять собой взаимосвязанную систему программных и аппаратных средств, состоящую из трёх уровней | • Верхний уровень – автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора, обеспечить передачу основных параметров работы оборудования на пульт аварийно-диспетчерской службы МУП «УКК»? • Средний уровень состоит из местных шкафов управления и автоматики с утановленными ПЛК; • Нижний уровень приборы КИПа, исполнительные механизмы (насосы) и органы управления, установленные по месту, а также средства ручного дистанционного управления и контроля необходимые для нормального протекания технологического процесса |
| 5.6 | АСДУ должна обеспечивать | • Нижний уровень приборы КИПа, PLC (в щите ЩАУС, визуализация на панельный компьютер ОРС); контроль параметров технологического процесса; • контроль и управление режимами работы технологического оборудования; • предупредительную и аварийную сигнализацию, регистрацию отклонений технологических параметров от регламентных норм; • регулирование технологических параметров; • блокировку и защиту оборудования при возникновении аварийных ситуаций; • учет рабочего времени технологического оборудования; • формирования и ведение информационных баз данных; • архивирование информации о ходе технологического процесса; • формирование и печать отчетных документов; • обмен информацией между уровнями системы. |
| 5.7 | АСДУ должна автоматически выполнять следующие функции | - сбор и первичная обработка сигналов с датчиков; - контроль и управление технологическим процессом; - предупредительная и аварийная сигнализация, регистрация отклонений технологических параметров от регламентных норм; - обмен информацией между уровнями системы; - диагностика состояния КТС системы управления; - учет рабочего времени технологического оборудования; - противоаварийная автоматическая защита технологического оборудования; - протоколирование информации об аварийных и предаварийных ситуациях, нарушения регламентных показателей ведения технологических процессов; - ведение исторической базы данных. |
| 5.8 | АСДУ должна в автоматизированном режиме, т.е. при участии человека, выполняются следующие функции: | • вызов видеокадров с оперативной, архивной и регламентной информацией о ходе технологического процесса и режимах работы оборудования; • дистанционное управление технологическим оборудованием и режимами управления; • вывод на печать отчетных документов. |
| 5.9 | АСДУ должна отвечать следующим критериям надёжности | • Система должна иметь резервное электропитание на время не менее 3 часов без нарушения работоспособности; • Должно быть обеспечено накопление данных в контроллере при нарушении связи с диспетчерским пунктом и их передача после восстановления связи; • Должно быть обеспечено сохранение в контроллере всей информации при исчезновении питающего напряжения; • Должно быть обеспечено корректное восстановление работы системы при появлении напряжения питания после его исчезновения; • Должно быть обеспечено автоматическая фиксация времени неработоспособности компонентов системы или всей системы в целом. АСДУ должна предусматривать круглосуточную, непрерывную работу системы управления. Должно быть обеспечено функционирование АСДУ в двух режимах управления: • Автоматизированное управление; • Местное управление. |
| 5.10 | Автоматизированное управление | В этом режиме управление всеми исполнительными механизмами должно происходить автоматически, в соответствии с введёнными установками, по заложенным в ПЛК программам и алгоритмам. Воздействие на технологический процесс должно производиться путём изменения установок контуров регулирования, без использования команд управления. В автоматизированном режиме управления предусмотреть режим защиты от некорректных действий оператора и диспетчеров. |
| 5.11 | Местное управление (ручное) | Вспомогательный режим управления, необходимый для отладки каждого исполнительного механизма в отдельности. Управление механизмами должно осуществляться с встроенных в оборудования штатных местных постов управления или кнопок со щита управления без использования PLC контроллеров. Предусмотреть контроль местного режима управления с панели оператора. |
| 5.12 | Требования к безопасности АСДУ объекта | В случае выхода из строя АРМа диспетчера АСДУ должна функционировать в штатном режиме по заложенным в программируемом контроллере алгоритмам. Всю информацию о режимах управления, технологических параметрах управления оператор должен получать с панели оператора. В случае выхода из строя ПЛК, управление и контроль за технологическим процессом осуществляет оператор с помощью пультов местного управления ПМУ (на время прибытия ремонтного персонала). В случае полного отказа систем автоматики и технологических защит, объект автоматизации должен оставаться в безопасном состоянии. |
| 5.13 | В составе проекта предусмотреть следующую документацию | Обсуждается Проект на АСДУ; • Инструкции по эксплуатации устройств управления, сбора и передачи данных; • Структурную схему внешних соединений контроллеров управления, сбора и накопления информации; • Принципиальную электрическую схему контроллеров сбора и накопления; • Перечень сигналов ПЛК входных/выходных, дискретных/аналоговых, интерфейсных, программных. |
| 5.14 | Дополнительное требование | . Все средства автоматизации, входящие в систему управления технологическим процессом, должны быть преимущественно отечественного производства. |
| 5.15 | Автоматизированное управления | Для реализации задач автоматизированного управления необходимо предусмотреть: - щит управления ЩАУС; - щип передачи данных (ЩПД); - вводно распределительное устройство ВРУ (468.16-00-ИОС1 Система электроснабжения); |
| 5.16 | Щит управления станцией ЩАУС | Обсуждается - программный логистический контроллер PLC, simatic S7 – 300 CPU315PN/DP Simens; - программный логистический контроллер PLC2, simatic S7 – 1200 CPU1214 Simens; - панельный компьютер с сенсорным экраном OPC; - коммутационная силовая аппаратура; - GPRS модем (WM1) с интерфейсом Enternet; - источник бесперебойного питания. контроллер PLC1 осуществляет: контроль параметров процесса; контроль и координация функционирования комплексного щита управления ЩУН; передачу данных на панельный компьютер для отоброжения состояния технологических систем, аварийных журналов и графиков; контроль систем электроснабжения; контроль расхода воды в водомерных узлах; приём и исполнение команд, поступающих с панельного компьютера OPC; - контроллер PLC2 осуществляет: контроль расхода холодной воды в водомерных узлах; - панельный компьютер с сенсорным экраном OPC осуществляет: отображение аварийных сообщений; отображение значений технологических параметров; автоматическое оповещение оперативного персонала; ввод, редактирование и хранение информации; изменение режимов работы и технических параметров по командам оперативного персонала; ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оператора; сбор, обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметров станции; также предоставляет текущую и статическую информацию о состоянии технологических процессов и оборудования в виде: рабочего окна диспетчера с краткой оперативной информацией о состоянии системы в целом; отображение технологических систем станции; журнал аварийных сообщений; график параметров; таблица времени наработки насосных агрегатов; отчетных форм - GPRS модем (WM1) с интерфейсом Enternet Обеспечивает возможность передачи основных параметров работы оборудования по бесперебойной связи на пульт аварийно-диспетчерской службы МУП «УКК» |
| 5.17 | Управление насосами ЩУН | Насосы поставляются с комплектным щитом управления (ЩУН). Система оснащена поплавковым сигнализатором уровня, датчиком уровня (аналоговый). Передача информации от ЩУН в ЩАУС осуществляется по интерфейсу RS – 485 (протокол Profibus.) |
| 5.18 | Щит передачи данных ЩПД | В водомерном узле установлен комплектный щит ЩПД для передачи данных о расходе от счётчика холодной воды. ЩПД обеспечивает удалённый сбор данных с объектов, где отсутствует электроснабжение. В комплект входит: - GSM модем с портом М-Виs для сбора информации со счетчика, аккумулятор и герметичный корпус IP43; |
| 5.19 | Исходные данные для проектирования | Задания от смежных разделов Раздел АР, ОВ, ЭМ, ТХ, ОС, ПС. |
| 6 | Стадия проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 6.1 | Состав раздела стадия П | Текстовая часть: выполнить в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации №87 Графическая часть: 1. Схема структурная; 2. Схема автоматизации; 3. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс; 4.Спецификация; 5. Перечень сигналов; 6. Задание смежным разделам ЭМ на подвод электропитания; Заказная для завода изготовителя; 7. КП на щиты управления и передачи от завода изготовителя (не менее 3х КП). 8. КП на применяемое оборудование и материалы (не менее 3-х КП на одно изделие); 9. Ведомость объёмов работ 10.Задание смежным разделам |
| 6.2 | Состав раздела стадия Р | 1. Общие данные; 2. Схема структурная; 3. Схема автоматизации; 4. План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс; 5. Генплан. План прокладки кабельных трасс; 6. Кабельный журнал; 7.Спецификация; 8. Перечень сигналов; 11. Задание смежным разделам ЭМ на полвод электропитания; 12. Щит управление станцией ЩАУС. Комплект документации на щит; - Общий вид щита (комплектация, визуальные внешние виды, вид компоновки оборудования внутри); - Габаритный чертёж; - Двери вид спереди (описание размещенных на дверях устройств); - Схема электрическая принципиальная питания щита; - Схема электрическая принципиальная общей сигнализации и управления; - Схема электрическая принципиальная управления клапанами; - Схема контура измерения температуры; - Схема подключения контроллера; - Схема подключения внешних проводок щита; - Схема подключения ЩПД. Заказная для завода изготовителя; 12. КП на щит ЩАУС от завода изготовителя (не менее 3х КП). 13. КП на применяемое оборудование и материалы (не менее 3-х КП на одно изделие); 14. Ведомость объёмов работ; 15. Задание смежным разделам; |
| 7 | Шифр раздела | В зависимости от стадии, в соответствии с Постановлением РФ №87 и (или) ГОСТ Р 21.1101-2009 (ИОС5,АК) |
| 8 | Форма, условия и порядок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 9 | Срок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 10 | Наличие документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ | Работы должны соответствовать обязательным требованиям действующих норм на территории РФ |
| 11 | Требования к проектной документации | Работы выполнить в соответствии с Постановление Правительства РФ №87 и (или) ГОСТ Р 21.1101-2009. Необходимо выполнить раздел в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения государственной экспертизы. |
| 12 | Требования к выдаваемой документации | Проектную и (или) рабочую документацию оформить согласно действующим нормам на оформление чертежей выполняемого раздела и СТО 04.03-2011 «Правила оформления проектной и рабочей документации». Работы выполнять (сохранять) в формате dwg не позднее версии 2007года, блоки вставки разбить. |

# Text boxes

Согласовано

ГИП ООО «Роксбер Проект»

_____________________________

(фамилия, и.о.,  подпись)

МП «___» __________ 20__г.

Согласовано

_____________________________

(должность, наименование организации)

_____________________________

(фамилия, и.о.,  подпись)

МП «___» __________ 20__г.