Приложение № 2

к Договору  № 26-02/21 от «___» февраля 2021 г

| УТВЕРЖДЕНО |  | согласовано |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Исполнитель |
| ООО «Коломенское поле» |  | ООО «СтройМонтажГарант» |
| Генеральный директор |  | Генеральный директор |
| ________________/ К.А. Рудковский |  | ________________/ А.Б. Муравлев |
| м.п. |  | м.п |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку  рабочей документации ИТП пар/вода необходимый для обеспечения технологических потребностей в горячей воде, системы технологического горячего водоснабжения,  для объекта: «Снабжение энергоресурсами производственной линии шоколадных масс и линии МШИ 1 »,  расположенного по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Коледино, индустриальный парк Коледино, д. 21, стр. 1.

Основание: договор №26-02/21 от 25.03.2020г., заключенный между ООО «Коломенское поле» и ООО «СтройМонтажГарант»/SMG-engineering

| № | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие сведения/ основные данные |
|  | Место выполнения работ | Московская область, г.о. Подольск, д. Коледино, индустриальный парк Коледино д. 21 стр. 1 |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
|  | Требования по разработке | 1 вариант |
| 2. | Требования к составу и комплектности предоставляемых документов | Разработка рабочей документации в составе марок рабочих чертежей: 1.Тепломеханические решения (ТМ). Стоимость работ учтена в ДС.1. 2. Автоматизация ИТП и системы обогрева продуктопроводов. (АТМ) 3. Технология производства. Система технологического обогрева и горячего водоснабжения. (ТХ) 4.Электроснабжение (ЭС) 5. Архитектурно-строительные решения (АС) |
| 3. | Требования к разрабатываемой документации | Выполнить на основании требований: ПБ 03-581-03 «Правила устройства и безопасной эксплутации технологических трубопроводов» СП 76.13330.2016. "Электротехнические устройства" ПУЭ 6, 7. "Правила устройства электроустановок" ВНТП 21-92 "Нормы технологического проектирования предприятий кондитерской промышленности" СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» ФЗ-116 "О промышленной безопасности опасных промышленных производств" ФЗ-384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ГОСТ 32569-20013 "Трубопроводы технологические стальные" СП 124.133330.2012 Акуализированная редакция СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов СП 61.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением; ПБ 03-585-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" Оформление выполнить в соответствии с ГОСТ СПДС 21.1101-2013, ГОСТ 21.601-2011. |
| 4. | Основные требования к инженерному оборудованию, сетям инженерно-технического обеспечения | Запроектировать индивидуальный автоматизированный тепловой пункт блочного типа производства STREAM TECHNOLOGY с подключением ко всем требуемым инженерным системам: пароснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Запроектировать помещение под ИТП. Запроектировать систему обогрева технологического оборудования и трубопроводов, технологического горячего водоснабжения. |
| 4.1 | Тепломеханические решения (ТМ). | Запроектировать индивидуальный автоматизированный тепловой пункт блочного типа производства STREAM TECHNOLOGY с подключением к существующим системам: пароснабжения и водоснабжения. На блочное ИТП к проекту прикладывается принципиальная схема, паспорт изделия, сертификат качества. ИТП должен обеспечить теплом следующих потребителей: - конш № 1, Твх=90-95º С, Твых=60-65º С, Qmin=3,5 м³/час, Qmax=6 м³/час, Pmin=3 bar, Pmax=6 bar; - конш № 2, Твх=90-95º С, Твых=60-65º С, Qmin=3,5 м³/час, Qmax=6 м³/час, Pmin=3 bar, Pmax=6 bar; - кухня зефира, Твх=75-80ºС, , Qmin=1,5 м³/час, Qmax=2 м³/час, P =2 bar, без обратки, вода поступает непосредственно в продукт; - 16 локальных контуров обогрева продуктопроводов и емкостей хранения шоколада, потребность в тепле определить расчётом. -Линия МШИ 2, Твх=85°С, Q=0.9м3/ч, вода поступает в продукт Необходимо заложить запас по тепловой мощности не менее 30% ИТП должна быть способна выдавать горячую воду температурного диапазона от 40 до 95 ºС и обеспечивать суммарную производительность указанных потребителей. Теплоноситель первичный: насыщенный пар, давление 5бар. ИТП должна работать в автоматическом режиме, без постоянного присутствия персонала; ИТП должна включать: теплообменники (основной + резервный), насосные группы, запорную арматуру, группы безопасности, подпитку, теплоизоляцию и т.д. |
| 4.3 | Технология производства. Система технологического обогрева и горячего водоснабжения. (ТХ) | Необходимо запроектировать следующие системы: - Система обогрева оборудования для конш1 и конш2. Конш № 1, Твх=90-95º С, Твых=60-65º С, Qmin=3,5 м³/час, Qmax=6 м³/час, Pmin=3 bar, Pmax=6 bar. Конш № 2, Твх=90-95º С, Твых=60-65º С, Qmin=3,5 м³/час, Qmax=6 м³/час, Pmin=3 bar, Pmax=6 bar. - Система обогрева продуктопроводов линии шоколадных масс в составе 16 участков с возможностью установки температуры от 45°С до 90°С. Перепад температуры теплоносителя на каждом участке принять не более 2°С. Потребности в тепле и расходы определить расчётом. - Система технологического горячего водоснабжения на кухню Зефира. Твх=75-80ºС, , Qmin=1,5 м³/час, Qmax=2 м³/час, P =2 bar, без обратки, вода поступает непосредственно в продукт. Диаметр магистрали принять исходя из расхода на линию МШИ2 и запас не менее 50% Участки подключения линии шоколадных масс принять по ПРИЛОЖЕНИЮ А к Техническому заданию. Диаметр подключения теплоносителя к участкам обогрева Ду25. |
| 5. | Требования к передаче документации | В формате .dwg, .doc, .pdf |
| 6. | Гарантийные обязательства | Исполнитель обязуется устранить недостатки согласно условиям договора. |
| 7. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком. | Точки подключения среды с обозначением на плане и указанием всех характеристик (мощность, расход, давление) Чертежи существующего здания, план этажа Технические условия на подключение к существующим линиям Паспорта подключаемого оборудования |