Техническое задание

на разработку рабочей документации

| 5.Исполнитель | Определяется по результатам конкурса |
| --- | --- |
| 6.Стадия проектирования | Рабочая документация |
| 7.Основные параметры района строительства | 7.1 | Климатические параметры принять в соответствии с СП131.13330.2018 по г. Керчь |
|  | 7.2 | Расчетная сейсмичность площадки строительства по результатам сейсмического микрорайонирования по карте ОСР-2015 А – 8,1 балла. |
| 8.Требования к технологическим решениям | 8.1 | Рабочая перекачиваемая среда | Техническая вода (соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01) |
|  | 8.2 | Температура перекачиваемого продукта, °С | +5…+20 |
|  | 8.3 | Количество насосов на производственно-противопожарное, шт. | 7 (5 рабочих, 2 резервных) |
|  | 8.4 | Производительность (1 насоса), м3/ч | 284 |
|  | 8.5 | Напор (1 насоса), м | 100 |
|  | 8.6 | Частота вращения, об/м | 2980 |
|  | 8.7 | Номинальная мощность (1 насоса), кВт | 110 |
|  | 8.8 | Диаметр всасывающего патрубка, мм | 125 |
|  | 8.9 | Диаметр напорного патрубка, мм | 100 |
|  | 8.10 | Частота питающей сети, Hz | 50 |
|  | 8.11 | КПД не менее, % | 70 |
|  | 8.12 | Максимальный расчетный расход воды на нужды пожаротушения, л/с | 243,1 |
|  | 8.13 | Максимальный расчетный расход воды на производственные нужды, л/с | 160 |
|  | 8.14 | Напор в сети производственно-противопожарного водоснабжения на выходе из насосной | 100 м |
|  | 8.15 | Категория надежности насосной станции по электроснабжения | I |
|  | 8.16 | Категория сооружения по степени обеспеченности подачи воды | I |
|  | 8.17 | Защита насосов | Для защиты рабочего насосного агрегата предусмотреть контроль температуры подшипников двигателя и контроль вибрации двигателя. Защиту резервного насосного агрегата допускается не предусматривать (п.5.10.3, СП 5.13130.2009) |
|  | 8.18 | Мембранный бак | 2 шт. (по 3000 л каждый и максимальным рабочим давлением 16 бар) |
|  | 8.19 | Предполагаемый тип насосов | Предусмотреть насосы Grundfos, Wilo, KSB или аналогов, не уступающих по качеству (производства стран ЕС). |
|  | 8.20 | Подъемно-транспортное оборудование | Требуется |
|  | 8.21 | Антикоррозионная защита трубопроводов и арматуры. | Предусмотреть антикоррозионную защиту наружной и внутренней поверхностей трубопроводов и арматуры. При выборе типа антикоррозионной защиты руководствоваться требованиями СП 28.13330.2017 и раздела 10 ТЗ. |
| 9. Требования к конструктивным решениям | 9.1 | Исполнение | Блочно-модульное исполнение |
|  | 9.2 | Уровень ответственности сооружения | Нормальный |
|  | 9.3 | Степень огнестойкости сооружения | I |
|  | 9.4 | Класс конструктивной пожарной опасности сооружения | С0 |
|  | 9.5 | Класс функциональной пожарной опасности сооружения | Ф5.1 |
|  | 9.6 | Категория здания по пожарной опасности | Д |
|  | 9.7 | Высота площадки над уровнем моря, м | Не более 1000 |
|  | 9.8 | Расчетная ветровая нагрузка (по дополнительным требованиям Заказчика), м/с | 40 |
|  | 9.9 | Нормативное значение ветрового давления (IV ветровой район по СП 20.13330.2016), кПа | 0,48 |
|  | 9.10 | Нормативное значение веса снегового покрова на уровне земли (II снеговой район по СП 20.13330.2016), кН/м2 | 1.0 |
|  | 9.11 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1 |
|  | 9.12 | Климатический район | III-Б |
|  | 9.13 | Кровля | Скатная 10% и более со снегодержателями/ограждениями и организованным водостоком |
|  | 9.14 | Толщина утеплителя из негорючих материалов для стен, мм | не менее 120 |
|  | 9.15 | Толщина утеплителя из негорючих материалов для перекрытия, мм | не менее 150 |
|  | 9.16 | Требования по строительству в сейсмическом районе | В соответствии с СП 14.13330.2018 |
| 10. Требования к огнезащите и антикоррозионной защите стальных конструкций | 10.1 | Решения по огнезащите должны соответствовать требованиям СП 2.13130.2012 и №123-ФЗ. |
|  | 10.2 | Решения по обеспечению I степени огнестойкости здания насосной должны быть подтверждены Заключением (от сертифицированной лаборатории) по оценке огнестойкости металлоконструкций с огнезащитным материалом в соответствии с требованиями частей 9, 10 статьи 87 №123-ФЗ. Заключение передается Заказчику с комплектом рабочей документации. |
|  | 10.3 | Огнезащитное покрытие (материал) должно иметь сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности (обязательной сертификации). Для огнезащитного покрытия (материала) необходим сертификат на возможность применения в сейсмических районах (8.1 баллов). |
|  | 10.4 | Стальные конструкции, не требующие покрытия огнезащиты, подвергнуть антикоррозионной защите руководствуясь требованиями СП 28.13330.2017. |
|  | 10.5 | Материал огнезащиты и состав АКЗ согласовывается с Заказчиком на Этапе разработки РД. |
| 11.Требования к архитектурно-строительным решениям | 11.1 | Здание насосной с санитарно-бытовой вставкой запроектировать согласно требованиям СП 4.13130.2013. |
|  | 11.2 | При проектировании предусмотреть устройство санитарно-бытовых помещений (санузел, помещение уборочного инвентаря, помещение для временного пребывания ремонтных бригад и др.) в соответствии с СП 44.13330.2011. |
|  | 11.3 | Строительные материалы должны иметь сертификаты соответствия требованиям технических регламентов и нормативных документов в области пожарной безопасности. |
|  | 11.4 | Толщину оцинкованного металла с покрытием ПВДФ принять не менее 0,8 мм (без учета толщины покрытия ПВДФ). |
| 12. Требования к цветовому оформлению | 12.1 | Стены (внешн.) | RAL 9003 (белый); RAL 5005 (синий) |
|  | 12.2 | Стены (внутр.) | RAL 9003 (белый) |
|  | 12.3 | Стеновые доборные элементы (внешн.) | RAL 9006 (серебристый) |
|  | 12.4 | Стеновые доборные элементы (внутр.) | RAL 9003 (белый) |
|  | 12.5 | Кровля (внешн.) | RAL 7047 (серый) |
|  | 12.6 | Кровля (внутр.) | RAL 9003 (белый) |
|  | 12.7 | Кровельные доборные элементы | RAL 9006 (серебристый) |
|  | 12.8 | Двери, окна, ограждения на кровле, наружные лестницы и площадки | RAL 9006 (серебристый) |
|  | 12.9 | Каркасные элементы (внутренние) | RAL 7047 (серый) |
|  | 12.10 | Рама и обрамление дверей и ворот | RAL 9006 (серебристый) |
|  | 12.11 | Наружная часть основания (цоколь) | RAL 7047 (серый) |
|  | 12.12 | Пол | RAL 7047 (серый) |
| 13.Требования к решения по отоплению и вентиляции | 13.1 | Отопление и вентиляцию выполнить в соответствии с назначением помещения и требованиям к размещаемому оборудованию, а так же согласно норм и правил РФ, но не ниже +5°С в режиме простоя и не выше +40°С в режиме эксплуатации. |
|  | 13.2 | В качестве источника теплоснабжения принять электричество. |
|  | 13.3 | В качестве отопительных приборов принять электрические конвекторы со встроенными термоотключателями и IP не ниже 54, количество отопительных приборов принять по схеме n+1. |
|  | 13.4 | В здании предусмотреть приточно-вытяжную механическую вентиляцию. |
|  | 13.5 | При проектировании системы вентиляции принять во внимание оба режима работы насосной станции (рабочий и, аварийный). В каждом режиме работы рассчитать расход воздуха на ассимиляцию теплоизбытков. При необходимости, для работы в аварийном режиме в тёплый период предусмотреть включение дополнительной системы без подогрева воздуха. |
|  | 13.6 | В холодный период года в помещении электрощитовой в рабочем режиме выдерживать разницу между приточным воздухом и внутренним воздухом в помещении не более 15 °С. |
|  | 13.7 | В помещении временного пребывания ремонтных бригад предусмотреть местную систему кондиционирования воздуха. |
| 14.Требования к решения по водоснабжению и канализации | 14.1 | Системы водоснабжения и водоотведения в помещениях насосной станции выполнить в соответствии с СП30.13330.2016. |
|  | 14.2 | При проектировании предусмотреть установку над раковиной накопительного водонагревателя объемом 30 литров. |
|  | 14.3 | Для хранения привозной воды питьевого качества предусмотреть установку пластикового бака объемом 100 литров. |
|  | 14.4 | Для повышения давления в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения (внутренний водопровод насосной) предусмотреть установку малогабаритной насосной установки производительностью не менее 3 м3/ч и напором не менее 17м. |
| 15. Требования к решениям по электроснабжению и освещению | 15.1 | Электроснабжение насосной станции принять не ниже 1 категории надёжности в соответствии с ПУЭ. Алгоритм работы АВР вводно-распределительного устройства (ВРУ) должен быть выполнен по схеме «Два ввода на общую систему шин», либо «Два рабочих ввода с секционированием». АВР выполнить на контроллере Zelio Logic. Алгоритм работы АВР согласовать с заказчиком на этапе проектирования. |
|  | 15.2 | Электроснабжение насосной осуществляется напряжением 0,4кВ частотой 50Гц. |
|  | 15.3 | Система заземления TN-S. Заземляющие устройства должны быть выполнены в соответствии с гл.1.7 ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. |
|  | 15.4 | В качестве элементов питающей и распределительной сети системы электроснабжения применить автоматические выключатели типов Masterpact NW/NT, Compact NSX с электронными расцепителями (типа Micrologic), а так же модуль-ные автоматические выключатели NG145, iC60 производства фирмы Schneider Electric. Выбор автоматических выключателей осуществлять с учетом трехфазных токов КЗ и возможностью отключения однофазного тока КЗ в конце линии. |
|  | 15.5 | Заказчик обеспечивает подвод и подключение взаиморезервируемых кабелей до ВРУ насосной станции Поставщика. Обвязка силового оборудования и КИПиА, а так необходимые кабельные металлоконструкции для подвода кабеля к ВРУ в объеме здания должны быть учтены в составе поставки оборудования. |
|  | 15.6 | ВРУ и распределительные шкафы устанавливается в отапливаемое, вентилируемое помещение с температурой не ниже +5°С и не выше +40°С. |
|  | 15.7 | Выполнить молниезащиту зданий и сооружений в соответствии с требованиями «Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО № 153-34.21.122-2003 и «Инструкции по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87. |
|  | 15.8 | Предусмотреть в насосной естественное и искусственное освещение. В качестве источников внутреннего освещения и освещения входов в здания применить светодиодные светильники. Предусмотреть следующие виды освещения: - рабочее; - аварийное; - ремонтное. В качестве независимого источника для аварийного светильника использовать встроенную аккумуляторную батарею. Разряд зрительной работы Б-2. В соответствии с п.5.10.15. СП 5.13130.2009 предусмотреть световое табло «Насосная станция пожаротушения», соединенное с аварийным освещением. |
|  | 15.9 | Предусмотреть устройства плавного пуска для насосов противопожарного водоснабжения. Для насосов производственного водоснабжения требуются установки с частотным регулированием производительности. |
|  | 15.10 | В составе ВРУ предусмотреть автоматические выключатели для электропитания электроприводов ЭП4Н-Б-500-45-Э14-2-14214 (две задвижки на заполнении двух резервуаров технической воды тит.C2.8.1.1). Номинальный ток автоматического выключателя электропривода должен быть не менее тока максимального момента двигателя. Выбор автоматических выключателей осуществлять с учетом трехфазных токов КЗ и возможностью отключения однофазного тока КЗ в конце линии. |
| 16.Требования к решениям по автоматизации | 16.1 | Система автоматического управления (САУ) насосной должна входить в комплект поставки насосной станции, строиться на базе локальной САУ, размещается в индивидуальном шкафу и обеспечивать функционирование объекта в автоматическом и ручном режиме. |
|  | 16.2 | Насосная станция с управлением без постоянного обслуживающего персонала в следующих режимах: - автоматическим – в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях, давления в напорном трубопроводе); - дистанционным – из пункта управления; - местным – периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала. |
|  | 16.3 | Элементная база. Контроллеры, модули ввода вывода, производства Siemens, или аналог |
|  | 16.4 | Шкаф необходимо установить в отапливаемое, вентилируемое помещение с температурой не ниже +5°С в ре-жиме простоя и не выше +40°С в режиме эксплуатации. |
|  | 16.5 | Поставщик комплектует локальную САУ всем необходимым оборудованием для обеспечения функционирования данного объекта в автоматическом режиме и обмена ин-формацией с САУ верхнего уровня посредством дискретных («сухой контакт», =24В) и аналоговых сигналов (4-20мА). |
|  | 16.6 | Пуск и останов объекта осуществляется как по месту с двери шкафа управления, так и дистанционно из САУ верх-него уровня посредством дискретных сигналов. |
|  | 16.7 | Для электродвигателей насосов задвижек и др. исполнительных механизмов предусмотреть посты местного управления. |
|  | 16.8 | Обеспечить контроль всех параметров насосной станции с панели оператора шкафа управления. |
|  | 16.9 | Пульт управления, ж/к. дисплей, не менее 10”. Программное обеспечение, обеспечивающее: - Управление любыми исполнительными механизмами в ручном режиме; - Контроль всех параметров по данному ТЗ; - Контроль наработки оборудования и расходных изделий; - Автоматизированное управление без связи с САУ Заказчика; - Других параметров необходимых для своевременного поиска и устранения неисправностей. |
|  | 16.10 | Заказчик обеспечивает подвод контрольных кабелей на ввод шкафа управления от САУ верхнего уровня. Поставщик обеспечивает резерв на кабельнесущих конструкциях не менее 50х50мм для прокладки контрольных кабелей <48В до шкафа управления на территории насосной станции. |
|  | 16.11 | Кабели, электрооборудование, аппараты, КИПиА, кабельнесущие конструкции и др. изделия устанавливаемые на территории насосной станции и обеспечивающие функционирование объекта в автоматическом и ручном режиме входят в комплект поставки насосной станции. |
|  | 16.12 | Уровень защиты оборудования и КИПиА должен соответствовать классу взрывопожароопасной зоны в месте его установки согласно ПУЭ, а так же условиям эксплуатации. |
|  | 16.13 | Минимальная оснащённость КИП. - Сигнализация аварийных параметров всего электротехнического и технологического оборудования; - Контроль наработки на отказ для основных механизмов и технологических узлов и изделий. |
|  | 16.14 | Предусмотреть управление насосной по уровням (сухой контакт) с двух резервуаров технической воды №3.1 (тит. С2.8.1.1.3) и №3.2 (тит. С2.8.1.1.4). Для каждого резервуара предусмотрен: Уровень 1. Аварийный уровень. Подача сигнала о переполнении резервуара на верхний уровень САУ. Сигнализация на двери шкафа. Уровень 2. Уровень закрытия задвижки с электроприводом для заполнения соответствующего резервуара. Сигнализация на двери шкафа. Уровень 3. Уровень открытия задвижки с электроприводом для заполнения соответствующего резервуара. Сигнализация на двери шкафа. Уровень 4. Уровень аварийного объема технической воды. Подача сигнала на верхний уровень САУ. Сигнализация на двери шкафа. Уровень 5. Уровень противопожарного объема воды. Отключение насосов производственного водоснабжения. Подача сигнала на верхний уровень САУ. Сигнализация на двери шкафа. Уровень 6. Минимальный уровень. Подача сигнала на верхний уровень САУ. Сигнализация на двери шкафа. |
|  | 16.15 | Для контроля уровня в резервуарах требуется предусмотреть возможность подключения поплавковых сигнализаторов уровня (сухой контакт) и гидростатических датчиков уровня (4…20мА). |
|  | 16.16 | Предусмотреть управление насосами пожаротушения по сигналу пожар 14-28 VDC с блока контрольно-пускового «С2000-КПБ» и двум датчикам давления в общем коллекторе на выходе насосов. |
|  | 16.17 | Предусмотреть контроль исправности каждого насоса по перепаду давления на каждом насосе и контролю обмоток двигателей. |
|  | 16.18 | Предоставить сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на систему управления пожаротушением. |
|  | 16.19 | Предусмотреть управление насосами производственного водоснабжения по давлению в напорном трубопроводе. |
|  | 16.20 | Предусмотреть управление электроприводами ЭП4Н-Б-500-45-Э14-2-14214 (или аналог, тип уточняется на этапе проектирования) двух задвижек на заполнении двух резервуаров технической воды (электропривод и задвижки в комплект поставки насосной станции не входят). |
|  | 16.21 | Обеспечить дистанционный пуск/останов каждого насоса из системы управления верхнего уровня посредством дискретных сигналов. |
|  | 16.22 | Для контроля давления в технологических трубопроводах предусмотреть датчики давления (из комплекта поставки насосной станции) производства ЗАО «ПГ» Метран». |
|  | 16.23 | При аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует предусматривать автоматическое включение резервного агрегата. |
|  | 16.24 | Обмен данными с системой управления верхнего уровня Заказчика -Физический интерфейс – Одномодовое оптическое волокно 9/125 G |
|  | 16.25 | Дополнительно предусмотреть диспетчеризацию и управление по протоколу Modbus, интерфейсу RS-485. |
|  | 16.26 | Предусмотреть дискретные выходы на верхний уровень САУ: Авария (полный отказ любой группы оборудования, не предусматривающий дальнейшего функционирования системы противопожарного или производственного водоснабжения). Неисправность (отказ любого элемента системы). Работа (работа любой системы водоснабжения). |
|  | 16.27 | Поставщик дополнительно предусматривает 2 программируемых дискретных входов =24В, 3 программируемых дискретных выходов «сухой контакт», 1 программируемый аналоговый вход 4-20мА, 1 программируемый аналого-вый выход 4-20мА в резерве шкафа управления для обмена с САУ верхнего уровня Заказчика. |
| 17.Требования к решениям по пожарной и охранной сигнализации и оповещению | 17.1 | Предусмотреть оборудование системы охранной сигнализации. Установить магнитоконтактные датчики на входную дверь для сигнализации открытия (на каждую створку). Предусмотреть коммутационную коробку (с клеммной колодкой и защитой от вскрытия) вблизи узла ввода слаботочных кабелей. Выполнить монтаж кабельной линии от датчиков до коммутационной коробки. Предусмотреть защиту кабельной линии от повреждений (короб, труба и пр.) |
|  | 17.2 | Для подключения системы речевого оповещения предусмотреть установку громкоговорителей (напряжение 100В), вводной коммутационная коробки, и кабельные линий. Коробки и кабельные линии предусмотреть в огнестойком исполнении с наличием сертификатов соответствия (Пожарный сертификат, ТР ТС, ТР ЕАЭС). |
|  | 17.3 | Предусмотреть: - в стенах закладные гильзы из труб для ввода слаботочных кабелей – не менее 3 труб д.у. 30мм - в помещениях трассы для подвода кабелей внешних сетей к коммутационным устройствам (лотки, короба и пр.) с учетом диаметров кабелей не менее 20мм. |
|  | 17.4 | Оснастить системой телефонной связи. Предусмотреть коробку телефонную распределительную, телефонную розетку, телефонный аппарат, кабельные линии. |
| 18.Требования к составлению сметной документации | 18.1 | Нормативная база | Сметная документация выполняется ресурсным методом с применением ГЭСН (в редакции 2020года) утвержденных приказом Минстроя России от 26.12.2019г №871/пр, №872/пр, №873/пр, №874/пр, №875/пр, с изменениями и дополнениями. Выполняются только локальные сметные расчеты. |
|  | 18.2 | Уровень цен используемый в сметной документации | Уровень цен на I полугодие 2021 г. |
|  | 18.3 | Сметные затраты на оплату труда рабочих | Определяются по актуальному каталогу текущих цен в строительстве к актуальной редакции ФЕР-2020г. выпускаемый Стройинформресурс для Краснодарского края. (Исполнитель приобретает за свой счет). Учитывать коэффициент к фонду оплаты труда персонала рабочих специальностей (Кфот), рассчитываемый следующим образом: Кфот = 46 409 :164,3: НЧО; где, 46 409 руб./мес. – уровень заработной платы для персонала рабочих специальностей (средний разряд 4,5 при 8-часовом рабочем дне с НДФЛ); 164,3 часов/мес. – количество рабочих часов в месяц при 40-часовой рабочей неделе, на основании производственного календаря на 2021г; НЧО – нормативная часовая оплата труда в текущих ценах соответствующая 4,5 разряду рабочих, принимаемая на основании, ежемесячно выпускаемого, Каталога текущих цен в строительстве для Краснодарского края. Кфот учитывается в СД путем начисления на ФОТ производственных рабочих в смете. |
|  | 18.4 | Сметные затраты на эксплуатацию машин и механизмов | Определяются по актуальному каталогу текущих цен в строительстве к актуальной редакции ФЕР-2020г. выпускаемый Стройинформресурс для Краснодарского края. (Исполнитель приобретает за свой счет). |
|  | 18.5 | Сметные затраты на перевозку и погрузочно разгрузочные работы | Принимаются из актуального сборника сметных цен выпускаемый Краснодаркрайгосэкспертиза для Краснодарского края. (Исполнитель приобретает за свой счет) |
|  | 18.6 | Цены на материалы, изделия и полуфабрикаты поставки подрядчика | Определяются по актуальному каталогу текущих цен в строительстве к актуальной редакции ФЕР-2020г. выпускаемый Стройинформресурс для Краснодарского края. (Исполнитель приобретает за свой счет) или из актуального сборника сметных цен выпускаемый Краснодаркрайгосэкспертиза для Краснодарского края. (Исполнитель приобретает за свой счет) В некоторых случаях возможно использование Федеральных или других ценников, имеющихся у Исполнителя. При отсутствии цены в Ценниках используется прайс-лист, предоставленный Заказчиком, при отсутствии цены в Ценнике и прайс-листе используются данные из сети Интернет. Предоставлять мониторинг цен из сети Интернет не нужно. По ряду материалов руководствоваться пояснениями, указанными в «Общих указаниях по составлению ЛС» которые являются Приложением данному к Техническому заданию. |
|  | 18.7 | Размеры накладных расходов | Определяются в соответствии с МДС 81-33.2004. |
|  | 18.8 | Размер сметной прибыли | Определяются в соответствии с МДС 81-25.2001. |
|  | 18.9 | Затраты на временные здания и сооружения | Не предусматривать. |
|  | 18.10 | Сводный сметный расчет и объектные расчеты | Не предусматривать. |
|  | 18.11 | Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов | Не предусматривать. |
|  | 18.12 | Пусконаладочные работы | При необходимости данных работ согласно РД. |
|  | 18.13 | Дополнительные требования | Устранение замечаний по разработанной сметной документации осуществляется Исполнителем на основании письменного заключения Заказчика. Порядок и форма нумерации сметной документации предоставляется Заказчиком. При выпуске смет руководствоваться «Общими указаниями по составлению ЛС» которые являются Приложением к данному пункту Технического задания. При необходимости применить коэффициенты влияния условий производства работ согласованные с Заказчиком. |
|  | 18.14 | Требования к отчетным материалам | После окончательного согласования электронных версий Исполнитель передает Заказчику локальные сметные расчеты по электронной почте, в формате xml, а также в форматах, в которых она разрабатывалась (Гранд-смета) все форматы передачи документации должны быть доступны для редактирования. Документы на электронном носителе передаются по электронной почте в формате xml, а также в форматах, в которых они разрабатывались (Гранд-смета), и должны быть доступны для редактирования. Вид оформления сметной документации предоставляется Заказчиком по электронной почте в виде примера оформления на основании запроса Исполнителя. При непредоставлении такого примера документации на основании запроса Исполнителя документация оформляется по усмотрению Исполнителя. |
| 19. Основные требования к оформлению и составу документации | 19.1 | Комплекты рабочей документации на насосную производственно-противопожарного водоснабжения №1 выполнить на основании проектной документации (ПС-816/2-17-ИОС2, ПС-816/2-17-АР1, ПС-816/2-17-КР1, ПС-816/2-17-ИОС1.1.1) и в соответствии с ГОСТ 21.101-2020 и другими требованиями законодательства РФ. |
|  | 19.2 | Рабочая (конструкторская) документация должна быть передана на согласование Заказчику в рамках исполнения обязательств по Договору. |
|  | 19.3 | Основной перечень комплектов рабочей документации: АК (Автоматизация комплексная) АС (Архитектурно-строительные решения) КМ (Конструкции металлические) ОГЗ (Огнезащита стальных конструкций), в объеме согласно п.3.5 СП2.13130 и заключением (от сертифицированной лаборатории) по оценке огнестойкости металлоконструкций с огнезащитным материалом ОВ (Отопление и вентиляция) ТХ (Технологические решения) ВК (Водоснабжение и канализация) ЭОМ (Силовое электрооборудование. Электрическое освещение) СС (сети связи) Сметы Перечень может быть откорректирован в процессе разработки рабочей документации по согласованию с Генеральным проектировщиком и Заказчиком. |
|  | 19.4 | Шифр рабочей документации должен начинаться с кода «ПС-816/2-18-С2.8.1.5-». |
| 20.Документация, передаваемая для проектирования в качестве исходных данных | 20.1 | Техническое задание на разработку рабочей документации. |
|  | 20.2 | Общие указания по составлению ЛС (Приложение 1). |
|  | 20.3 | Предварительная принципиальная схема (Приложение 2). |
|  | 20.4 | Фрагмент плана с предварительной посадкой насосной (Приложение 3). |
| 21.Исходные данные передаваемые Исполнителем Заказчику | 21.1 | Задание на разработку фундаментов для насосной. |
|  | 21.2 | Задание на подключение насосной к наружным сетям. |
|  | 21.3 | Расчет несущих элементов(каркаса) здания на основные и особые сочетания нагрузок, оформленный в соответствии с ГОСТ 21.101-2020. |
| 22.Количество экземпляров | 7 экземпляров на бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном носителе в формате *.pdf и 1 экземпляр на электронном носителе в формате *.dwg. |
| 23. Изготовление и поставка | 23.1 | Исполнитель должен изготовить насосную станцию в соответствии с разработанной и согласованной рабочей документацией. |
|  | 23.2 | Выполнить поставку насосной станции |
|  | 23.3 | Поставка осуществляется по адресу: Россия, 353535, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Волна, ул. Таманская, 8. Доставка возможна как автомобильным, так и ж/д транспортом (код станции 52330). |
| 24. Строительно-монтажные работы | 24.1 | Исполнитель обязан выполнить сборку насосной станции на фундаменте |
|  | 24.2 | Фундамент для насосной станции подготавливает сторонняя организация. |
|  | 24.3 | До начала производства работ по монтажу насосной станции Исполнитель должен предоставить на согласование Заказчику: - Проект производства работ (ППР), при использовании подъемных сооружений (возможно использование подъемных механизмов Заказчика) - Проект производства работ кранами (ППРк). |
|  | 24.4 | Монтажные работы организовать круглосуточно, без праздников и выходных. |
|  | 24.5 | Все выполненные монтажные работы фиксировать в журнале производства работ. |
|  | 24.6 | Возможно предоставление точки подключения к электричеству через узел учета. Мощность потребления по согласованию сторон. |
|  | 24.7 | Перед выходом на строительную площадку необходимо представить результаты анализов на COVID-19, а также предоставлять результаты анализов по требованию Заказчика. |
|  | 24.8 | Требования к исполнительной документации учтены в РД и Положении о формировании приемо-сдаточной документации при строительстве объектов |
| 25. Пусконаладочные работы | 25.1 | Исполнитель обязан выполнить пусконаладочные работы насосной станции. |
|  | 25.2 | До начала проведения пусконаладочных работ Исполнитель обязан предоставить и согласовать с Заказчиком программу ПНР. |
|  | 25.3 | В период проведения ПНР выполнить проверку, регулировку и обеспечить совместную взаимосвязанную работу оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый технологический режим. |
| 26. Сроки производства работ | 26.1 | Проектирование – 30 рабочих дней после получения исходных данных указанных в пункте 20, но не позднее 50 рабочих дней после заключения договора. |
|  | 26.2 | Изготовление, поставка – не более 70 рабочих дней с даты согласования рабочей документации. |
|  | 26.3 | СМР + ПНР – 40 рабочих дней с дать подписания акта приема-передачи фундамента под монтаж. |