Техническое задание

| № п/п | Наименование | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Здание г. Москва База размещения - 3-ий этаж. |
| 2 | Вид работ | ##### Выполнение проектной и рабочей документации и СМР на ##### перепланировку помещений 3-го этажа здания для размещения в них ##### помещений служб |
| 4 | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация – далее по тексту рабочий проект. |
| 5 | Основные технико- экономические показатели | 3 этаж - ~ 497,20 м2. 3-ий этаж 1. Кабинет №308а ~ 45.00 м2; h=3.00 м; 2. Кабинет №308б ~ 80.00 м2; h=3.00 м; 3. Склад №307б ~ 23.30 м2; h=4.45 м; 4. Кабинет АУП №310 – 5 РМ ~ 43.80 м2; h=3.00 м; 5. Кабинет АУП №309 – 2 РМ ~ 23.90 м2; h=3.00 м; 6. Раздевалка (б/н) ~ 72.50 м2; h=4.45 м; 7. Коридор №308 ~ 208.00 м2; h=3.00 м; Площади уточняются при проектировании. |
| 6 | Основные разделы рабочей документации | Предусмотреть выполнение рабочего проекта по разделам: - «Отопление. Вентиляция. Кондиционирование» (ОВ). - «Автоматизация общеобменной вентиляции» (АОВ). - «Система противодымной вентиляции» ПДВ (3-ий этаж); - «Автоматизация противодымной вентиляции» (АПДВ) (3-ий этаж). |
| 7 |  |  |
| 10 | Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений. | 1-ый этаж. Предусмотреть: - монтаж гипсокартонных перегородок согласно планировочному решению (Приложение 2). - установку дверей: - в шинную шахту и склад – противопожарная металлическая, с уплотнением в притворах, с механическим замком и доводчиком; - в кабинетах и раздевалке – МДФ; - ремонт окон в приспосабливаемых помещениях. - при необходимости, в соответствии с нормами, предусмотреть устройство системы противодымной вентиляции из коридора. 1. Кабинет №308а (S=45м2, 26 сотрудников – работа разъездная). Предусмотреть: - дизайн и отделку помещения согласовать с заказчиком при проектировании; - полы- выравнивающая стяжка, покрытие - износостойкий коммерческий линолеум (плинтус); - монтаж двери; - существующие стены, проектируемые перегородки: шпатлевать, грунтовать, поклеить стеклообои с последующей покраской водоэмульсионной краской за 2 раза; - потолок – подвесного типа «Армстронг» толщиной не менее 12 мм, высота монтажа с учетом существующего воздуховода и высоты окон; - освещение в соответствии с нормами – светильники светодиодные; - организация рабочих мест (РМ) - 7 шт. (на одно РМ – 2 компьютерные и 2 бытовые розетки в коробе 105х50); - установку кондиционера (сплит-система); - устройство системы вентиляции от новых воздуховодов; - монтаж датчиков ПС и СОУЭ; - устройство электрического отопления. 2. Кабинет №308б (S=80м2, 56 сотрудников – работа разъездная). Предусмотреть: - дизайн и отделку помещения согласовать с заказчиком при проектировании; - полы- выравнивающая стяжка, покрытие - износостойкий коммерческий линолеум (плинтус); - монтаж двери; - существующие стены, проектируемые перегородки: шпатлевать, грунтовать, поклеить стеклообои с последующей покраской водоэмульсионной краской за 2 раза; - потолок – подвесного типа «Армстронг» толщиной не менее 12 мм, высота монтажа с учетом существующего воздуховода и высоты окон; - освещение в соответствии с нормами – светильники светодиодные; - организация рабочих мест (РМ) - 14 шт. (на одно РМ – 2 компьютерные и 2 бытовые розетки в коробе 105х50); - устройство системы вентиляции от новых воздуховодов; - установку кондиционера (сплит-система); - монтаж датчиков ПС и СОУЭ; - устройство электрического отопления. 3. Склад №307б. Предусмотреть: - устройство дверного проема с усилением. - полы- выравнивающая стяжка, покрытие пола – нескользкая керамогранитная плитка (400х400). - существующие стены и проектируемые перегородки - шпатлевать, грунтовать, окрасить водоэмульсионной краской за 2 раза. - окраску потолка водоэмульсионной краской за 2 раза. - установку металлических противопожарных дверей с доводчиками и механическими замками. - освещение в соответствии с нормами, выключатели должны быть установлены за пределами складов. - в соответствии с ПУЭ п.7.1.43. открытая прокладка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается. - обеспечить обесточивание электрооборудования складов по окончании рабочего дня через устройства отключения электроснабжения, расположенные вне складского помещения на стене из негорючих материалов; - монтаж датчиков ПС и СОУЭ; - устройство системы вентиляции от новых воздуховодов; - установку противопожарных нормально открытых клапанов на приточных и вытяжных решетках. 4. Кабинет АУП №310 – 5 РМ. Предусмотреть: - цвет отделки пола и стен помещения согласовать с заказчиком при проектировании; - полы- выравнивающая стяжка, покрытие - износостойкий коммерческий линолеум (плинтус); - монтаж двери; - существующие стены – покраска водоэмульсионной краской за 2 раза; - потолок – подвесного типа - существующий; - освещение – существующие светильники (выполнить ревизию и замеры освещенности в соответствии с нормами, при необходимости светильники заменить); - при организации рабочих мест выполнить ревизию существующих розеток (бытовых и компьютерных) и при возможности использовать их в рамках проекта. В помещении должно быть организовано 5 рабочих мест (РМ) (на одно РМ – 2 компьютерные и 2 бытовые розетки в коробе 105х50); - кондиционер существующий. При необходимости заменить на новый (сплит-система); - монтаж датчиков ПС и СОУЭ; - устройство системы вентиляции от новых воздуховодов; - отопление существующее – водяное. 5. Кабинет АУП № 309 – 2 РМ. Предусмотреть: - цвет отделки стен помещения согласовать с заказчиком при проектировании; - отделка пола- существующая (линолеум); - монтаж двери; - существующие стены – покраска водоэмульсионной краской за 2 раза; - потолок – подвесного типа «Армстронг» толщиной не менее 12 мм, на высоте не более 3м от уровня пола; - освещение в соответствии с нормами – светильники светодиодные; - организация рабочих мест (РМ) - 2 шт. (на одно РМ – 2 компьютерные и 2 бытовые розетки в коробе 105х50); - монтаж кондиционера (сплит-система); - монтаж датчиков ПС и СОУЭ; - устройство системы вентиляции от новых воздуховодов; - отопление существующее – водяное. 6. Раздевалка б/н. Предусмотреть: - демонтажные работы: перегородки, дверь, отделку стен, пола, потолка (см. приложение 2). - устройство дверных проемов; - окна соседнего помещения (склад) зашить гипсокартоном; - полы - выравнивающая стяжка, покрытие - износостойкий коммерческий линолеум (плинтус); - существующие стены и проектируемые перегородки: шпаклевать, грунтовать, покрасить водоэмульсионной краской за 2 раза. - потолок – покраска водоэмульсионной краской за 2 раза, - воздуховоды воздушного отопления также покрасить. Цвет краски - белый. - на высоте 2900 мм через помещение проходит горизонтальный кабельный лоток. Лоток заменить или покрасить в белый цвет. - монтаж входных дверей; - окна – существующие, оконные стекла оклеить светоотражающей пленкой; - освещение в соответствии с нормами для данного типа помещений (светильники – светодиодные); - монтаж датчиков ПС и СОУЭ. - принять тип раздевалки (гардеробной) по п.3 (гардеробные уличной одежды) СП 44.13330.2011; - устройство системы вентиляции от существующих воздуховодов; - устройство электрического отопления. 7. Коридор № 308. Предусмотреть: - цвет отделки пола и стен помещения согласовать с заказчиком при проектировании; - полы –выравнивающая стяжка, покрытие – износостойкий коммерческий линолеум (плинтус); - проектируемые перегородки, существующие стены - шпатлевать, грунтовать, поклеить стеклообои с последующей покраской водоэмульсионной краской за 2 раза (цвет согласовать с ***). - потолок – подвесного типа «Армстронг» толщиной не менее 12 мм на высоте не более 3 м от уровня пола; - освещение в соответствии с нормами, указатели направления эвакуации (Выход); - установку датчиков ПС с интеграцией в существующую систему; - устройство системы противодымной вентиляции в соответствии с нормами. |
| 11 |  |  |
| 12 | Требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию. | При проектировании руководствоваться действующими требованиями нормативной документации: ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования». СП 60.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование). СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». СП 51.13330.2011 «Защита от шума». СП 7.13130.2013 Противопожарные требования. Отопление, вентиляция и кондиционирование. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы». СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Требования к документации. Проектную и рабочую документацию (состав и содержание разделов) выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.602-2003, ГОСТ Р 21.1101-2013. 1. Общие требования к системам (3-ий этаж). 1.1. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 1.2. Расчет систем выполнить в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016. 1.3. Расчетные условия: Расчетные параметры наружного воздуха принять в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012. Расчетные параметры внутреннего воздуха в проектируемых помещениях, где планируется установить системы кондиционирования воздуха, принять в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 для категории работ 1а: температура – по оптимальным нормам, относительная влажность и скорость движения воздуха - по допустимым нормам. В остальных помещениях - по допустимым нормам. 1.4. Уровень шума при работе систем не должен превышать допустимый в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011. 1.5. После реконструкции системы предъявляются *** для сдачи- приемки в эксплуатацию, выполняется исполнительная документация. 1.6. Все демонтированные металлические изделия подлежат выносу из помещения для взвешивания и сдачи (если суммарный вес превышает 100 кг) в *** для реализации. Остальные элементы подлежат вывозу для реализации силами Подрядчика. 1.7. Обеспечить автоматическое отключение электроприемников систем кондиционирования воздуха и внутренних блоков кондиционеров от автоматической пожарной сигнализации. 1.8. Паспортные (каталожные) данные основного оборудования должны входить в состав рабочей документации. 1.9. Конструкция перекрытий фальшпотолка должна обеспечивать достаточный доступ к вентиляционному и климатическому оборудованию для их технического обслуживания или ремонта. При необходимости предусмотреть лючки достаточного размера. 2. Кондиционирование. 2.1. Разработать рабочую документацию системы кондиционирования воздуха: 3-ий этаж: - в кабинетах (№№ 308а, 308б, 309, 310); Предоставить на согласование в ПАО *** эскизные проектные решения. 2.2. Расчет системы кондиционирования воздуха выполнить в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016. Таблица расчета теплопритоков должна входить в состав рабочей документации. 2.3. Расчетные условия: Расчетные параметры наружного воздуха принять в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012. Расчетные параметры внутреннего воздуха в рассматриваемых помещениях принять в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 для категории работ 1а: температура – по оптимальным нормам, относительная влажность и скорость движения воздуха - по допустимым нормам. 2.4. Предусмотреть систему кондиционирования 3-го этажа на базе сплит - систем. Для помещений применяются кондиционеры следующих производителей: Mitsubishi Electric, Daikin, LG, Hisense, General Fujitsu инверторного типа. 2.5. Внутренние блоки кондиционеров принять кассетного или настенного исполнения. Предварительно решение согласовать с ПАО ***. 2.6. Использовать в помещениях дистанционные пульты управления, расположенные на стене (места установки уточнить при проектировании). 2.7. Назначение систем – создание и поддержание комфортных параметров микроклимата. - Режим работы системы кондиционирования – теплый и переходный периоды года. Охлаждение от 0 до +43град.; обогрев от -5 до +15 град. - Система кондиционирования должна обеспечивать равномерное охлаждение (обогрев) помещений, не допуская сквозняков и направленных холодных потоков непосредственно на людей. - Геометрические размеры помещений, ориентацию окон по сторонам света уточнить при проведении предпроектного обследования. Таблица расчета теплопритоков должна входить в состав рабочей документации. - Наружные блоки разместить на наружной стене здания на кронштейнах с резиновыми прокладками. Предусмотреть, при необходимости, мероприятия для защиты наружных блоков от механических повреждений. Монтаж наружной трассы длиной более 0,5 м должен проводиться в защитных лотках. - Место установки наружных блоков и необходимость монтажа защитных козырьков (сетки) для кондиционера согласовать с ПАО ***. - Предусмотреть защитные экраны на внутренних блоках кондиционеров для защиты персонала помещений от прямых потоков холодного воздуха. - Трубопровод отвода конденсата вывести в существующую систему канализации с разрывом струи, в случае необходимости использовать помпы. - Проходы трубопроводов через ограждающие конструкции осуществить в гильзах из стальной трубы. Примыкания заделать несгораемыми материалами. - Медные трубопроводы проложить в изоляции типа K-FLEX или аналог. - Использовать озоносберегающий хладагент R410А или R32. - В кондиционерах должны быть предусмотрены основные функции: охлаждение, обогрев, осушение, автоматическое двойное качание и закрытие жалюзи, автоматическая перезагрузка, таймер. - Класс энергосбережения кондиционеров – не ниже «А». - Цвет корпуса внутреннего блока – светлый. 2.8. Выполнить монтаж системы кондиционирования. 2.9. Паспортные (каталожные) данные основного оборудования должны входить в состав рабочей документации. 2.10. Численность персонала в приспосабливаемых помещениях по данным ***: на 3-ем этаже: - в пом. №308а - 26 выездных сотрудников, рабочих мест – 7; - в пом. №308б – 56 выездных сотрудников, рабочих мест – 14; - в пом. №309 – 2 постоянных рабочих места; - в пом. №310 – 5 постоянных рабочих места; - раздевалка на 78 сотрудников. 2.11. Должна быть обеспечена взаимосвязь систем кондиционирования с автоматической пожарной сигнализацией и внутренние блоки должны отключаться при поступлении управляющего сигнала «ПОЖАР» от пожарной сигнализации здания. Для взаимосвязи систем кондиционирования с автоматической пожарной сигнализацией доустановить необходимые приборы и устройства. 2.12. После монтажа провести пуско-наладочные работы, оформить необходимые технические акты, выполнить исполнительную документацию и предъявить комплекс выполненных работ ПАО *** для приемки работ и подписания акта сдачи-приемки работ. 3. Отопление. В связи с отсутствием водяного отопления предусмотреть использование существующего воздушного отопления в проектируемых помещениях№№ 308а, 308б и в раздевалке б/н, а также резервного электрическое отопление. Выполнить расчет теплопотерь по помещениям. Установить эл. конвекторы c механическим терморегулятором. 4. Вентиляция. 4.1. Разработать проектную и рабочую документацию и выполнить монтажные работы: - по реконструкции существующей системы вентиляции 3-го этажа: - демонтаж существующего воздуховода по оси А и монтаж нового воздуховода за пределами обслуживаемых помещений в проектируемом коридоре №308 на высоте 3,2 м по низу воздуховода (уточнить при проектировании); - системы вентиляции пом. №308а, 308б, 307б, 310, 309 организовать от новых воздуховодов; - в раздевалке б/н обрезать существующие сопла воздуховодов по фланец и установить решетки. Часть сопел заглушить. - предусмотреть устройство вытяжной вентиляции через переточные решетки. 4.2. Расчет воздухообмена выполнить в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016. Таблица расчета воздухообмена должна входить в состав проекта. 4.3. Численность работающего персонала принять в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 либо по данным ПАО ***: - в пом. №308а - 26 выездных сотрудников, рабочих мест – 7; - в пом. №308б – 56 выездных сотрудников, рабочих мест – 14; - в пом. №309 – 2 постоянных рабочих места; - в пом. №310 – 5 постоянных рабочих места; - раздевалка на 78 сотрудников. 4.4. Все приточные и вытяжные решетки должны быть регулируемыми, белого цвета. 4.5. На разветвлении существующей вентиляционной сети установить дроссель-клапаны для возможности локального регулирования. 4.6. Места расположения приточных и вытяжных решеток согласовать с ПАО ***. |
| 13 | Система противодымной вентиляции. Автоматизация противодымной вентиляции | 1. Система противодымной вентиляции. 1.1. При проектировании использовать требования нормативной документации СП 7.13130.2013, СП 484.1311500.2020, 485.1311500.2020,486.1311500.2020, СП 6.13130.2013 ПУЭ, СП 60.13330.2016, СП 118.13330.2012, ГОСТ Р 21.1101-2013, ФЗ №123 1.2. Обеспечить удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридора 3-ом этажа здания, в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013. 1.3. Согласно требованиям п. 7.2 СП 7.13130.2013 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: - общественных и административно-бытовых; 1.4. Согласно требованиям п. 7.8 СП 7.13130.2013 дымоприемные устройства в коридорах следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. 1.5. Предусмотреть компенсацию объема удаляемого дыма подачей наружного воздуха в соответствии с СП 7.13130.2013, расчетами и требованиями пожарной безопасности. 1.6. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением. 1.7. Обеспечить работоспособность вентиляторов системы противодымной защиты при пожаре в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. 1.8. Учесть требования по герметичности, огнестойкости и работоспособности системы противодымной вентиляции согласно СП 7.13130.2013 1.9. Элементы систем противодымной защиты (вентиляторы, шахты, воздуховоды, клапаны, дымоприемные устройства и др.) следует предусматривать в соответствии с СП 60.13330.2016 и СП 4.13130.2013. 1.10.В системах вытяжной противодымной вентиляции минимальная допустимая величина дымогазопроницания для клапанов различного конструктивного исполнения не должна быть менее 1,6·103 м3/кг, в соответствии с требованиями пункта 7.5 СП 7.13330.2013. 1.11. Обеспечить для каждого клапана самостоятельный автоматический дистанционный контроль его состояния: «открыт»/«закрыт». 1.12. Исполнительные механизмы противопожарных клапанов должны сохранять заданное положение створки клапана при отключении электропитания его привода. 1.13. Материалы, конструкции и оборудование противодымной защиты должны соответствовать требованиям, установленным №123-ФЗ от 22.07.2008г. в редакции №301-ФЗ от 03.07.2016г. 1.14. Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45. 1.15. При размещении оборудования противодымной вентиляции на кровле здания предусмотреть защитные мероприятия по кровле, выполнить поверочный расчет несущей способности кровли и разработать строительные чертежи по укреплению кровли (при необходимости). 1.16. При размещении оборудования противодымной вентиляции на территории рядом со зданием предусмотреть защитные мероприятия и разработать строительные чертежи фундаментов. 1.17. Установка вентиляторов на наружных стенах фасадов допускается с учетом требований, указанных в подпункте "г" пункта 7.11 СП 7.13330.2013. 1.18.В составе рабочего проекта предусмотреть: • пояснительную записку (общие данные, техническое задание, основные принятые технические решения); • описание, расчёты и обоснование проектных решений; • поэтажные планы и чертежи (схемы) помещений с указанием размеров и их экспликации; • наличие схем воздуховодов и планов с указанием мест установки оборудования и клапанов; • спецификацию оборудования и материалов; • применение оборудования компаний «Belimo», «KORF», «Systemair» либо согласованные аналоги; 1.19. Выполнить и предоставить в рабочем проекте необходимые расчеты системы дымоудаления согласно требованиям СП 7.13130.2013 и Методических рекомендаций ВНИИПО МЧС РФ и иных норм и правил. 1.20. СМР системы ПДВ выполнить по рабочему проекту раздела «Противодымная вентиляция», согласованному с Заказчиком. 1.21. Выполнить в местах прохождения кабеля, кабельных каналов и других инженерных коммуникаций через противопожарные стены, перекрытия и ограждающие конструкции огнестойкие кабельные проходки (заполнение проемов и заделку технологических отверстий) в соответствии с ГОСТ Р 53310—2009, обеспечивающие уровень огнестойкости и дымогазонепроницаемости не ниже предела для противопожарных строительных конструкций по табл. 24 №123-ФЗ от 22.07.2008г. в редакции №301-ФЗ от 03.07.2016г. 1.22. По окончании СМР произвести оценку технического состояния, работоспособности системы противодымной вентиляции на объекте в соответствии с ГОСТ Р 53300 с составлением соответствующего протокола. 2. Требования к АПДВ. 2.1. Согласно п.7.20 СП 7.13130.2013 обеспечить управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции (проектируемой системы ПДВ): • в автоматическом режиме (от существующей автоматической пожарной сигнализации здания); • в дистанционном режиме (с поста охраны). 2.2. Дооборудовать существующую систему АПС здания необходимым количеством приборов и кабельных линий для выполнения вышеуказанного требования. 2.3. Предусмотреть в рабочем проекте: • пояснительную записку (общие данные, техническое задание, основные принятые технические решения); • описание, расчёты и обоснование проектных решений; • поэтажные планы и чертежи (схемы) помещений с указанием размеров и их экспликации; • наличие планов с указанием мест установки оборудования и прокладки кабельных трасс; • структурные схемы и электрические схемы подключений устройств и приборов; • спецификацию оборудования и материалов; • применение оборудования компаний НВП «Болид»; 2.4. Установить блоки защитные коммутационные «БЗК» и блоки защитные сетевые «БЗС» для распределения тока между оборудованием АПДВ от «РИП-24 RS» и защиты его от высоковольтных импульсных помех в электрических сетях. 2.5. Кабели и провода, способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 2.6. При этом тип исполнения кабеля (провода) должен быть огнестойким и соответствовать требованиям ГОСТ 31565-2012. 2.7. Кабельные линии и электропроводка должны быть огнестойкими и соответствовать ГОСТ Р 53316-2009, ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130.2013; ФЗ №123. 2.8. Электропитание и расчёт токопотребления оборудования АПДВ должны соответствовать СП 6.13130.2013. При расчётах ёмкости аккумуляторной батареи резервного электропитания учесть коэффициент запаса Кзап = 1.25÷1,4. 2.9. СМР системы АПДВ выполнить по рабочему проекту раздела «Автоматизация противодымной вентиляции», согласованному с Заказчиком. |

Приложение 2 к Техническому заданию

Эскиз 3-го этажа проектируемый