СВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 1

по результатам рассмотрения проектной документации, включая сметную документацию, и результатов инженерных изысканий (для пд (сд) и рии) по объекту:

Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Артемовского городского округа

| № п/п | Вывод о несоответствии | Ссылка на материалы | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Замечания по результатам инженерных изысканий |
|  | Инженерно-геодезические изыскания |  |  |
| 1. | Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий не утверждено специалистом по организации инженерных изысканий, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий | 2020-4-ИГДИ, Приложение А, с. 18 | Пункт 2 ст. 47, подпункт 1 п. 3 ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 2. | Результаты инженерно-геодезических изысканий не утверждено специалистом по организации инженерных изысканий, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий | 2020-4-ИГДИ | Пункт 2 ст. 47, подпункт 4 п. 3 ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 3. | Камеральная обработка полевых измерений выполнена в мае 2020 года. Выписка из каталога координат и высот исходных геодезических пунктов получена в декабре 2020 года. Не представлен документ, подтверждающий получение в установленном порядке выписки из каталога координат и отметок исходных геодезических пунктов, полученный до окончания обработка полевых измерений | 2020-4-ИГДИ, Приложение Н, с. 49 | Пункт 5.1.23.9 СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» |
| 4. | Не представлен документ, подтверждающий получение в установленном порядке выписки из каталога координат и отметок исходного геодезического пункта «Угловая». | 2020-4-ИГДИ, Приложения Е, Л сс.38, 46, схема ОГС | Пункт 5.1.23.9 СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» |
| 5. | Имеются разночтения в способе закрепления пунктов геодезической сети Рп1 и Рп2 – в п. 4.2 Технического отчета указан способ закрепления пунктов металлическими уголками; согласно карточкам закладки пунктов – деревянными кольями. Указать способ закрепления пунктов геодезической сети на местности | 2020-4-ИГДИ | Пункт 5.1.23.4 СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» |
|  | Инженерно-геологические изыскания |  |  |
| 1. | Инженерно-геологические условия участка изыскания (III сложная) Геотехническая категория 3 | 2020-5-ИГИ | Табл. 4.1, п. 4.6 СП 22.13330.2016 |
| 2. | Для проектирования сооружений геотехнической категории 3 необходимо выполнить опытно-фильтрационные работы, геофизические исследования, стационарные наблюдения и другие специальные работы и исследования в соответствии с техническим заданием и программой изысканий | 2020-5-ИГИ | П. 4.11 СП 22.13330.2016 |
| 3. | Необходимо добавить описание снегового и ветрового районов | 2020-5-ИГИ | приложение Е, карта 1 и дополнительная карта 2а СП 20.13330.2016 |
| 4. | Число одноименных частных определений для ИГЭ-2, 4 не соответствует требованиям | 2020-5-ИГИ | п. 5.3.19 СП 22.13330.2016 |
| 5. | Отсутствуют ссылки на нормативные документы, на основании которых приняты количество, расстояние и глубина бурения скважин. | П. 1 Технического отчета Программа работ 2020-5-ИГИ | П. 4.18 СП 47.13330.2016 |
| 6. | На карту фактического материала нанести проектируемые сооружения в соответствии с разделом 2. Схема планировочной организации земельного участка | 2020-5-ИГИ |  |
| 7. | Отсутствуют полевые исследования грунтов в массиве | 2020-5-ИГИ | П. 9.1.5, 9.2.5, 9.2.6 СП 11-105-97 часть 3 |
| 8. | Отсутствуют гидрогеологические исследования | 2020-5-ИГИ | П. 9.2.7 СП 11-105-97 часть 3 |
| 9. | На инженерно-геологические разрезы необходимо нанести контуры сооружений | 2020-5-ИГИ | П. 6.3.2.5 СП 13330.2016 |
|  | Инженерно-гидрометеорологические изыскания |  |  |
| 1. | В приложениях отсутствует схема с обозначением местоположения стационарных пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений государственной сети. | Технический отчет по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканиях для подготовки проектной документации. 2020-5-ИГМИ. Том 3. | п.4.39, п.7.1.21 и п.4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». |
| 2. | Дополнить технический отчёт сведениями из СП 131.13330.2018. | Технический отчет по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканиях для подготовки проектной документации. 2020-5-ИГМИ. Том 3. Текстовая часть. | п.7.1.18 и п.4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». |
| 3. | В техническом отчёте отсутствует сравнительная таблица фактически выполненных объемов работ и объемов работ, запланированных к выполнению программой. | Технический отчет по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканиях для подготовки проектной документации. 2020-5-ИГМИ. Том 3. Текстовая часть. | п.4.39, п.7.1.21 и п.4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». |
| 4. | В приложении Г отсутствует масштабная шкала и указание сечения горизонталей. | Технический отчет по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканиях для подготовки проектной документации. 2020-5-ИГМИ. Том 3. Приложение Г. | п.4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». |
| 5. | Значения по снеговому району не соответствует СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». | Технический отчет по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканиях для подготовки проектной документации. 2020-5-ИГМИ. Том 3. Текстовая часть. | п.7.1.18 и п.4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» |
| 6. | Уточнить климатический район | Технический отчет по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканиях для подготовки проектной документации. 2020-5-ИГМИ. Том 3. Текстовая часть. | п.4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» |
| Замечания по технической части проектной документации |
|  | В части Схема планировочной организации земельного участка |  |  |
| 1 | Нарушены правила оформления тома ПЗУ – некорректная нумерация страниц (далее ссылки на страницы по нумерации и обозначениям – как в первоначальной документации) | 2020-4-ПЗУ | Раздел 8 ГОСТ Р21.101-2020 |
| 2 | Нарушено требование о необходимости предусматривать не менее двух выездов на объектах с площадью участка более 5 га | Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ 2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 | п.5.36 СП 18.13330.2019 |
| 3 | Не указана расчётная нагрузка конструкции дорожной одежды, нет обоснования (расчёта) применённой конструкции (особенно с учётом её переувлажненного состояния) | Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ 2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 | п.7.2.6 СП37.13330.2012 п.8.1 СП34.13330.2021 |
| 4 | Подтвердить (например, в форме табличных данных) обеспеченность видимости поверхности дороги и встречного автомобиля для принятых радиусов поворотов | Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ 2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 | Табл.7.4,7.3.1 СП37.13330.2012 |
| 5 | Нарушено требование об удвоении (утроении) минимальных радиусов для стеснённых условий | Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ 2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 | Примечание.5 Табл.7.4, СП37.13330.2012 |
| 6 | Смежные участки трассы с разными уклонами не имеют сопряжений вертикальными кривыми | Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ 2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 | П.7.4.6 СП37.13330.2012 П.5.3 СП34.13330.2021 |
| 7 | Не устроены круговые кривые Перед/после круговых кривых не устроены переходные кривые | Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ 2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 | П.7.4.8 СП37.13330.2012 |
| 8 | Не обеспечена безопасность движения автотранспорта – отсутствует ограждение безопасности, не установлены элементы организации дорожного движения (знаки, ограждения, разметка или иное) | Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ 2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 | П.7.5.2, 7.10.1, 7.10.3 СП37.13330.2012 |
| 9 | Не устроены площадки для разъездов на участках с ограниченной видимостью на северном, южном и западном участке площадки | Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ 2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 | П.7.5.7 СП37.13330.2012 |
| 10 | На кривых не устроены виражи | Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ 2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 | П.7.5.12, 7.5.13 СП37.13330.2012 |
| 11 | На кривых не устроены уширения проезжей части | Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ 2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 | П.7.5.14 СП37.13330.2012 |
| 12 | Некорректно выполнена стыковка внутриплощадочной дороги с внешней сетью муниципальных дорог (плановое направление, уклоны в продольных и поперечных профилях, сопряжения кривых) | Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ 2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 | П.7.6.4 СП37.13330.2012 |
| 13 | Не выполнено требование о минимальном возвышении бровки насыпи над уровнем снегового покрова | Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ 2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 | П.7.7.1 СП37.13330.2012 |
| 14 | Не выполнено требование об обеспеченности водоотвода, в т.ч. с участков складирования свалочного грунта (на участках захоронения ТКО отсутствует система водоотвода, не проработана система сбора стока перед дорогой, отсутствует система перепуска через земполотно дороги | Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ 2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 | П.7.7.1,7.7.2, 7.7.3, 7.7.4 СП37.13330.2012 |
| Примечание: Для возможности достоверного обоснования решений по транспортным коммуникациям рекомендуется применить оформление применительно ГОСТ 21.701-2013; дополнить документацию: - ведомостью элементов плана дороги - продольным профилем дороги - ведомостью элементов продольного профиля дороги - продольными профилями и конструкцией водоотводных и нагорных канав - типовыми поперечными профилями конструкций земполотна и дорожной одежды - схемой расположения технических средств организации дорожного движения - ведомостью параметров покрытия - детализациями планов примыканий внутриплощадочной дороги и муниципальной транспортной сети - листами конструкций водосбросных сооружений - указать расходы ливневых стоков и гидравлические параметры канав |
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |  |
| 1. | Наименование раздела «Конструктивно-планировочные решения» не соответствуют требованиям Положения ПП №87 от 16.02.2008 | 2020-4-КР | Положение ПП №87 от 16.02.2008 пункт 14 |
| 2. | Состав текстовой части не соответствует требованиям Положения ПП №87 от 16.02.2008 | 2020-4-КР | Положение ПП №87 от 16.02.2008 пункт 14 |
| 3. | Отсутствуют характеристики бетона отмостки наблюдательной скважины и фундамента шахты газоотводной скважины | 2020-4-КР лист 11 графическая часть | СП 63.13330.2018 пункт 6.1.3 |
| 4. | Отсутствуют проектные решения по защите от коррозии стальной трубы наблюдательной и газоотводной скважин | 2020-4-КР лист 11 графическая часть 2020-4-ИОС6 лист 52 | СП 28.13330.2017 пункт 4.5 |
| 5. | Отсутствуют конструктивные решения резервуаров для приема фильтратов объемом 518,4 куб.м. (конструкции резервуара и фундаментные конструкции). | 2020-4-КР 2020-4-ПЗУ |  |
| 6. | Отсутствуют конструктивные решения железобетонных колодцев для регулирования подачи стоков и для контроля качества фильтрата. | 2020-4-КР 2020-4-ПЗУ |  |
|  | Проект организации строительства |  |  |
| 1. | Проект организации строительства не соответствует пункту 23 Положения постановления Правительства от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС | пункт 23 Положения постановления Правительства от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 2. | Дальность доставки строительных материалов и оборудования не обоснован. Транспортная схема не согласована с заказчиком. Не указано куда осуществляется вывоз растительного, лишнего и непригодного грунта. | Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС | п. 17 Постановление Правительства РФ от 5.03.2007 № 145; п.п. «б» пункт 23 Положения постановления Правительства от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 3. | Продолжительность строительства не обоснована | Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС | п.п. «у» пункт 23 Положения постановления Правительства от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 4. | Глава 8.1.1. Не обоснованы мобильные здания ООО «Росмодуль», г. Санкт-Петербург. Подрядная организация на данный момент не выбрана. | Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС |  |
| 5. | Не обосновано потребность в рабочих кадрах | Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС | п.п. «л» пункт 23 Положения постановления Правительства от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 6. | Нет расчета опасной зоны перемещаемого краном груза | Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС | справочное пособие к СП 12-136-2002, Приложение Г СНиП 12-03-2001; п. 17 Постановление Правительства РФ от 5.03.2007 № 145; п. 5.4 РД-11-06-2007 |
| 7. | Отсутствуют мероприятия по безопасности труда: при транспортных и погрузочно-разгрузочных работах; по санитарно-эпидемиологическим требованиям при ведении работ; промышленной безопасности | Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС | СНиП 12-04-2002; п.п. «с» пункт 23 Положения постановления Правительства от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 8. | На строительном генеральном плане отсутствуют: граница отведенного под строительство участка; радиусы опасной и рабочей зоны работы кранов; пост охраны; ширина и радиусы закругления временных дорог; площади площадок складирования; на въезде на строительную площадку отсутствует «паспорт» объекта; направление движения автотранспорта по строительной площадке; место для курения с пожарным щитом; источники обеспечения строительной площадки, точки их подключения на период строительства. | Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС | п.п. «ц» пункт 23 Положения постановления Правительства от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 9. | Не предоставлен лист 2 графической части | Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС | п.п. «ц» пункт 23 Положения постановления Правительства от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 10. | Нормативная база не приведена к статусу на период проектирования. СНиП 3.05.01-85; СНиП 2.04.05-91; СНиП 2.03.11-85; СНиП 3.04.01-87; СНиП 3.06.03-85; СНиП 3.03.01-87; СНиП 3.05.05-84; СНиП 3.01.03-84; «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», от 25.04.2012 г. N 390 утратили силу, заменены, актуализированы. | Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС |  |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |  |
| 1. | Порядковый номер раздела и тома привести в соответствие с составом ПД | 2020-4-ООС, титульный лист, обложка, содержание раздела | 2020-4-СП |
| 2. | Проектная документация не содержит закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. Отсутствует нумерация страниц раздела ООС, нумерация таблиц в текстовой части раздела. Приложения к разделу обозначены цифрами, некоторые буквами не по порядку. Привести в соответствие порядковые номера пунктов и приложений раздела, шрифты, абзацы. | 2020-4-ООС | Пункт 4 Приказа Минстроя РФ от 12.05.2017 N 783/пр |
| 3. | В разделе ООС представлены ссылки на недействующие редакции законов, документов, ГОСТов. Актуализировать нормативные документы. | 2020-4-ООС |  |
| 4. | Согласно заключению экологической экспертизы, для сбора и накопления фильтрата предусмотрено устройство резервуаров для сбора фильтрата объемом 100 куб. м в количестве 2 шт. Обосновать в разделе ООС принятый один резервуар объемом 200 куб. м. | 2020-4-ООС, п. 1.4, п. 2.1.2.1, п. 2.1.2.2, п. 3.1, п. 4.1.1, | Заключение экологической экспертизы № 25-1-02-1-72-0013-21, утв. приказом Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора от 03.11.2021 № 3146 |
| 5. | Коэффициент рельефа местности, указанный в климатической характеристике района проектирования, не соответствует данным климатической характеристики Артемовского городского округа. | 2020-4-ООС, п. 2.1.4 | Приложение 1 к разделу 2020-4-ООС |
| 6. | Оценку воздействия на подземные и поверхностные воды дополнить техническими решениями по отводу и сбросу ливневого и талого стока с территории строительной площадки, в том числе, с городка строителей и стоянки маломобильной техники, а также, после завершения работ по рекультивации. | 2020-4-ООС, п. 3 | П..25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. |
| 7. | Расчет норматива образования мусора от бытовых помещений при рекультивации, выполнить согласно данным по количеству рабочих и уточненной в разделе ПОС по замечаниям экспертизы, продолжительности работ. | 2020-4-ООС, п. 4 | 2020-4-ПОС |
| 8. | В расчете норматива образования отходов затвердевшего строительного раствора в кусковой форме уточнить количество бетона, принимаемого при строительстве. | 2020-4-ООС, п. 4 | 2020-4-ПОС, приложение 2 (Ведомость объемов работ) |
| 9. | В расчете норматива образования осадка механической очистки нефтесодержащих сточных вод от мойки колес, уточнить продолжительность рекультивации согласно замечанию экспертизы по разделу ПОС. | 2020-4-ООС, п. 4 | 2020-4-ПОС |
| 10. | Представленный в разделе ООС производственный экологический контроль и мониторинг состояния атмосферного воздуха и шумового воздействия не соответствует программе мониторинга, изложенной в заключении экологической экспертизы. | 2020-4-ООС, п. 7.2, п. 7.3 | П. 3.2.1, п. 3.2.2 Заключения экологической экспертизы № 25-1-02-1-72-0013-21, утв. приказом Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора от 03.11.2021 № 3146 |
| 11. | Представленная в разделе ООС периодичность производственного экологического мониторинга животного мира не соответствует программе мониторинга, изложенной в заключении экологической экспертизы. | 2020-4-ООС, п. 7.12 | П. 3.2.9 Заключения экологической экспертизы № 25-1-02-1-72-0013-21, утв. приказом Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора от 03.11.2021 № 3146 |
| 12. | В разделе ООС не представлена периодичность контроля в области обращения с отходами в период рекультивации. | 2020-4-ООС, п. 7.14 | П. 3.2.6 Заключения экологической экспертизы № 25-1-02-1-72-0013-21, утв. приказом Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора от 03.11.2021 № 3146 |
| 13. | Отсутствует карта производственного экологического контроля при рекультивации и после ее завершения с точками контроля по контролируемым параметрам. | 2020-4-ООС, п. 7 | П..25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. Статья 67 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| 14. | В разделе ООС не представлен 2-й лист графической части проект организации строительства. | 2020-4-ООС |  |
| 15. | В разделе ООС климатическая характеристика района представлена 2 раза. | 2020-4-ООС, приложение 1 и приложение Щ |  |
|  | В части пожарной безопасности |  |  |
| 1 | Для ТБО отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности. Необходимо разработать специальные технические условия. | раздел шифр 2020-5-ПБ | часть 2 статьи 78 Федерального закона № 123-ФЗ |
| 2 | Графическая часть раздела не содержит ситуационный план организации земельного участка с указанием путей подъезда пожарной техники. | раздел шифр 2020-5-ПБ | подпункт «н» пункта 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. |
| 3 | Постановление Правительства РФ № 390 утратило силу. | раздел шифр 2020-5-ПБ | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». |
| 4 | СП 1.13130.2009 утратил силу. | раздел шифр 2020-5-ПБ | Приказ МЧС России от 19.03.2020 № 194. |
| 5 | СП 5.13130.2009 утратил силу. | раздел шифр 2020-5-ПБ | Приказ МЧС России от 20.07.2020 № 539. |
| Замечания по сметной стоимости |
| 1. | Общие замечания |  |  |
| 1.2 | Сформировать раздел 11 «Смета на строительство» в формате ПДФ в полном объеме (содержание, пояснительная записка, сводные, объектные, локальные сметные расчеты, расчеты, обосновывающие затраты, включенные в сводный сметный расчет) в соответствии с требованиями п. 42 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» | 20250-4-СМ | п. 42 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 1.3 | После внесения изменений в сметную документацию представить раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства», оформленный в соответствии с п. п. 28, 29 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и п. 4.1 ГОСТ Р 21.1101-2013. Изменения, внесенные в сметную документацию по замечаниям, должны быть оформлены в соответствии с разделом 7 ГОСТ Р 21.1101-2013: по результатам корректировки номера откорректированных томов проектно-сметной документации должны содержать «Изм.1», при последующей корректировке – «Изм.2» и т. д. |  | п. п. 28, 29 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; и п. 4.1 ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст |
| 1.4 | Сформировать раздел 11. «Ведомости объемов работ» с титульным листом, присвоением шифра, включением в перечень проектной документации, раздел заверить подписью ГИПа. Ведомости объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета) представить в соответствии с п. 35 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. |  | п. 13(г)1) «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (далее «Положение») п. 35 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр |
| 1.5 | Пояснить почему на проверку не представлен конъюнктурный анализ цен. В соответствии с п. 13 Методики № 421/пр, стоимость отдельных материальных ресурсов, отсутствующих в ФССЦ-2001, определить по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (не менее трех производителей и (или) поставщиков). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике, подписать заказчиком. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости строительства; Конъюнктурный анализ цен проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта РФ (части территории субъекта РФ), на территории которого осуществляется строительство; информация, представляемая производителями и (или) поставщиками на материальные ресурсы, оборудование, должна содержать их наименование, идентификационный номер налогоплательщика, контактные данные, а также данные об исполнителе (исполнителях) документа с указанием его фамилии и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. В обосновывающих документах производителей и (или) поставщиков указывается дата составления документа, дата и (или) сроки действия ценовых предложений, информация об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат, а также налога на добавленную стоимость. Приводится информация о стоимости материальных ресурсов, оборудования с указанием единицы измерения, валюты расчета, курса пересчета (в случае использования ценовой информации в валюте иностранного государства). При отсутствии в прайс-листах расшифровки цены, считается, что в стоимости учтен НДС и транспортные расходы по доставке Сформировать раздел 11 «Конъюнктурный анализ цен. Прайс-листы и коммерческие предложения» с титульным листом, присвоением шифра, включением в перечень проектной документации, раздел заверить подписью исполнителей и ГИПа, цены в альбоме согласовать заказчиком фразой следующего содержания: «Стоимость материалов и оборудования согласована», подпись с расшифровкой фамилии, указанием должности и печать |  | П. 13-24 Методика, утвержденная приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр |
| 1.6 | В случае определения сметной стоимости строительства одновременно в двух уровнях цен: текущем и базисном, сметная стоимость отдельных видов работ и услуг, а также сметных цен материальных ресурсов и оборудования, текущая стоимость которых получена в соответствии с положениями пунктов 13-21 Методики по результатам конъюнктурного анализа на основании ТКП или РКЦ, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации . Материальные ресурсы, принятые по прайс-листам в текущем уровне цен, привести в базисный уровень делением на индекс изменения сметной стоимости, кроме этого в дополнительной информации позиции материальных ресурсов выбрать: «Индексы» - «Цены 2001 г.» |  | п. п. 13-21, 22 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр. |
| 1.7 | Пояснить, почему сметная документация составлена в уровне цен 3 квартала 2021 года, а акт приема-передачи проектной документации, подписанный заказчиком от 09.11.2021 (4 квартал 2021). В соответствии с п. 20 (1) вышеуказанного «Положения», сметную документацию необходимо разработать в уровне цен 4 квартала 2021. | 2020-4-СМ Том11 | п. 20 (1) вышеуказанного «Положения» |
| 1.8 | пояснить, почему не учтены затраты, связанные с использованием для строительства объектов капитального строительства студенческих отрядов | ССРСС | Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутнева от 25.02.2020 № ЮТ-П44-1200, письма Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России) от 01.10.2020 № 03-15/11524. |
| 1.9 | Сметную документацию привести в соответствие с откорректированной проектной документацией по замечаниям технической экспертизы. |  |  |
| 1.10 | При внесении корректировок в сметные расчеты сохранять прежнюю нумерацию позиций, для этого снять функцию «Автоматическая перенумерация» |  |  |
| 2. | Замечания по сводному сметному расчету |  |  |
| 2.1 | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |
| 2.1.1 | Норматив затрат на временные здания и сооружения определить в соответствии с «Методикой» № 332/пр | ССРСС | приложением № 3 приложением № 4 п. 29.4 Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.06.2020 № 332/пр |
| 2.1.2 | Пояснить, почему не учтены дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. При включении нормы затрат определить в соответствии с «Методикой» №325/пр. | ССРСС | приложением № 3 приложением № 4 п. 29.4 Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.05.2021 № 325/пр |
| 2.1.3 | Пояснить, почему не учтены затраты на возмещение ущерба за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, принять на период строительства объекта | ССРСС |  |
| 2.1.4 | Пояснить, почему не учтены затраты на мониторинг окружающей среды исключить. При обосновании затраты учесть в графе (4-8) ССРСС. | ССРСС | Приложение № 9 п. 2.18 «Методики» утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр |
| 2.2 | Глава 12. Проектные и изыскательские работы |  |  |
| 2.2.1 | Пояснить, почему не учтены затраты на проектно-изыскательские работы, учесть в соответствии с расчетами, составленными по справочникам базовых цен на проектно-изыскательские работы (ПИР), включенным в федеральный реестр сметных нормативов. Затраты на разработку проектной, рабочей документации, инженерные изыскания (по каждому виду) учесть отдельными строками. Рекомендуется учесть по сводной смете на проектно-изыскательские работы, проверенной КГАУ «Примгосэкспертиза». | ССРСС |  |
| 2.2.2 | пояснить, почему не учтены затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, принять в соответствии с договором от 19.11.2021 №385/21 | ССРСС | п. 171(и) «Методики» утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр |
| 2.2.3 | пояснить, почему не учтены затраты на проведение экологической экспертизы |  | п. 171 (ж) «Методики» утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр |
| 2.3 | Непредвиденные затраты |  |  |
| 2.3.1 | Представить согласование с главным распорядителем бюджетных средств величины резерва средств на непредвиденные расходы | П. 15 ССРСС | п. 179 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. |
| 2.3.2 | из резерва средств на непредвиденные затраты по графам 7 и 8 ССРСС исключить главу 10 сводного сметного расчета (затраты на строительный контроль | П. 10 ССРСС | п. 2 в) Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 |
| 3 | Замечания по объектным и локальным сметным расчетам |  |  |
| 3.1 | Общие замечания |  |  |
| 3.1.1 | - привязку индексов в локальных сметных расчетах принять по видам работ; - привязку индексов в локальных сметных расчетах в текущем уровне цен (индивидуальные индексы для позиций сметы) применить по статьям затрат в каждой позиции сметы. |  |  |
| 3.1.2 | под каждой строкой позиции в ЛСР показать ценообразование |  |  |
| 3.1.3 | при корректировке сметных расчетов по замечаниям сохранять прежнюю нумерацию позиций, для чего снять режим «нумерация по разделам дробная», при внесении дополнительных позиций использовать режим «нумерация по разделам целая». |  |  |
| 3.2 | ЛСР №01.01 Рекультивация нарушенных земель |  |  |
| 3.2.1 | См. общие замечания по объектным и локальным сметным расчетам |  |  |
| 3.2.2 | не представляется возможным проверить объемы и виды работ, учтенные в локальном сметном расчете. Альбом 2020-4, на который дается ссылка, не содержит данной информации. Объемы, представленные в ВОР в составе ПД 2020-4-ПОС-ТЧ листы 113-120 не соответствуют объемам, учтенным в ЛСР работ. Затраты обосновать ссылкой на номер листа, альбома проектной документации устранить замечания, привести в соответствие. При обосновании учесть следующие замечания: | П. п. 1-89 | 2020-4-ПОС-ТЧ листы 113-120 |
|  | Исключить затраты на очистку участка от мусора; |  |  |
|  | Исключить двойной учет затрат на устройство ограждения, учтены в ЛСР № 07-02-01. | П.67-77 |  |
|  | произвести перераспределение затрат по главам ССР: посев газонов отнести в главу 7 (вместо учтенных в главе 2). | п. п. 20,21, 64-66 |  |
| 3.3 | ЛСР №07-01-01 Устройство внутриплощадочной дороги |  |  |
| 3.3.1 | См. общие замечания по объектным и локальным сметным расчетам |  |  |
| 3.3.2 | обосновать ссылкой на номер альбома, листа проектной документации затраты на устройство покрытия, или исключить. | п. 1-4 | 2020-4-ПОС.ТЧ ВОР лист 113 |
| 3.3.3 | При обосновании исключить стоимость щебня, учтен в составе работ на устройство основания п 2 сметного расчета. | п. 3 |  |
| 3.4 | ЛСР №07-02-01 Устройство ограждения |  |  |
| 3.4.1 | См. общие замечания по объектным и локальным сметным расчетам; |  |  |
| 3.4.2 | обосновать ссылкой на номер альбома, листа проектной документации, затраты на устройство ограждения, или исключить. В соответствии с подпунктом «у» пункта 16 Методики от 19.06.2020 № 332/пр., затраты относятся к временным сооружениям (заборы и специальные защитные ограждения территории строительства на период строительства). В соответствии с проектной документацией ограждение предусмотрено «Для предотвращения проникновения на территорию производства работ посторонних лиц, диких животных, предусмотрено ограждение по всему периметру землеотвода с въездными воротами с существующей автодороги»: | п. п. 1- 30 | п. 16 (у) «Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства», утвержденной приказом Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр., затраты относятся к временным сооружениям (заборы и специальные защитные ограждения территории строительства на период строительства). 2020-4-ПОС.ТЧ ВОР лист 117, 118 |
| 3.4.3 | при обосновании затраты на установку металлических стоек принять по ФЕР09-08-001-01. | п. п. 1 -20 | 2020-4-ПОС.ТЧ ВОР лист 117, 118 |
| 3.5 | ЛСР №08-01-01 Устройство и демонтаж временной строительной площадки |  |  |
| 3.5.1 | См. общие замечания по объектным и локальным сметным расчетам. |  |  |
| 3.5.2 | Исключить затраты на устройство временной строительной площадки. В соответствии с подпунктом «ж» пункта 16 Методики от 19.06.2020 № 332/пр., затраты относятся к временным сооружениям (площадки). | П. п. 1-8 | п. 16 (ж) «Методики» приказ от 19.06.2020 № 332/пр. |
| 3.5.3 | не представляется возможным проверить объемы и виды работ, учтенные в локальном сметном расчете. Альбом 2020-4-КР, на который дается ссылка, не содержит данной информации, затраты обосновать ссылкой на номер листа, альбома проектной документации, или исключить. При обосновании произвести перераспределение затрат по главам ССР: систему водоотведения отнести в главу 2 (вместо учтенных в главе 8). | П. п. 11-26 | 2020-4-КР. Том 3 |