РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Индивидуальный Предприниматель

КОГАЙ Эмиль Алексеевич

Выписка из реестра членов СРО-И-042-14022018 №189/01 ХО от 02.11.2021г.

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью

"Гидрогазпроект"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по техническому обследованию в рамках проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУ ЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19"

(договор №84-15-09/2021)

| Индивидуальный предприниматель | Когай Э.А. |
| --- | --- |
| Руководитель работ, к.т.н., доцент | Лукьянченко М.А. |
| Ведущий инженер | Молошный В.В. |

Симферополь – 2021

| ВЕДОМОСТЬ ТОМОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Том | Шифр | Название тома |
| 1 | 80-30-08/2021 | Техническое заключение по техническому обследование в рамках проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУ ЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19" |

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | стр. 3 |
| 1 | Методика проведения обследования | стр. 4 |
| 2 | Общие сведения о территории застройки | стр. 5 |
| 3 | Объемно-планировочное и конструктивное решение объекта обследования | стр. 6 |
| 4 | Результаты обследования | стр. 11 |
| 5 | Результаты обследования инженерных сетей | стр. 23 |
| 6 | Выводы и рекомендации | стр. 27 |
| 7 | Заключение | стр. 30 |
| 7 | Список используемой литературы | стр. 31 |

| НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А | Графические материалы | стр. 32 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б | Фотоматериалы | стр. 37 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В | Сведения о средствах измерительной техники, использованной при обследовании | стр. 45 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г | Техническое задание | стр. 47 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д | Программа обследования | стр. 49 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е | Разрешительные документы | стр. 51 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Заключение составлено по техническому обследование в рамках проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19" (общий вид объекта см. Приложение Б, фото 1÷5).

Обследование проведено в декабре 2021 г. Индивидуальным предпринимателем Когай Эмилем Алексеевичем на основании договора №80-30-08/2021 от 30 августа 2021 г. между ООО «Гидрогазпроект» и Индивидуальным предпринимателем Когай Эмилем Алексеевичем.

Индивидуальный предприниматель Когай Эмиль Алексеевич имеет Выписку из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» СРО-И-042-14022018 №189/01 ХО от 02.11.2021г.

Договор №13-15/5-4511 от 04.02.2020г. между Индивидуальным предпринимателем Когай Эмилем Алексеевичем и ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» определяет содействие друг другу в решении технических задач, предоставлении друг другу технической помощи (оборудования, техники и технологий, услуг по лабораторным испытаниям), оказания взаимных консультационных услуг, осуществления обмена информацией, программным обеспечением.

Перед началом обследования Заказчиком Исполнителю была представлена следующая техническая документация:

- «Отчет по результатам технического обследования строительных конструкций хирургического корпуса, литер А1, принадлежащего ГБУЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, д. 19». 05-ЗС-1686-16. ООО «Промтехэскспертиза» (СРО №0530-02/И-038) в 2016 г. [10].

Другой технической документации Заказчиком Исполнителю представлено не было.

На основании технического задания Заказчика целью обследования является:

- визуальный осмотр строительных конструкций, уточнение расчетной схемы здания, проверка соответствия конструкций современным строительным нормам и правилам;

- идентификация технического состояния конструктивных элементов объекта обследования;

- техническая диагностика (замеры, отклонений);

- составление заключения.

- выдача рекомендаций о возможности эксплуатации объекта обследования.

Выводы и заключение, представленные в настоящем отчете, соответствуют состоянию объекта на декабрь 2021 г.

1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ

  - Визуальное освидетельствование

Непосредственному обследованию объектов предшествовал подбор и изучение проектной документации и материалов по строительству и эксплуатации зданий. Основную документацию, которую необходимо рассматривать, можно разделить на проектную и эксплуатационную по содержанию объектов.

Основная проектная документация, которую необходимо рассматривать:

- нормы проектирования по сооружению на момент разработки проекта и нормы, действующие во время обследования;

- результаты инженерно-геологических изысканий, использованные при разработке проекта;

- основные комплекты чертежей АС, КЖ, КД;

- разрезы, сечения, планы;

- схемы и чертежи фундаментов;

- опалубочные чертежи и чертежи армирования отдельных ЖБК;

- технические решения по обеспечению долговечности здания и отдельных элементов;

Основная документация по строительству объекта:

- акты сдачи-приемки объекта в эксплуатацию;

- журнал авторского надзора за строительством;

- паспорта предприятий на конструкции заводского изготовления;

- протоколы испытаний материалов на строительной площадке;

- акты освидетельствования качества скрытых работ.

На первом этапе работ – освидетельствовании и визуальному осмотру, основное внимание уделяли общим параметрам конструктивных элементов.

На стадии освидетельствования выявляли только очевидные общие параметры определенных конструкций: их геометрические размеры, положение и т.д.

Устанавливается соответствие фактического наличия определенных конструктивных элементов и соответствия их представленным документам.

Идентификацию технического состояния основных несущих конструкций объекта обследования ведем в соответствие с рекомендациями п. 3.11÷3.13 [1].

П. 3.11. Работоспособное техническое состояние: категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.

П. 3.12. Ограниченно-работоспособное техническое состояние: категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

П. 3.13. Аварийное состояние: категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

По СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию строительству. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений [2].

Нормативный уровень технического состояния – категория технического состояния, при котором количественное и качественное значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).

Исправное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).

Аварийное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

  - Методика инструментального обследования

Практически основными методами исследования на данном объекте является:

- определения основных геометрических параметров и идентификации основных несущих конструкций здания;

- определение технического состояния несущих конструкций здания.

Основными методами приборной диагностики, являются регламентированные ГОСТ способы неразрушающего контроля прочности бетона [3. 4. 5]. Метод упругого отскока и метод пластических деформаций или отрыва регламентируются ГОСТ 22690 – 2015 [3].

С использованием электромагнитного метода устанавливали наличие и расположение арматуры в железобетонных конструкциях с помощью измерителя защитного слоя типа ПОИСК 2.51, а также расположение металлических элементов перекрытия в местах, закрытых для доступа [6].

Устанавливали наличие и расположение арматуры в железобетонных и каменных конструкциях радиолокационным методом обнаружения в рамках допустимых погрешностей прибора PS 200 S Ferroscan. Принцип действия измерителя диаметра и глубины залегания арматуры PS 200 S Ferroscan основан на взаимодействии электромагнитного поля, создаваемого измерителем с элементами исследуемой бетонной конструкции. Измерители со скоростью сканирования, задаваемой оператором, перемещаются по поверхности исследуемой бетонной конструкции. Поле электромагнитного излучения после взаимодействия с элементами, расположенными в объеме исследуемой бетонной конструкции, изменяет свою величину, и это изменение фиксируется электронными блоками измерителя.

Метрологически значимая часть программного обеспечения прошита во внутренней долговременной памяти измерителя и защищена кодом производителя. При работе с измерителем пользователь не имеет возможности влиять на процесс расчета и не может изменять полученные в ходе измерений данные. Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «А» по МИ 3286-2010.

С помощью прибора ″Пульсар-2.1″ выявляли дефекты, прочность бетона определяли согласно ГОСТ 17624-2012 ″Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности″ [5]. Контролировали и оценивали:

- дефекты в бетонных сооружениях по аномальному снижению скорости;

- глубину раскрытия трещин.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ ЗАСТРОЙКИ

Объект обследования расположен по адресу: г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 211-А (общий вид объекта обследования см. титульный лист Заключения, Приложение Б, фото 1÷15).

Район застройки характеризуется следующими природно-климатическим условиями [7]: снеговая нагрузка по I району – Sg = 0,5 кН/м2; ветровая по II району – w0 = 0,3 кПа.

Площадка строительства с расчетной сейсмической интенсивностью в 8 баллов – с 10 % вероятностью превышения сейсмической интенсивности в баллах [8].

Строительно-климатический район – IVБ [9]. Глубина промерзания грунтов – 0,4 м.

| А | Б |
| --- | --- |
| Рис. 1. Районирование территории Республики Крым: А – по весу снегового покрова; Б – по давлению ветра |  |
| Рис. 2. Схематическая карта климатического районирования Республики Крым для строительства |  |
| Рис. 3. Карта общего сейсмического районирования территории РФ. Карта ОСР – 2015-А для определения расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и степени сейсмической опасности А (10%) [8]. |  |

Результаты инженерно-геологических изысканий представлены не были.

3. Объемно-планировочное и конструктивное решение объекта обследования

Здание хирургического корпуса, по данным Заказчика, введено в эксплуатацию в 1982 г. Здание хирургического корпуса входит в состав комплекса зданий гор больницы №1 им. Н.И. Пирогова.

Целевое назначение корпуса с момента сдачи в эксплуатацию и до момента начала капитального ремонта – хирургический комплекс.

В объемно-планировочном решении здание имеет простую геометрическую форму в плане размерами: 65,43×14,16 м.

Здание восьмиэтажное с подвальным и техническим этажом. Связь между уровнями осуществляется за счет двух маршевых лестниц (в осях «2» - «3» / «Г» - «Д» и «10» - «11» / «А» - «В») и лифта (в осях «3/1» - «4» / «А/1» - «А/2» (см. Приложение А)).

Внутренние маршевые лестницы соединяют все этажи здания, включая технический этаж. Вход в подвал осуществляется по наружной маршевой лестнице по оси «А». Объект коридорного типа: по каждому этажу через весь блок в осях «А/2» - «Б» идет центральный коридор, от которого распределяются помещения корпуса.

А - главный фасад в осях «1» - «12» по оси «А»

Б – боковой фасад в осях «Б» - «А», одноэтажная пристройка с навесом

Фото 1. Общий вид корпуса

Высота помещений: подвала – 2,8 м; этажей – 3,0 м; технического этажа – 2,5 м.

В конструктивном отношении выполнен по смешанной конструктивной схеме: несущие элементы каркаса сочетаются с продольными стенами.

Фундамент объекта под несущие стены – сборный ж/бетонный типа ФЛ по серии 1.112-5 «Плиты железобетонные для ленточных фундаментов» [11] с шириной подошвы – не менее 1000 мм.

Элементы каркаса: сборные ж/бетонные конструкции: по серии ИИ-04-2 «Сборные элементы зданий каркасной конструкции. Колонны. Выпуск 2. Железобетонные колонны сечением 400×400 мм, для зданий в 5-12 этажей» сечение колонн: 400×400 мм; тавровые балки по серии ИИ-04-3 «Сборные элементы зданий каркасной конструкции. Ригели. Выпуск 2. Железобетонные ригели для колонн сечением 400×400 мм».

Плиты перекрытия по серии ИИ-04-4 «Плиты перекрытий» выпуск 4 «Ж/бетонные плиты с вертикальными пустотами и сплошные». Приняты плиты перекрытия и покрытия типа ПК8-58. Покрытие выполнено плоским мягким из рулонных кровельных материалов.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Фундаменты. Фундамент объекта под конструкции каркаса отдельно стоящие монолитные ж/бетонные мелкого заложения стаканного типа двухступенчатые. Высота ступени – 1,0 м. Геометрические размеры фундаментов см. Прил. А. При анализе технического состояния вышележащих конструкций, дефекты, вызванные неравномерными осадками грунтов основания не выявлены (см. табл. 1). Стены здания опираются на ленточный фундамент. Прочность бетона фундаментов по прочности на сжатие В25 (М300). Армирование фундаментов выполнено в соответствие с проектом. За время эксплуатации объекта строительные нормы изменились, причем, в сторону их ужесточения. Таким образом, категория технического состояния фундамента идентифицируется как – ограниченно работоспособное состояние.

Конструкции каркаса. Колонны сечением 400×400 мм выполнены применительно к серии ИИ-04 «Сборные элементы зданий каркасной конструкции (см. фото 2). Колонны смонтированы сборные ж/бетонные тавровые балки по серии ИИ-04-3 «Сборные элементы зданий каркасной конструкции. Ригели» см. фото 2. тавровые балки по серии ИИ-04-3 со скрытой консолью выполнены в уровне перекрытия (рис. 1). Прочность бетона элементов каркаса по прочности на сжатие В25 (М300). Дефекаты в конструкциях каркаса здания (в особенности на отм. – 2.800) вызваны двумя факторами: сроками эксплуатации; влиянием агрессивной среды (см. табл. 1). Таким образом, категория технического состояния элементов каркаса идентифицируется ГОСТ 31937-11 [5] как – ограниченно работоспособное состояние; по СП 13-102-2003 [6] как – ограниченно работоспособное.

а.							б.

Фото 2. Характерные дефекты сборных ж/бетонных тавровых балок по серии ИИ-04-3 типа РВ2: а – общий вид выполненного усиления балок каркаса за счет уменьшения пролета балок б – видимый прогиб балок.

Рис. 1. Соединение ригеля с колонной со скрытой консолью по серии ИИ-04-3: 1 – колонна сечением 400×600 мм; 2 – ригель; 4 – скрытая консоль; 5 – закладные детали.

Плиты перекрытия. Плиты перекрытия по серии ИИ-04-4 «Плиты перекрытий» выпуск 4 «Ж/бетонные плиты с вертикальными пустотами и сплошные». Приняты плиты перекрытия и покрытия типа ПК8-58. Прочность бетона сборных плит перекрытия по прочности на сжатие В25 (М300). Армирование конструкций выполнено в соответствие с проектом. Дефекты в плитах перекрытия здания (в особенности на отм. – 2.500) вызваны двумя факторами: сроками эксплуатации; влиянием агрессивной среды (см. табл. 1, фото 3). Таким образом, категория технического состояния плит перекрытия идентифицируется ГОСТ 31937-11 [5] как – ограниченно работоспособное состояние; по СП 13-102-2003 [6] как – ограниченно работоспособное.

Стены подвала. Выполнены из крупных пильных блоков плотных известняков Крымских месторождений. Блоки уложены на сложный раствор М50. Марка камня плотных известняков М50. Категория технического состояния парапетных стен идентифицируется ГОСТ 31937-11 [5] как – ограниченно работоспособное состояние; по СП 13-102-2003 [6] как – ограниченно работоспособное состояние.

а.							б.

Фото 3. Общий вид и техническое состояние плит перекрытия на отм. ± 0.000: а – плиты перекрытия по серии ИИ-04; б – то же, монолитные участки перекрытия.

Стены. Выполнены из сборных ж/бетонных стеновых панелей. Панели имеют системные дефекты в виде коррозии арматуры и разрушения защитного слоя бетона (см. фото 4). Категория технического состояния парапетных стен идентифицируется ГОСТ 31937-11 [5] как – ограниченно работоспособное состояние; по СП 13-102-2003 [6] как – ограниченно работоспособное состояние.

а.							б.

Фото 4. Общий вид и техническое состояние наружных стен и ограждений балконов: а – коррозия арматуры и разрушение защитного слоя бетона сборных ж/бетонных стеновых панелей; б – то же, сборных ж/бетонных ограждений балконов.

Покрытие. Покрытие выполнено плоским мягким из рулонных кровельных материалов. Водоотвод с плоской кровли выполнен посредством чугунных труб Ø 50 мм. За время эксплуатации трубы забились, что приводит к протечкам атмосферного характера. Дефекты в покрытии вызваны двумя факторами: сроками эксплуатации; влиянием агрессивной среды (см. табл. 1). Таким образом, категория технического состояния плит перекрытия идентифицируется ГОСТ 31937-11 [5] как – ограниченно работоспособное состояние; по СП 13-102-2003 [6] как – ограниченно работоспособное.

а.							б.

Фото 11. Общий вид и техническое состояние конструкции покрытия: а – материал и конструкции покрытия; б – дефекты примыканий мягкой рулонной кровли.

Далее в табличной форме (таблица 1) приводится описание и анализ выявленных при обследовании дефектов.

Описание и анализ выявленных при обследовании дефектов блока №1

Таблица 1

| № дефектов | Описание дефекта | Фотофиксация характерного дефекта | Причины появления и возможные методы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Системные дефекты - коррозия рабочей арматуры сборных ж/б плит перекрытия подвала. |  | Причины: сроки эксплуатации объекта; протечки техногенного характера; отсутствие вентиляции. Устранение: Ремонтно-восстановительные работы (замена) всех водонесущих систем (водопровод; канализация; теплоснабжение); восстановление вентиляции; обработка ремонтными составами для очистки от коррозии; восстановление защитного слоя бетона ремонтными составами с пропиткой существующего бетона перекрытия. |
| 2 | Системные дефекты - коррозия рабочей арматуры сборных ж/б балок каркаса подвала. |  | Причины: сроки эксплуатации объекта; протечки техногенного характера; отсутствие вентиляции. Устранение: Ремонтно-восстановительные работы (замена) всех водонесущих систем (водопровод; канализация; теплоснабжение); восстановление вентиляции; обработка ремонтными составами для очистки от коррозии; восстановление защитного слоя бетона ремонтными составами с пропиткой существующего бетона балок колонн. |
| 3 | Протечки водонесущих систем на отм. -2.800. |  | Причины: сроки эксплуатации объекта; протечки техногенного характера; отсутствие вентиляции. Устранение: Ремонтно-восстановительные работы (замена) всех водонесущих систем (водопровод; канализация; теплоснабжение); восстановление вентиляции; обработка ремонтными составами для очистки от коррозии; восстановление защитного слоя бетона ремонтными составами с пропиткой существующего бетона каркаса. |
| 3 | Протечки водонесущих систем на отм. -2.800. |  | объекта; протечки техногенного характера; отсутствие вентиляции. Устранение: Ремонтно-восстановительные работы (замена) всех водонесущих систем (водопровод; канализация; теплоснабжение); восстановление вентиляции; обработка ремонтными составами для очистки от коррозии; восстановление защитного слоя бетона ремонтными составами с пропиткой существующего бетона каркаса. |
| 4 | Протечки водонесущих систем на отм. -2.800. |  | Причины: сроки эксплуатации объекта; протечки техногенного характера; отсутствие вентиляции. Устранение: Ремонтно-восстановительные работы (замена) всех водонесущих систем (водопровод; канализация; теплоснабжение); восстановление вентиляции; обработка ремонтными составами для очистки от коррозии; восстановление защитного слоя бетона ремонтными составами с пропиткой существующего бетона каркаса. |
| 5 | Протечки водонесущих систем на отм. -2.800. |  | Причины: сроки эксплуатации объекта; протечки техногенного характера; отсутствие вентиляции. Устранение: Ремонтно-восстановительные работы (замена) всех водонесущих систем (водопровод; канализация; теплоснабжение); восстановление вентиляции; обработка ремонтными составами для очистки от коррозии; восстановление защитного слоя бетона ремонтными составами с пропиткой существующего бетона каркаса. |
| 6 | Разрушение системы вентиляции |  | Причины: сроки эксплуатации объекта; протечки техногенного характера; отсутствие вентиляции. Устранение: Ремонтно-восстановительные работы (замена) всех водонесущих систем (водопровод; канализация; теплоснабжение); восстановление вентиляции; обработка ремонтными составами для очистки от коррозии; восстановление защитного слоя бетона ремонтными составами с пропиткой существующего бетона каркаса. |
| 7 | Протечки мягкой плоской кровли |  | Причины: сроки эксплуатации объекта; протечки кровли. Устранение: Ремонтно-восстановительные работы по кровле; обработка ремонтными составами для очистки от коррозии; восстановление защитного слоя бетона ремонтными составами с пропиткой существующего бетона каркаса. |
| 8 | Протечки мягкой плоской кровли |  | Причины: сроки эксплуатации объекта; протечки кровли. Устранение: Ремонтно-восстановительные работы по кровле; обработка ремонтными составами для очистки от коррозии; восстановление защитного слоя бетона ремонтными составами с пропиткой существующего бетона каркаса. |
| 9 | Протечки мягкой плоской кровли |  | Причины: сроки эксплуатации объекта; протечки кровли. Устранение: Ремонтно-восстановительные работы по кровле; обработка ремонтными составами для очистки от коррозии; восстановление защитного слоя бетона ремонтными составами с пропиткой существующего бетона каркаса. |
| 10 | Разрушение примыканий мягкой рулонной кровли. |  | Причины: сроки эксплуатации объекта; протечки кровли. Устранение: Ремонтно-восстановительные работы по кровле; обработка ремонтными составами для очистки от коррозии; восстановление защитного слоя бетона ремонтными составами с пропиткой существующего бетона каркаса. |
| 11 | Разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры сборных ж/бетонных панелей ограждения балконов. |  | Причины: сроки эксплуатации объекта. Устранение: Демонтаж и замена ограждений. |
| 12 | Разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры сборных ж/бетонных панелей парапетов. |  | Причины: сроки эксплуатации объекта. Устранение: Демонтаж и замена панелей. |

6. ВЫВОДЫ и рекомендации

По результатам проведенного в декабре 2021 г. технического обследования в рамках проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУ ЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19" сделаны следующие выводы:

- Здание хирургического корпуса, по данным Заказчика, введено в эксплуатацию в 1982 г. Здание хирургического корпуса входит в состав комплекса зданий гор больницы №1 им. Н.И. Пирогова.

- Целевое назначение корпуса с момента сдачи в эксплуатацию и до момента начала капитального ремонта – хирургический комплекс.

- В объемно-планировочном решении здание имеет простую геометрическую форму в плане размерами: 65,43×14,16 м.

- Здание восьмиэтажное с подвальным и техническим этажом. Связь между уровнями осуществляется за счет двух маршевых лестниц (в осях «2» - «3» / «Г» - «Д» и «10» - «11» / «А» - «В») и лифта (в осях «3/1» - «4» / «А/1» - «А/2» (см. Приложение А)).

- Внутренние маршевые лестницы соединяют все этажи здания, включая технический этаж. Вход в подвал осуществляется по наружной маршевой лестнице по оси «А». Объект коридорного типа: по каждому этажу через весь блок в осях «А/2» - «Б» идет центральный коридор, от которого распределяются помещения корпуса.

- Высота помещений: подвала – 2,8 м; этажей – 3,0 м; технического этажа – 2,5 м.

- В конструктивном отношении выполнен по смешанной конструктивной схеме: несущие элементы каркаса сочетаются с продольными стенами.

- Фундамент объекта под несущие стены – сборный ж/бетонный типа ФЛ по серии 1.112-5 «Плиты железобетонные для ленточных фундаментов» [11] с шириной подошвы – не менее 1000 мм.

- Элементы каркаса: сборные ж/бетонные конструкции: по серии ИИ-04-2 «Сборные элементы зданий каркасной конструкции. Колонны. Выпуск 2. Железобетонные колонны сечением 400×400 мм, для зданий в 5-12 этажей» сечение колонн: 400×400 мм; тавровые балки по серии ИИ-04-3 «Сборные элементы зданий каркасной конструкции. Ригели. Выпуск 2. Железобетонные ригели для колонн сечением 400×400 мм».

- Плиты перекрытия по серии ИИ-04-4 «Плиты перекрытий» выпуск 4 «Ж/бетонные плиты с вертикальными пустотами и сплошные». Приняты плиты перекрытия и покрытия типа ПК8-58. Покрытие выполнено плоским мягким из рулонных кровельных материалов.

- На основании технического обследования техническое состояние объекта обследования, в целом, идентифицируется как ограниченно работоспособное.

- Дальнейшая эксплуатация объекта обследования с повышением его технического состояния до уровня работоспособного возможна при выполнении следующих рекомендаций:

- выполнить вентиляцию подвала путем устройства продухов в наружных стенах подвала, общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади пола подвала, с равномерным расположением по периметру наружных стен, площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м²;

- устранить все локальные дефекты, выявленные в монолитном ж/б антисейсмическом поясе, низ на отм. +2,82 все выявленные слабые карбонизированные участки защитного слоя бетона, издающие при простукивании глухой "бухтящий" звук удалить до здорового, прочного, однородного бетона, оголенную арматуру полностью очистить от продуктов коррозии и обработать преобразователем ржавчины АРМАСИЛ, после чего нанести защитный антикоррозийный состав Mapefer 1K, покрытие наносят в 2 слоя толщиной 2 мм на все оголенные поверхности существующей арматуры. Далее по усиляемой поверхности зубилом делается насечка в бетоне на глубину 3-6 мм; промывается за час до бетонирования поверхность старого бетона чистой водой. Для увеличения сил сцепления между новым и старым бетоном рекомендуется применять прослойку (промазку) из эпоксидно-тиоколового клея K-153, возможно цементно-коллоидным клеем или др. аналогами. На завершающем этапе произвести заделку трещин и объемных дефектов полимерными композиционными ремонтными составами фирм BASF; MAPEI; или др. аналогами.

- обнаруженные при ремонте трещины или участки каменной кладки капитальных стен ремонтировать двумя способами: - при небольших трещинах в кладке (до 1,5 мм) применяют полимерные растворы на основе эпоксидной смолы (эпоксидная ЭД-20 (или ЭД-16); - при более значительном раскрытии трещин применяют цементно-полимерные растворы состава 1:0,15:0,3 (цемент; полимер ПВА; песок) или 1:0,05:0,3 (цемент: пластификатор нитрит натрия: песок), В/Ц=0,6, модуль крупности песка Мк =1. Раствор нагнетается под давлением до 0,6 МПа. Плотность заполнения трещин определяется через 28 суток после инъектирования;

- все ненормируемые по ширине простенки усилить металлическими обоймами из прокатных стальных элементов с обеспечением мероприятий по включению обойм усиления в совместную работу с каменными простенками, обоймы надежно заанкерить в ниже и выше расположенные монолитные ж/б пояса-обвязки;

- выполнить ремонт с восстановлением защитного слоя бетона железобетонных конструкций от коррозии в процессе производства ремонтно-восстановительных работ с выполнением следующих мероприятий:

- - удаление (снятие) поврежденного защитного слоя бетона;

- - снятие карбонизированного слоя бетона и зачистка прокорродировавшей арматуры от ржавчины;

- -для увеличения сил сцепления между новым и старым бетоном рекомендуется применять прослойку (промазку) из эпоксидно-тиоколового клея K-153, возможно цементно-коллоидным клеем или др. аналогами.

- На завершающем этапе произвести заделку трещин и объемных дефектов полимерными композиционными ремонтными составами фирм BASF; MAPEI; и др. аналогами.

- выполнить работы по полной замене гидроизоляции в полах помещении с влажным режимом работы, а также провести капитальный ремонт всех водонесущих инженерных сетей водоснабжения и канализации;

- выполнить антисейсмические пояса-обвязки в уровне плит перекрытия технического этажа с обеспечением их непрерывности из металлических прокатных элементов. Выполнить мероприятия по обеспечению надежного соединения опорных участков сборных ж/б плит покрытия с металлическими элементами усиления антисейсмических поясов-обвязок расположенных в уровне диска покрытия. Все металлические конструкции после их монтажа должны быть защищены антикоррозионными лакокрасочными составами или обетонированы по металлической сетке №10-1,6 ГОСТ 5336-80*. Сетку приварить к металлическим элементам усиления контактной дуговой сваркой, прихватками;

- замене конструкции перегородок должны полностью соответствовать п. 6.5.2 -: - 6.5.7 СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах";

- заказать в проектной организации проект капитального ремонта здания.

6. Заключение.

- В процессе технического обследования рамках проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУ ЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19" определены фактические прочностные параметры несущих конструкций объекта обследования.

- Определены: архитектурно-планировочное и конструктивное решение объекта.

- На основании технического обследования общее техническое состояние строительных конструкций объекта обследования идентифицируется как ограниченно работоспособное.

- Дальнейшая эксплуатация объекта обследования возможна при выполнении рекомендаций, приведенных в разделе «Выводы и рекомендации» данного Заключения.

| Заключение по обследованию технического состояния объекта |  |
| --- | --- |
| - Адрес объекта | г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19 |
| - Время проведения обследования | декабрь 2021 г. |
| - Организация, проводившая обследование | ИП Когай Э.А. |
| - Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.) | Здание хирургического корпуса ГБУ ЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" |
| - Тип проекта объекта | Не определено |
| - Проектная организация, проектировавшая объект | Не определено |
| - Строительная организация, возводившая объект | Не определено |
| - Год возведения объекта | 1982 |
| - Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции |  |
| - Собственник объекта |  |
| - Форма собственности объекта | Муниципальная собственность |
| - Конструктивный тип объекта | Смешанная конструктивная схема – несущие продольные и поперечные стены, ж/бетонный каркас |
| - Число этажей | -- |
| - Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольный и поперечной осей) | По техническому заданию не требовалось. |
| - Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей) | По техническому заданию не требовалось. |
| - Установленная категория технического состояния объекта | Ограниченно работоспособное. |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННой литературы

- СП 14.13330.2018. СНиП II-7-81*. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*. М.: 2018.

- ГОСТ 22690-15. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля: М.: Изд-во Стандартинформ, 2016.-20с.

- ГОСТ Р 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. М.: Стандартинформ, 2013.-15 с.

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. М.: 2016 г.

- ГОСТ 31937-11. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

- СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию строительству. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

- «Отчет по результатам технического обследования строительных конструкций хирургического корпуса, литер А1, принадлежащего ГБУЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, д. 19». 05-ЗС-1686-16. ООО «Промтехэскспертиза» (СРО №0530-02/И-038) в 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИЛЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

| Фото 1. Общий вид объекта обследования в осях «1» - «12». | Фото 2. Общий вид объекта обследования в осях «10» - «12». |
| --- | --- |
| Фото 3. Общий вид объекта обследования в осях «1» - «4». | Фото 4. Общий вид и техническое состояние сборных ж/бетонных стеновых панелей объекта обследования по оси «1» в осях «Е» - «А». |
| Фото 5. Общий вид объекта обследования в осях «А» - «Е». | Фото 6. Общий вид внутренних помещений объекта обследования и его конструктивная схема на отм. -2.800. |
| Фото 7. Общий вид внутренних помещений объекта обследования – подвала на отм. – 2.800. Наличие протечек водонесущих систем. | Фото 8. Общий вид внутренних помещений объекта обследования в осях «В» - «Г». |
| Фото 9. Общий вид внутренних помещений объекта обследования – технического этажа на отм. +25.700 в осях «Е» - «Г». | Фото 10. Общий вид внутренних помещений объекта обследования – технического этажа на отм. +25.700 в осях «Е» - «Г». |
| Фото 11. Общий вид и техническое состояние мягкой плоской кровли объекта обследования. | Фото 12. Материал стен подвала – крупные пильные блоки плотных известняков Крымских месторождений. |

| Фото 13. Наружная маршевая лестница – вход в подвальные помещения. |  |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Сведения о средствах измерительной техники, использованной при обследовании

СВЕДЕНИЯ

о средствах измерительной техники,

использованной при обследовании

| Наименование и марка СИТ | Завод. № | Срок действия последней поверки (ФГИС «АРШИН») |
| --- | --- | --- |
| Измеритель прочности материалов ОНИКС-1.ОС.050 Г/р СИ №57880-14 | 744 | 15 сентября 2022г. (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/) |
| Измеритель защитного слоя «ПОИСК-2.6» | 311 | 15 сентября 2022 г. (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/) |
| Измеритель времени и скорости распространения ультразвука Пульсар-2.1 | 854 | 15 сентября 2022 г. (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/) |
| Прибор для определения прочности бетона Original Schmidt type L №47028-11 | L9-12173 | 10 ноября 2021 г. |
| Штангенциркуль, 250 мм, ЩЦ-ІІІ | 9372009 | Декабрь 2021 г. |
| Линейка 500 мм, по ГОСТ 427 | - | Декабрь 2021 г. |
| Рулетка, 20 м по ГОСТ 7502 | - | Декабрь 2021 г. |
| Измеритель диаметров и глубины залегания арматуры PS 200S Ferroscan | 59043-14 | 16 сентября 2022 г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

(обязательное)

Техническое задание

Приложение 2

к договору от «15» сентября 2021 г.

№ 84-15-09/2021

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Гидрогазпроект»

______________ Чувашин А.А.

«____» __________ 2021

МП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-технических работ

по техническому обследованию в рамках проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУ ЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19".

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Гидрогазпроект»

Исполнитель: ИП Когай Э.А.

Cрок исполнения: с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до 10.12.2021г.

Основание для проведения: письмо ООО «Гидрогазпроект» № 24-06-21/01 от 24.06.2021г.

Цель: техническое обследование в рамках проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУ ЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19" с выдачей заключения.

Исходные данные: вся, имеющаяся у Заказчика техническая документация по объекту обследования

Требования Заказчика к выполнению:

- Провести обследование всех несущих и ограждающих конструкций объекта с идентификацией их технического состояния.

- Провести обследование всех инженерных сетей объекта с идентификацией их технического состояния.

- Определить соответствие конструкций и инженерных сетей существующим строительным нормам и правилам.

- Дать рекомендации по повышению уровня технического состояния объекта и инженерных сетей и соответствия их современным строительным нормам и правилам.

- Работы должны быть выполнены в соответствие с действующими нормативными документами

Требования Исполнителя к выполнению: своевременная оплата выполняемых работ

Техническая документация, передаваемая Заказчику: заключение

Руководитель работ	    					Когай Э.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

(обязательное)

Программа обследования

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО «Гидрогазпроект»

______________ Чувашин А.А.

«____» __________ 2021

г.

ПРОГРАММА

обследования технического состояния

Объект: здания по объекту: хирургический корпус ГБУ ЗС "Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19"

1. Цель обследования: оценка технического состояния несущих конструкций объекта обследования.

2. Состав работ:

2.1. Анализ имеющейся технической документации: проектной, исполнительной, эксплуатационной (выполняется с целью получения представления о принятых при проектировании технических решениях и всех изменениях, внесенных за период эксплуатации существующих объектов).

2.2. Рассмотрение фактических условий воздействия на конструкции: уточняются фактические и прогнозируемые нагрузки и воздействия и изменения проектных нагрузок за период эксплуатации.

2.3. Проверка состояния конструкций:

- визуальный осмотр строительных конструкций и их узлов, уточнение расчетной схемы здания, проверка соответствия конструкций проектной документации;

- обследование несущих конструкций корпуса;

- исследование качества материалов несущих конструкций с использованием неразрушающих методов контроля (определение прочности бетона конструкций при отсутствии паспортов);

2.4. Составление заключения.

2.5. Выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации объекта обследования с возможностью повышения его сейсмостойкости и эксплуатационной надежности.

3. Порядок работ Исполнителя по объекту, обеспечение доступа к конструкциям, согласование времени: согласно режиму работы предприятия, согласование со службой эксплуатации.

4. Специальные мероприятия:

- в случае обнаружения аварийных конструкций – довести до сведения руководства предприятия.

5. Отчет представляется в соответствие с техническим заданием.

6. Внесение технических данных в Паспорт сооружения производится службами Заказчика.

7. Срок выполнения работ: январь 2022 г.

Руководитель темы						Когай Э.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

(обязательное)

Разрешительные документы