| # Высота здания, м | # 30 |
| --- | --- |
| # Количество квартир (жителей) | # - |
| # Расчетная температура наружного воздуха, 0С | # -28 |
| # Теплоноситель |  |
| # Теплоноситель, поступающий из теплосети | # Вода |
| # Зимний температурный график, 0С; подающая/обратная | # 145-70 |
| # Летний температурный график, 0С; подающая/обратная | # 70-40 |
| # Давление в сети подающая/обратная атм. | # 6,8/4,2 |
| # Система отопления |  |
| # Тепловая нагрузка отопления, кВт | # 320 |
| # Схема присоединения отопительной нагрузки (зависимая, независимая) | # независимая |
| # Число теплообменников отопления (указать % резервирования) | # 1 (расчёт приложен) |
| # Параметры теплоносителя в системе, подающая/обратная, 0С | # 90/70 |
| # Гидравлическое сопротивление системы отопления, кПа. | # 30 |
| # Необходимость устройства автоматизированного узла подпитки | # Да |
| # Объем системы отопления | # 2560 |
| # Система теплоснабжения вентиляции |  |
| # Тепловая нагрузка отопления, кВт | # 235 |
| # Схема присоединения (зависимая, независимая) | # независимая |
| # Число теплообменников вентиляции (указать % резервирования) | # 1 (расчёт приложен) |
| # Параметры теплоносителя в системе вентиляции, подающая/обратная, 0С | # 95/70 |
| # Гидравлическое сопротивление системы вентиляции, кПа. | # 35 |
| # Необходимость устройства автоматизированного узла подпитки | # Да |
| # Объем системы вентиляции | # 2585 |
| # Система горячего водоснабжения |  |
| # Тепловая нагрузка горячего водоснабжения, кВт | # 360 |
| # Схема присоединения горячего водоснабжения (одноступенчатая, двухступенчатая) | # двухступенчатая |
| # Число теплообменников горячего водоснабжения (указать % резервирования) | # 2 (расчёт приложен) |
| # Параметры теплоносителя в системе, подающая/обратная, 0С | # 5/62 |
| # Гидравлическое сопротивление системы горячего водоснабжения, кПа | # 80 |
| # Давление водопровода на вводе в ИТП, м | # 42 |
| # Размер циркуляции горячей воды в здании | # 40% |
| # Дополнительные данные |  |
| # Количество контуров отопления, шт | # 2 |
| # нагрузка на 1-й контур, жилая часть, кВт | # 265 |
| # нагрузка на 2-й контур, нежилая часть, кВт | # 55 |
| # Необходимость применения частотного регулирования для насосов | # Да |
| # Необходимость установки защиты "от сухого хода" для насосов | # Да |
| # Необходимость резервирования насосов (указать вид резервирования: на складе, смонтированный, сдвоенный) | # Да |
| # Необходимость установки прибора учета тепловой энергии (указать марку) | # Да (см. далее) |

На границе балансовой принадлежности в здании на тепловом вводе установить раздельный узел учета

тепловой энергии на жилой дом и административные помещения. Рекомендуемая марка теплосчётчика ТС.

ТМК-Н. Состав теплосчётчика: два первичных преобразователей расхода электромагнитного (вихревого) типа в

подающем и обратном трубопроводах, комплект преобразователей температуры, вычислитель ТМК-Н или

аналогичный с платой передачи данных, выносным кабелем RS 232, GSM модемом, обеспечивающим передачу

данных на единый диспетчерский пульт 000 «НТЭК» с внесением записи в акте допуска. Монтаж, пусконаладочные

работы приборов узла учёта произвести специализированной организацией, с составлением Акта

допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии с участием представителя 000 «НТЭК».

Срок сдачи  воскресенье максимум понедельник раннее утро.

Стоимость:

ТМ – 30 000 рублей

АТМ – 30 000 рублей

УУТЭ – 10 000 рублей