Задание на проектирование:

Объект: выполнение работ по разработке проектной и сметной документации для модернизации ИТП колледжа, строительства тепловых сетей и подключения здания к системе теплоснабжения.

Адрес: г. Москва, ул. Бобруйская 7

Стадия П,  для согласования с МОЭК

Требования:

Электрика:

- Циркуляционный насос отопления - TP 32-230/2 A-F-Z-BQBE-FX1, номинальная мощность 0,75 кВт, 3 x 220-240D/380-415Y.

- Цирк.насос гвс - TP 32-250/2 A-F-A-BAQE-HX1 1,5 квт, 3 x 220-240D/380-415Y В

- УУТЭ – существующий узел учета(2 расходомера, 2 термопреобразователя,1 шкаф укут), надо смотреть сколько там квт, 1 фазный.

- Термостатическая головка на регулирующем клапане отопления – выбирает автоматчик, у нас VB2  фирмы Danfoss Kvs=6,3 м3/ч,  пусть смотрит AMV(E)

- Аналогично с ГВС,  VB2 квс=16.

Автоматика:

Регулировка системы отопления:

В зависимости от температуры наружного воздуха (установить датчик т.н.в) и температуры подачи отопления клапан открывается или прикрывается, график заложить 150-70, срезка 130.

Не забыть про насосы.

Регулировка системы гвс:

Температура в гвс всегда 65, теплообменники запитаны от обратки, нужно прикрывать клапан на обратке(если температура гвс !=65) для большего пропуска теплоносителя через теплообменник.(посмотрит схему и поймет почему прикрывать)

Диспетчеризация – установить датчики температуры и давления в контрольные точки – подача(т1), обратка (т2), подача теплоснабжения на теплообменник отопления (их 2), обратка с теплообменников(тоже 2), подача отопления (2), обратка отопления (2), тоже самое с гвс,

Датчик температуры наружного воздуха.