ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации по объекту:

«Техническое перевооружение производственного помещения в помещение исследовательской лаборатории органического синтеза»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Помещение исследовательской лаборатории органического синтеза |
|  | Местонахождение объекта | Корпус 1289 |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение |
|  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
|  | Условия строительства | Опасный производственный объект |
|  | Режим работы производства | Режим работы лаборатории – круглосуточный, круглогодичный |
|  | Исходные данные | - Рабочая документация Заказчика на существующий объект - Фотоматериалы |
|  | Технические требования | - Отдельное помещение в корпусе 1289 (в осях 20-21, Б-В) предназначено для размещения в нём лаборатории органического синтеза, а именно стендовой установки оксиалкилирования, оснащенной автономной системой приточно-вытяжной вентиляции в помещении лаборатории и в боксе. - Сырье (жидкое и твердое) в отмеренном количестве поступает с существующих складов предприятия. - Предусмотреть размещение в помещении лаборатории следующих систем: - отопления, вентиляции и кондиционирования (СП 60.13330.2020) с точками подключения к инженерным сетям (теплофикационной воде) в корпусе 1289; - внутреннего водопровода и канализации (СП 30.13330.2020) с точками подключения к стоякам в корпусе 1289; - При разработке конструктивных решений руководствоваться геометрическими параметрами существующего помещения: - высота и площадь; - модульные размеры сетки колонн. - Количество и параметры эвакуационных выходов принять в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020. - Предусмотреть системы безопасности при эксплуатации баллонов с окисью пропилена или окисью этилена, а также для случая разгерметизации схему безопасного рассеивания в атмосфере окиси этилена или окиси пропилена. - В объем работ комплекта рабочей документации марки «Внутренние сети водоснабжения и канализации» входит подвод воды к лабораторному оборудованию, а также отведение воды от него. - При разработке учесть демонтаж существующих конструкций и коммуникаций. |
|  | Требования к составу рабочей документации | Разработать марку рабочей документации архитектурные решения (АР) в следующем объеме: - общие данные по рабочим чертежам; - план помещения; - разрез; - план полов; - схемы расположения элементов сборных перегородок; - схемы расположения элементов заполнения оконных и других проемов; - другие планы и схемы расположения, учитывающие специфику проектируемого здания (сооружения), например схему расположения стеновых сэндвич-панелей, план подвесного потолка; - выносные элементы (узлы, фрагменты), местные разрезы и сечения; - спецификации к планам и схемам расположения; - ведомость объемов работ. Разработать марку рабочей документации конструкции железобетонные (КЖ) в следующем объеме: - общие данные по рабочим чертежам; - схемы расположения элементов сборных конструкций; - спецификации к схемам расположения элементов сборных конструкций; - чертежи монолитных бетонных и железобетонных конструкций; - спецификации монолитных конструкций; - ведомость расхода стали на монолитную железобетонную конструкцию; - ведомость объемов работ. Разработать марку рабочей документации конструкции металлические (КМ) в следующем объеме: - общие данные по рабочим чертежам; - чертежи общего вида металлических конструкций здания или сооружений (планы, разрезы); - схемы расположения элементов металлических конструкций; - ведомости элементов к схемам расположения металлических конструкций; - чертежи элементов металлических конструкций; - чертежи узлов металлических конструкций; - ведомость объемов работ. Разработать марку рабочей документации отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВ) в следующем объеме: - общие данные по рабочим чертежам; - чертежи (планы и схемы) систем; - чертежи (планы, разрезы и схемы) установок систем; - эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных блоков (далее – эскизные; - чертежи общих видов нетиповых изделий); - спецификацию оборудования, изделий и материалов; - опросные листы и габаритные чертежи (при необходимости); - ведомость объемов работ. (точка подключения, существующая внутри помещения) Разработать марку рабочей документации внутренние системы водоснабжения и канализации (ВК) в следующем объеме: - общие данные по рабочим чертежам; - чертежи (планы и схемы) систем; - чертежи (планы, разрезы и схемы) установок систем; - эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных блоков (далее - эскизные - чертежи общих видов нетиповых изделий); - спецификацию оборудования, изделий и материалов; - опросные листы и габаритные чертежи (при необходимости); - ведомость объемов работ. (точка подключения, существующая внутри помещения) |
|  | Особые требования | Помещения лабораторий Производственные помещения, в которых проводятся работы с сильнодействующими химическими веществами и агрессивными жидкостями (жидкими химическими соединениями, растворами и смесями, способными разрушать различные материалы, а также вызывать химическое повреждение слизистых оболочек и кожных покровов тела работника), должны быть оборудованы устройствами для промывания глаз и кожного покрова тела. Устройства должны содержаться в чистоте, иметь установку для ополаскивания стаканов и сливные раковины. Не допускается в помещениях лабораторий применение подвесных потолков. Помещения, предназначенные для работ с веществами 1, 2 и 3 класса опасности, должны быть изолированы от других помещений, иметь системы вентиляции, не связанные с вентиляцией других помещений. Вентиляция В помещениях, в которых производится работа с вредными и ядовитыми веществами, вентиляционная система должна быть индивидуальной, не связанной с вентиляцией других помещений. Должна быть реализована аварийная вентиляция. Вентиляция химических лабораторий должна обеспечивать удаление побочных продуктов исследований непосредственно с рабочего места. При этом для нежелательных веществ организовывается такой вывод из лаборатории за пределы здания, чтобы происходило их рассеивание в открытом воздухе, и исключалась вероятность попадания этих газов через воздухозаборные отверстия снова в здание. Кроме того, вентиляция химических лабораторий должна предусматривать более низкое давление воздуха в них по сравнению с коридорами и окружающими помещениями здания. Это является методом недопущения распространения вредных, опасных и тому подобных веществ за пределы лаборатории. Вентиляционная система не должна допускать рециркуляцию воздуха. Для химической лаборатории системой вентиляции предусматривается возможность управления ею непосредственно из лаборатории. Вытяжные вентиляторы химической лаборатории не должны отключаться системами пожарной сигнализации. Вытяжные воздуховоды должны быть изготовлены из нержавеющей стали либо иметь неметаллическое покрытие. Это обеспечивает устойчивость к коррозийным процессам. Приточные отверстия следует размещать на таком расстоянии от вытяжных, чтобы циркуляция воздуха около вытяжных отверстий не нарушалась, и производительность всей вытяжной системы не уменьшалась. Система вентиляции должна быть снабжена контрольными приборами, посредством которых осуществляется проверка прохождения воздуха в вытяжных воздуховодах. Вытяжная часть вентиляционной системы – это центральный канал, от которого отходят локальные участки, распределенные по рабочим зонам. На выходе устанавливаются специальные фильтры, с помощью которых улавливаются химикаты в виде пыли, паров и конденсата. В химических лабораториях можно использовать и вытяжную систему, и приточную, работающих, как отдельные части. При этом важно добиться при монтаже, чтобы загрязненный воздух не смешивался с чистым в процессе эксплуатации схемы. Стены, полы, окна Полы помещений химических лабораторий должны быть из водонепроницаемого и кислотоупорного материала, нескользкими, обладать низкой теплопроводностью, обеспечивать возможность влажной уборки и дезинфекции. Не допускается применение ворсовых покрытий на основе химических волокон. Тип покрытия пола производственных помещений следует выбирать в зависимости от вида и интенсивности воздействий с учетом специальных требований к полам согласно СП 29.13330.2011. Стены в лабораторных помещениях должны быть облицованы глазурованной плиткой на высоту в 1,5 метра или выкрашены масляной краской светлых тонов. Ширина основных проходов к рабочим местам или между двумя рядами оборудования должна быть не менее 1,5 метров с учётом выступающих конструкций. Канализация Слив использованных растворов из аппаратов должен осуществляться способом, исключающим контакт работников с растворами, попадание растворов на пол помещения, выделение вредных веществ в воздух рабочей зоны. Для производств, использующих вредные химические вещества, следует предусматривать несколько систем канализации, предназначенных для отвода вод, отличающихся по составу, агрессивности и другим показателям. Необходимо при этом учитывать, что смешение этих сточных вод недопустимо, так как они требуют предварительной очистки и обработки. Вода В лаборатории должны быть оборудованы водопроводные раковины для мытья рук персонала и раковины, предназначенные для мытья инвентаря. |
|  | Сроки выполнения работы | ###### 15.03.2022 г. |
|  | Требования к передаче материалов на электронных носителях | Техническая документация передается Заказчику в электронном виде в формате разработки и pdf. |