Плана снижения сбросов, с учетом поэтапного достижения нормативов допустимых сбросов (НДС) по каждому веществу, по которому устанавливаются НДС на сбросы в водный объект (р. Енисей) для очистных сооружений рп. Черемушки

| Индивидуальный предприниматель, к.т.н | М.А.Канунникова |
| --- | --- |

2021

СОДЕРЖАНИЕ

Результаты анализов и превышения концентраций, допустимых к сбросу.	3

Диапазон и характер превышений требуемых концентраций	7

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	8

РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ДОПУСТИМОГО СБРОСА	9

# Результаты анализов и превышения концентраций, допустимых к сбросу, представлены в таблицах №1-5.

Таблица №1

| 3 квартал 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Концентра- ция, мг/л | Тонн/ квартал | НДС | Факт- НДС | Превыше- ние, % | Сброс с превышением тонн/квартал |
| Взвешенные вещества | 3 | 0,088 | 7,564 | -4,564 |  |  |
| Ион аммония | 9,67 | 0,283 | 4,138 | 5,529 | 133,62 | 0,162 |
| Азот аммонийный | 7,54 | 0,220 |  | 7,54 |  | 0,220 |
| Фосфаты по Р (фосфат-ион*31/95) | 1,066 | 0,031 | 0,42 | 0,646 | 153,81 | 0,019 |
| Нитриты | 1,1 | 0,032 | 0,672 | 0,428 | 63,69 | 0,013 |
| Нитраты | 37,23 | 1,09 | 52,2 | -14,967 |  |  |
| Хлориды | 41,97 | 1,23 | 79 | -37,033 |  |  |
| Сульфаты | 69,83 | 2,04 | 88,5 | -18,667 |  |  |
| БПК п | 7,83 | 0,229 | 10,775 | -2,942 |  |  |
| Нефтепродукты | 0,09 | 0,0026 | 0,05 | 0,04 | 80 | 0,001 |
| Железо общ | 0,873 | 0,0255 | 0,131 | 0,742 | 566,41 | 0,022 |
| АПАВ | 0,123 | 0,0036 | 0,77 | -0,647 |  |  |
| Фенолы | 0,0005 | 1,46E-05 | 0,001 | -0,0005 |  | 0,000 |
| Медь | 0,07 | 0,0021 | 0,005 | 0,065 | 1300 | 0,002 |
| Цинк | 0,12 | 0,0035 | 0,019 | 0,101 | 531,58 | 0,003 |
| БПК5 | 6,933 | 0,2026 | 8,2 | -1,267 |  |  |
| ХПК | 40,333 | 1,18 | 30 | 10,333 | 34,44 | 0,302 |
| Расход тыс. м3/квартал | 29,231 |  |  |  |  |  |

Таблица №2

| 3 квартал 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Концентра- ция, мг/л | Тонн/ квартал | НДС | Факт- НДС | Превыше- ние, % | Сброс с превышением тонн/квартал |
| Взвешенные вещества | 3 | 0,088 | 7,564 | -4,564 |  |  |
| Ион аммония | 9,67 | 0,283 | 4,138 | 5,529 | 133,62 | 0,162 |
| Азот аммонийный | 7,54 | 0,220 |  | 7,54 |  | 0,220 |
| Фосфаты по Р (фосфат-ион*31/95) | 1,066 | 0,031 | 0,42 | 0,646 | 153,81 | 0,019 |
| Нитриты | 1,1 | 0,032 | 0,672 | 0,428 | 63,69 | 0,013 |
| Нитраты | 37,23 | 1,09 | 52,2 | -14,967 |  |  |
| Хлориды | 41,97 | 1,23 | 79 | -37,033 |  |  |
| Сульфаты | 69,83 | 2,04 | 88,5 | -18,667 |  |  |
| БПК п | 7,83 | 0,229 | 10,775 | -2,942 |  |  |
| Нефтепродукты | 0,09 | 0,0026 | 0,05 | 0,04 | 80 | 0,001 |
| Железо общ | 0,873 | 0,0255 | 0,131 | 0,742 | 566,41 | 0,022 |
| АПАВ | 0,123 | 0,0036 | 0,77 | -0,647 |  |  |
| Фенолы | 0,0005 | 1,46E-05 | 0,001 | -0,0005 |  | 0,000 |
| Медь | 0,07 | 0,0021 | 0,005 | 0,065 | 1300 | 0,002 |
| Цинк | 0,12 | 0,0035 | 0,019 | 0,101 | 531,58 | 0,003 |
| БПК5 | 6,933 | 0,2026 | 8,2 | -1,267 |  |  |
| ХПК | 40,333 | 1,18 | 30 | 10,333 | 34,44 | 0,302 |
| Расход тыс. м3/квартал | 29,231 |  |  |  |  |  |

Таблица №3

| 1 квартал 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Концентра- ция, мг/л | Тонн/ квартал | НДС | Факт- НДС | Превыше ние, % | Сброс с превышением тонн/квартал |
| Взвешенные вещества | 0 | 0 | 7,564 | -7,564 |  |  |
| Ион аммония | 18,1 | 0,546 | 4,138 | 13,962 | 337,41 | 0,421 |
| Азот аммонийный | 14,12 | 0,426 |  | 14,118 |  | 0,426 |
| Фосфаты по Р (фосфат-ион*31/95) | 1,39 | 0,04199 | 0,42 | 0,972 | 231,43 | 0,029 |
| Нитриты | 0,337 | 0,010 | 0,672 | -0,335 |  |  |
| Нитраты | 17,17 | 0,518 | 52,2 | -35,033 |  |  |
| Хлориды | 53,3 | 1,601 | 79 | -25,7 |  |  |
| Сульфаты | 121,9 | 3,678 | 88,5 | 33,4 | 37,74 | 1,008 |
| БПК п | 8,37 | 0,252 | 10,775 | -2,408 |  |  |
| Нефтепродукты | 0,047 | 0,0014 | 0,05 | -0,003 |  |  |
| Железо общ | 0,7 | 0,0211 | 0,131 | 0,569 | 434,35 | 0,017 |
| АПАВ | 0,213 | 0,0064 | 0,77 | -0,557 |  |  |
| Фенолы | 0 | 0 | 0,001 | -0,001 |  | 0,000 |
| Медь | 0,013 | 0,0004 | 0,005 | 0,008 | 160 | 0,000 |
| Цинк | 0,099 | 0,0029 | 0,019 | 0,08 | 421,05 | 0,002 |
| БПК5 | 6,97 | 0,210 | 8,2 | -1,233 |  |  |
| ХПК | 43,77 | 1,32 | 30 | 13,767 | 45,89 | 0,415 |
| расход тыс. м3/кв | 30,17 |  |  |  |  |  |

Таблица №4

| 2 квартал 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Концентра- ция, мг/л | Тонн/ квартал | НДС | Факт- НДС | Превыше-ние, % | Сброс с превышением, тонн/квартал |
| Взвешенные вещества | 6,3 | 0,198 | 7,564 | -1,264 |  |  |
| Ион аммония | 17,83 | 0,559 | 4,138 | 13,695 | 330,96 | 0,43 |
| Азот аммонийный | 13,91 | 0,437 |  | 13,91 |  |  |
| Фосфаты по Р (фосфат-ион*31/95) | 0,522 | 0,016 | 0,42 | 0,102 | 24,29 | 0,003 |
| Нитриты | 0,797 | 0,025 | 0,672 | 0,125 | 18,60 | 0,004 |
| Нитраты | 18,07 | 0,567 | 52,2 | -34,133 |  |  |
| Хлориды | 39,8 | 1,25 | 79 | -39,2 |  |  |
| Сульфаты | 82,53 | 2,59 | 88,5 | -5,967 |  |  |
| БПК п | 14,33 | 0,449 | 10,775 | 3,558 | 33,02 | 0,112 |
| Нефтепродукты | 0,073 | 0,00231 | 0,05 | 0,023 | 46,00 | 0,001 |
| Железо общ | 0,767 | 0,024 | 0,131 | 0,636 | 485,50 | 0,020 |
| АПАВ | 0,24 | 0,0075 | 0,77 | -0,53 |  |  |
| Фенолы | 0 | 0 | 0,001 | -0,001 |  |  |
| Медь | 0,019 | 0,0006 | 0,005 | 0,014 | 280,00 | 0,0004 |
| Цинк | 0,037 | 0,0012 | 0,019 | 0,018 | 94,74 | 0,001 |
| БПК5 | 11,57 | 0,363 | 8,2 | 3,367 | 41,06 | 0,106 |
| ХПК | 74,63 | 2,341 | 30 | 44,633 | 148,78 | 1,401 |
| расход тыс. м3/кв | 31,386 |  |  |  |  |  |

Таблица №5

| 2 квартал 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Концентра- ция, мг/л | Тонн/ квартал | НДС | Факт- НДС | Превыше-ние, % | Сброс с превышением, тонн/квартал |
| Взвешенные вещества | 6,3 | 0,198 | 7,564 | -1,264 |  |  |
| Ион аммония | 17,83 | 0,559 | 4,138 | 13,695 | 330,96 | 0,43 |
| Азот аммонийный | 13,91 | 0,437 |  | 13,91 |  |  |
| Фосфаты по Р (фосфат-ион*31/95) | 0,522 | 0,016 | 0,42 | 0,102 | 24,29 | 0,003 |
| Нитриты | 0,797 | 0,025 | 0,672 | 0,125 | 18,60 | 0,004 |
| Нитраты | 18,07 | 0,567 | 52,2 | -34,133 |  |  |
| Хлориды | 39,8 | 1,25 | 79 | -39,2 |  |  |
| Сульфаты | 82,53 | 2,59 | 88,5 | -5,967 |  |  |
| БПК п | 14,33 | 0,449 | 10,775 | 3,558 | 33,02 | 0,112 |
| Нефтепродукты | 0,073 | 0,00231 | 0,05 | 0,023 | 46,00 | 0,001 |
| Железо общ | 0,767 | 0,024 | 0,131 | 0,636 | 485,50 | 0,020 |
| АПАВ | 0,24 | 0,0075 | 0,77 | -0,53 |  |  |
| Фенолы | 0 | 0 | 0,001 | -0,001 |  |  |
| Медь | 0,019 | 0,0006 | 0,005 | 0,014 | 280,00 | 0,0004 |
| Цинк | 0,037 | 0,0012 | 0,019 | 0,018 | 94,74 | 0,001 |
| БПК5 | 11,57 | 0,363 | 8,2 | 3,367 | 41,06 | 0,106 |
| ХПК | 74,63 | 2,341 | 30 | 44,633 | 148,78 | 1,401 |
| расход тыс. м3/кв | 31,386 |  |  |  |  |  |

# Диапазон и характер превышений требуемых концентраций, представлены в таблице № 6.

Таблица №6. Диапазон и характер превышений требуемых концентраций.

| № | Показатель | Диапазон превышения, % | Характер превышения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ион аммония | 95 -337 | Постоянное* значительное**. |
| 2 | Фосфаты по Р (фосфат-ион умножить на 31/95) | 25 - 250 | Постоянное, значительное. |
| 3 | Нитриты | 19 - 64 | Не постоянное, значительное. |
| 4 | Сульфаты | До 37 | Не постоянное, незначительное |
| 5 | БПКп | До 33 | Не постоянное, незначительное |
| 6 | Нефтепродукты | 26 - 80 | Не постоянное, значительное |
| 7 | Железообщ | 333- 485 | Постоянное, значительное |
| 8 | Медь | 60 - 1300 | Постоянное, значительное. |
| 13 | Цинк | 98 - 532 | Не постоянное, значительное. |
| 14 | ХПК | 23 - 150 | Не постоянное, значительное. |

*Постоянное превышение – показатель превышался во всех квартальных отчётах.

**Значительное – превышение показателя более, чем на 40%.

Согласно таблице 6,  постоянные превышения наблюдаются по иону аммония, фосфору фосфатов,   железу, меди.

Периодические, не постоянные превышения наблюдались по  нитритам, сульфатам, БПКп, фенолам, цинку и  ХПК.

# АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ион аммония, фосфор фосфатов,  БПКп, ХПК и нитрит ион относятся к веществам характерным для хозяйственно бытовых сточных вод, и, безусловно, могут быть устранены при модернизации устаревшей технологии биологической очистки, применяемой на объекте.  Их повышенные концентрации характерны для работы сооружений с биофильтрами без применения технологий  удаления фосфора. Для удаления этих веществ необходимо увеличение окислительной мощности сооружений с углублением нитрификации и биооксиления органических веществ.

Концентрации биоокисляемых веществ, таких как нефтепродукты, так же могут быть существенно снижены при углублении биологической очистки одновременно с достижением требуемой концентрации нитритов. Учитывая существующий диапазон превышения углубление биолической очистки и внедрение реагентной очистки по фосфору должно позволить ликвидировать данные превышения.

Углубление очистки по железу, меди и цинку возможно совместно с реагентным удалением фосфора в результате процессов коагуляции и сорбции, как в ходе очистки так   и при доочистке, однако окончательное достижение требуемых концентраций возможно  только  при дополнительной работе с абонентами.

Сульфаты практически не могут быть удалены на очистных сооружения городских сточных вод экономически оправданными методами. При этом следует обратить внимание на их содержание в водопроводной воде и работу с абонентами, сбрасывающими минерализованные стоки.

На основании проведённого анализа превышения  требуемых концентраций веществ в очищенных стоках и возможных методов их устранения предлагаются следующие мероприятия:

- Проектирование реконструкции существующих сооружений очистки сточных вод с внедрением:

- биологической очистки стоков с углублением нитрификации и удалением азота;

- физико-химической очистки от соединений фосфора;

- УФ обеззараживания.

2. Проведение реконструкции существующих сооружений.

3. Проведение пуско-наладочных работ

4. Работа с абонентами, сбрасывающих стоки.

# РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ДОПУСТИМОГО СБРОСА

Информация о намечаемых водохозяйственных мероприятиях и мероприятиях по охране водных объектов с указанием источника средств, необходимых для их реализации на период 2022-2026 гг., представлена в таблице №7.

Таблица №7 план мероприятий по достижению допустимого сброса.

| № п/п | Наименование мероприятия (этапа мероприятия по которому планируется достижение экологического эффекта) | Нормативные сроки реализации | Достигаемый экологический эффект | Источник финансирования, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование реконструкции существующих сооружений очистки сточных | 2022 | Соблюдение экологических требований современного законодательства РФ. Внедрение наилучших доступных технологий | СКС, проектная организация по договору |
| 2 | Проведение реконструкции существующих сооружений. | 2023 – 2024 | Внедрение наилучших доступных технологий, обеспечение надежности функционирования сооружений. | СКС, Привлеченые средства, строительно- монтажная организация по договору. |
| 3 | Проведение пуско-наладочных работ | 2025 | Достижение нормативов НДС по БПК5, ХПК, формам азота, фосфору фосфатов. Углубление очистки по нефтепродуктам, фенолам, меди, железу, цинку. | СКС |
| 4 | Работа с абонентами сбрасывающих стоки | 2026 | Достижение нормативов НДС по нефтепродуктам, железу, меди, цинку, фенолам, сульфатам и контроль достижения нормативов НДС. | СКС |