**Замечания к рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт здания ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр № 6 Департамента здравоохранения города Москвы», филиал № 1, расположенное по адресу: г. Москва, САО,**

**район Западное Дегунино, ул. Ангарская, д. 24»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Замечания** | **Ответы** |
| 1 | Архитектурные решения | 1. В целях уменьшения стоимости СМР поликлиник, при возможности, исключить или сократить площадь облицовки пола чердака керамогранитной плиткой; 2. Исключить HPL панели из ведомости отделки с помещений 109 (зона комфортного ожидания); 420 (конференц-зал); 3. В примечании ни листе экспликации полов указать, что мероприятия по рентген-защите перекрытий рентген-кабинетов, помещений над и под ними, принять согласно ТХ, согласованного с ГОРРО; 4. Предусмотреть устройство защитных экранов из МДФ в помещениях физиотерапии и лучевой диагностики, согласно Стандарта; 5. Принять потолки из металлических потолочных панелей типа clip-in в пом. 2, 7, 8, 11, 19-29, 33, 34; 6. Принять потолки из металлических потолочных панелей типа clip-in в пом. 12, 35 при необходимости доступа в запотолочное пространство. При отсутствии такой необходимости принять потолки из ГКЛ с точечными светильниками; 7. В пом. 315 (процедурная маммографии), 316 (комната управления), 317 (процедурная рентгендиагностики), 318 (процедурная рентгендиагностики) потолки принять одноуровневым из ГКЛ с точечными светильниками. Поменять в экспликации местами наименование пом. 316 и 317 (ниша в потолке под U-дугу в комнате управления). Указать размеры и привязки ниши под U-дугу в пом. 316. 8. В пом. 417 (кабинет массажа на 2 кушетки) потолки принять одноуровневыми из ГКЛ с точечными светильниками, так как карниз для разделительной шторы крепится к потолку. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |