СВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

по результатам рассмотрения проектной документации, включая сметную документацию, и результатов инженерных изысканий (для пд (сд) и рии) по объекту:

Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Кизильское Кизильского муниципального района Челябинской области

| № п/п | Вывод о несоответствии | Ссылка на материалы | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество замечаний |  |  |
|  | По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Видовский Юрий Корнеевич, тел. 219-33-00 (доб. 233), почта эксперта: ukv@ge74.ru |  |  |
| 7. | Уточнить, представленную в разделе информацию: «Настоящим проектом предусматривается строительство подземного газопровода высокого и низкого давления. Сети газоснабжения не являются наружными установками и в соответствии со ст. 25 № 123-ФЗ не разделяются на категории взрывопожарной и пожарной опасности.». (л. 31 ПБ.ПЗ). | Раздел ПД№9 изм 1.pdf. | СП 12.13130.2009 |
|  | Замечание принято Настоящим проектом предусматривается строительство газопровода низкого давление IV категории. Сети газоснабжения при подземной прокладки не являются наружными установками, наружные отключающие устройства имеют категорию АН и в соответствии со ст. 25 № 123-ФЗ. | Не снято. | Представленный комментарий не дает ответа на поставленный вопрос. Кроме того, проектируемые газопроводы низкого давление не являются самостоятельным объектом, а являются составляющей в составе системы газоснабжения, следовательно подлежат категорированию. |
| 8. | Обосновать необходимость многократного повторения однотипной информации в разделе. (ПБ.ПЗ). | Раздел ПД№9 изм 1.pdf. | п. 26 ПП РФ № 87 от 16.02.2008 г. |
|  | Замечание принято Убраны повторения наименования объекта | Не снято. | В представленном после корректировки разделе по-прежнему содержится повторяющаяся однотипная информация и информация, относящаяся к подразделу ИОС.5. (л. 30 ПБ.ПЗ). |
| 10. | Представленный раздел не отвечает требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., содержит общую информацию и информацию, не входящую в компетенцию проектной организации. Не отражает конкретных проектных решений, направленных на пожарную безопасность проектируемого объекта. Содержит ссылки на требования несуществующих документов. Описание проектируемых помещений отсутствует как таковое. Способ выделения категорируемых помещений от других помещений не представлен. Требуется корректировка раздела согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. и вышеуказанным замечаниям. (МПБ). | Раздел ПД№9 изм 1.pdf. | п. 26 ПП РФ № 87 от 16.02.2008 г. |
|  | Замечание принято Добавлены описание на листах 10-14 | Не снято. | Замечание устранено частично. - Указать, что является третьим объемом в проектируемом здании. (л. 9 ПБ.ПЗ). - Проектная документация содержит повторяющуюся информацию. Разделе по-прежнему содержит требования, не входящие в компетенцию проектной организации. (л.л. 29, 30 ПБ.ПЗ). - Содержит ссылки на требования отмененных нормативных документов. (л. 32 ПБ.ПЗ). |
|  | Замечание в части охраны окружающей среды: | Раздел ПД №8.pdf | Раздел ПД №2.pdf |

| Начальник отдела (направления деятельности: 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания 2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства) | Подписано сертификатом электронной подписи Номер сертификата Действителен с по | В.А. Карякин |
| --- | --- | --- |
| Ведущий специалист (направления деятельности: 16. Системы электроснабжения 36. Системы электроснабжения) | Подписано сертификатом электронной подписи Номер сертификата Действителен с по | А.В. Белов |
| Ведущий специалист (направления деятельности: 2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация) | Подписано сертификатом электронной подписи Номер сертификата Действителен с по | Л.Л. Бондарь |
| Специалист 1 категории | Подписано сертификатом электронной подписи Номер сертификата Действителен с по | И.В. Ветюгов |
| Главный специалист (направления деятельности: 31. Пожарная безопасность 11. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС) | Подписано сертификатом электронной подписи Номер сертификата Действителен с по | Ю.К. Видовский |
| Главный специалист (направления деятельности: 22. Инженерно-геодезические изыскания) | Подписано сертификатом электронной подписи Номер сертификата Действителен с по | А.С. Гаврилов |
| Ведущий специалист (направления деятельности: 35. Организация строительства) | Подписано сертификатом электронной подписи Номер сертификата Действителен с по | Е.В. Лаврова |
| Главный специалист (направления деятельности: 1.4. Инженерно-экологические изыскания 2.4.1. Охрана окружающей среды) | Подписано сертификатом электронной подписи Номер сертификата Действителен с по | А.В. Митусов |
| Главный специалист (направления деятельности: 2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность) | Подписано сертификатом электронной подписи Номер сертификата Действителен с по | И.Н. Носков |
| Главный специалист (направления деятельности: 38. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения) | Подписано сертификатом электронной подписи Номер сертификата Действителен с по | М.В. Сафина |
| Главный специалист (направления деятельности: 35.1. Ценообразование и сметное нормирование) | Подписано сертификатом электронной подписи Номер сертификата Действителен с по | О.В. Языкова |
| Главный бухгалтер | Подписано сертификатом электронной подписи Номер сертификата Действителен с по | Л.В. Кажура |