Техническое задание (в том числе согласно приложенным файлам: (Приложение 2 к ТЗ Планировка Общежитие №1 и Приложение 3 к ТЗ Планировка Общежитие №2-12-27)

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

на системы пожарной автоматики общежитий №1 и №2

Дмитровского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана

по адресу: Московская обл., Дмитровский г.о., п. Орево

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» провести работы по разработке проектно-сметной документации на системы пожарной автоматики в зданиях общежитий №1 и №2 Дмитровского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана (далее – Здания). При этом обеспечить выполнение нижеуказанных требований:

- Запроектировать систему автоматической пожарной сигнализации зданий в соответствии с СП 484.1311500.2020 и СП 486.1311500.2020.

- В качестве пожарных извещателей использовать адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели и адресные ручные пожарные. В помещениях кухонь использовать тепловые адресно-аналоговые извещатели.

- Пожарные извещатели включить в двухпроводные линии связи (ДПЛС).

- ДПЛС организовать по кольцевой топологии с установкой блоков разветвительно-изолирующих.

- Предусмотреть защиту пожарными извещателями запотолочного пространства общежития №1 в соответствии с требованиями СП 486.1311500.2020. Общая площадь фальшпотолков в общежитии №1 составляет 905,7 м2.

- Приборы и блоки питания системы автоматической пожарной сигнализации разместить в помещении постов охраны зданий и в защищенных от несанкционированного доступа шкафах.

- На постах охраны зданий разместить приборы контроля и индикации для обеспечения визуального контроля и управления разделами пожарной сигнализации. Количество приборов подобрать с учетом возможности независимого контроля каждого помещения здания.

- На посту охраны общежития №2 предусмотреть организацию единого автоматизированного рабочего места, контролирующего оборудование автоматической пожарной сигнализации общежитий №1 и №2. На поэтажных планах автоматизированного рабочего места отобразить все разделы, извещатели и приборы, входящие в состав системы автоматической пожарной сигнализации.

- Запроектировать систему оповещения и управления эвакуацией  людей при пожаре (СОУЭ) зданий в соответствии с СП 3.13130.2009.

- Систему оповещения запроектировать по 3 типу согласно СП 3.13130.2009.

- Предусмотреть оповещение по выделенным зонам эвакуации. Каждый этаж зданий должен быть выделен в отдельную зону оповещения.

- В качестве оповещателей использовать настенные и/или потолочные речевые оповещатели. Мощность оповещателей подбирается в соответствии  с проведенными акустическими расчетами.

- Стойки оповещения с активным оборудованием разместить в помещениях, защищенных от несанкционированного доступа.

- На постах охраны зданий установить микрофонные консоли для ручного управления системами оповещения.

- Световые оповещатели разместить согласно СП 3.13130.2009.

- Управление световыми оповещателями и функцию контроля линий светового оповещения осуществить с помощью контрольно-пусковых блоков.

- Оснастить двери эвакуационных выходов зданий электромагнитными замками, управляемыми из помещений постов охраны.

- Обеспечить разблокировку электромагнитных замков дверей эвакуационных выходов по сигналу автоматической пожарной сигнализации.

- Все необходимое для проведения работ оборудование и материалы предоставляются Подрядчиком. Работы выполняются в соответствии с общепринятыми правилами, нормами и стандартами.

После окончания работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект проектно-сметной документации на проектируемые системы

\\