ЛОКАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

по результатам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства, включая проверку достоверности определения сметной стоимости

Реставрация и приспособление здания по ул. Советской, 3 в г. Корсакове под музей

| № п/п | Вывод о несоответствии | Ссылка на материалы | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В части конструктивных решений |  |  |
| 1. | Информационно-удостоверяющий лист не соответствует требованиям формы 15 ГОСТ Р 21.101-2020. Контрольная сумма файла следует определять, как хэш-функция по алгоритму расчета контрольной суммы CRC32. | Раздел 4. ИУЛ. | ГОСТ Р 21.101-2020, приложение Х. Приказ Минстрой РФ от 08.2018 № 341/пр., п.12 |
| 2. | В сведениях о климатических условиях (л.5 текстовой части, далее ТЧ) неверно указаны IV снеговой район и сейсмичность района. Откорректировать снеговой район по СП 20.13330.2016 и расчетную сейсмичность площадки по результатам СМР (карта В) в инженерных изысканиях. | Раздел 4. Ф-11.21.463-КР | СП 20.13330.2016. СП 14.13330.2018. |
| 3. | В существующих конструкциях отмечается фундамент ленточный из монолитного железобетона (л.13 ТЧ), а также пристройка в осях 4-7/Д-К предусматривается на ленточном фундаменте (л.15 ТЧ). Ленточные фундаменты не могут быть в действительности, т.к. согласно результатам инженерных изысканий, грунтами основания под фундаменты является ил глинистый с примесью органического вещества (ИГЭ-2). Требуется уточнение фундаментов дополнительными исследованиями. | Раздел 4. Ф-11.21.463-КР | Устранить несоответствия. |
| 4. | Не установлен класс сооружения по приложению А ГОСТ 27751-2014 и соответствующее значение коэффициента надежности в соответствии с требованиями п.3.2. Представить согласование с заказчиком. | Раздел 4. Ф-11.21.463-КР | ГОСТ 27751-2014, п.3.2. |
| 5. | Не установлена проектная долговечность здания после реставрации в соответствии таблицы 1 ГОСТ 27751-2014 и требования статьи 33 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». | Раздел 4. Ф-11.21.463-КР | ГОСТ 27751-2014, раздел 4. Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», статья 33. |
| 6. | В п.д (л.13 ТЧ) не приведены сведения по конструктивным решениям, пространственной схемы существующего здания и новой пристройки в осях 10-14/Г-Л. | Раздел 4. Ф-11.21.463-КР | ПП РФ № 87, п.14, д). |
| 7. | В п.е (л.18 ТЧ) не приведены описания и обоснования технических решений, обеспечивающих прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость существующего здания и пристройки в осях 10-14/Г-Л, обеспечивающие. | Раздел 4. Ф-11.21.463-КР | ПП РФ № 87, п.14, е). |
| 8. | По воссозданию исторической пристройки (л.15 текстовой части, л.КР-15) не отмечается мероприятия по связи новой конструкции пристройки в осях 4-7/Д-К с конструкциями существующего здания для совместной работы. | Раздел 4. Ф-11.21.463-КР | ПП РФ № 87, п.14, е). |
| 9. | На схеме несущих стен л.КР-6 для завершения выступов перекрестно-стеновой конструктивной системы пристройки в осях 10-14/Г-Л следует установить продольную стену у оси 10 и стену выступа у оси 13 по оси В. | Раздел 4. Ф-11.21.463-КР | ПП РФ № 87, п.14, д), е). |
| 10. | Стена по оси Д пристройки в осях 10-14/Г-Л разделена дымовой шахтой и выполняется со смещением (л.КР-6). Необходимо обеспечить соосность и совместную работу стены. | Раздел 4. Ф-11.21.463-КР | ПП РФ № 87, п.14, д), е). |
| 11. | Отсутствуют сведения по обеспечению проектной сейсмостойкости существующего и пристраиваемого здания, выполнении расчетов сейсмической нагрузки и отнесение здания к позиции таблицы 4.2 СП 14.13330-2018. Представить согласование с заказчиком в соответствии прим.п.1 к таблице 4.2. | Раздел 4. Ф-11.21.463-КР | ПП РФ № 87, п.14, д), е). |
| 12. | Не выполнены инженерные расчеты существующего здания и пристройки, по результатам которых выполняется проект усиления конструкции и проект пристройки. При этом, следует учитывать сейсмические воздействия по карте В согласно требованиями 4.3 СП 14.13330.2018. Представить инженерные расчеты на основное и особое сочетание нагрузок с использованием лицензированных программных комплексов. | Раздел 4. 6/20-КР. Часть 2. Расчеты. | ПП РФ № 145, п.17. |
| Главный специалист Ким Сам Нам 8(4242) 43-15-11 |  |  |  |