### 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение раздела ИОС7 «Технологические решения» по объекту «Реконструкция станции Водоподготовки (III подъем), расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2А»

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта, шифр | Реконструкция станции Водоподготовки (III подъем), 546.22-00-ИОС7 |
| 2 | Назначение объекта | Очистка и перекачка хозяйственно-питьевой воды |
| 3 | Вид работ | Реконструкция (в один этап с постепенным переключением действующей станции Водоподготовки на новую) |
| 4 | Месторасположение проектируемого объекта | г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2А |
| 5 | Сведения об объекте | Производительность действующей насосной станции Водоподготовки: 15,0 тыс.3/сутки. Категория по надежности электроснабжения- II. Количество установленных насосных агрегатов -4 шт. (+1 - резерв на складе). Вид перекачиваемой среды – Холодная водопроводная вода хозяйственно-питьевого качества. Температура перекачиваемой среды - +10ºС Источник водоснабжения- водопроводные сети МУП «Водоканал» Фактические параметры на вводе в камеру переключения: Р =0,1 Мпа. Фактические параметры на вводе в насосную станцию: Р min=0,03 Мпа. Р max=0,05Мпа. Давление на выходе в разводящую сеть- 0,27- 0,32 Мпа. Напряжение питающей сети- 0,4 кВ Частота питающей сети- 50Гц. Существующие сооружения на территории Водоподготовки: Производственный корпус (сущ. в размерах 19,5*43,0 в 2х этажном исполнении, машинный зал с заглублением ниже уровня земли) Камера переключения ТП «Котельная» (Центральный тепловой пункт). Здание химической подготовки воды (Хлораторная-Водоподготовка) Резервуар V3000м3 –2шт. (подземный) Резервуар V2400м3 – 2шт. (подземный) Резервуар V2400м3 – 3шт. (подземный) 8. Резервуар V 600м3 – 2шт (подземный). 9. Здание лаборатории. |
| 5.1 | Состав объекта | 1) Здание насосной станции третьего подъема. 2) Здание камеры переключения. |
| 5.2 | Цель разработки проекта | Повышение технологического уровня надежности, обеспечение безаварийной (бесперебойной) работы системы водоподготовки, увеличение сроков износа, уменьшение затрат на ремонт и техобслуживание, расхода электрической энергии. Обеспечение приема и перекачки в разводящую сеть хозяйственно-питьевой воды в объеме до 40 000 м3/сутки. |
| 5.3 | Основные технико-экономические показатели к разработке проектной документации | Режим работы станции водоподготовки (третий подъем) принять непрерывным и круглосуточным. Обеспечение приема и перекачки в разводящую сеть хоз.- питьевой воды согласно утвержденной решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 22 июля 2021года №38/7 «Схемы водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028года»: 1 этап ввода мощностей насосной станции до 2025г V-18 240 м3/сутки. 2 этап ввода мощностей насосной станции до 2028г V- 21 395 м3/сутки Итоговая мощность насосной станции V- до 40 000 м3/сутки. Категория электроснабжения - I 1) Здание насосной станции третьего подъема. Предусмотреть заглубленное размещение насосных агрегатов. Работу насосных агрегатов предусмотреть в каскадном режиме (2 рабочих и 2 резервных насосных агрегата + 1 в холодный резерв на склад), с включением или отключением необходимого количества насосов в зависимости от объемов расхода ХВС в дневное и ночное время суток. Использовать энергоэффективные насосные агрегаты с низковольтными электродвигателями с применением частотно-регулируемого электропривода. Предусмотреть измерение расхода воды от сетевых насосов путем установки электромагнитных расходомеров, установку датчиков давления. Режимы работы: - «АВТОМАТ»: основной режим – автоматическое частотное управление агрегатами. По сигналам от локальной системы автоматики, в зависимости от текущего давления на напорном трубопроводе, с выравниванием токовой загрузки по частоте вращения и автоматическим запуском резервных агрегатов. - «РУЧНОЙ»: вспомогательный режим – ручное частотное управление агрегатами с формированием команд оператором с панели управления системы автоматики или пультов местного управления в машинном зале. В ручном режиме автоматические функции управления заблокированы, контроль состояния технологии объекта и силового оборудования осуществляется оператором. Выбор режима управления источника управления «АВТОМАТ-РУЧНОЙ» должен осуществляться оператором на панели управления системы автоматики. В качестве основной запорной арматуры технологических трубопроводов использовать задвижки с электроприводами. Предусмотреть подъемное устройство для демонтажа и монтажа насосного оборудования с выходом за пределы здания. Предусмотреть сброс аварийной воды. 2) Камера переключения с надземной частью, помещением дозирования диоксида хлора и склад хим. реагентов. Предусмотреть: -наличие тали с выходом за пределы здания. - задвижки с электроприводом. - сброс аварийной воды. Предусмотреть современные (безвоздушные) установки по производству диоксида хлора типа «ДХ-100» (возможно аналог по согласованию с заказчиком) со следующими условиями: - производство диоксида хлора на 3-х установках типа «ДХ-100-0,1», 2 рабочих 1 резервная; - возможность работы одновременно 2 -х установок, вторая должна включается в случае необходимости увеличения концентрации рабочего раствора; - автоматическое дозирование реагентов и контроль содержания диоксида хлора в рабочем растворе; - возможность регулирования производительности установок в режиме внешнего управления, т.е. производительность установки должна устанавливаться пропорционально расходу обрабатываемой воды (по выходному сигналу расходомера обрабатываемой воды). Место монтажа новых установок диоксида хлора – отдельное помещение в здание камеры переключения в непосредственной близости от точек дозирования. Подготовка (обеззараживание) хозяйственной питьевой воды осуществляется получением на установках «ДХ-100-0,1» рабочего раствора определенной концентрации диоксида хлора с последующей подачей его в трубопроводы исходной воды на группы резервуаров (в камере переключения). В резервуарах рабочий раствор перемешивается и подается в водопроводную сеть потребителю. (Давление трубопровода рабочего раствора должно быть больше чем в трубопроводе на резервуары). В качестве основной запорной арматуры технологических трубопроводов, в насосной станции и в камере переключения использовать задвижки с электроприводами. Тип и марку определить проектом. |
| 5.4 | Особые условия выполнения проекта | Определить проектом привязку новых возведенных сооружений к существующим без остановки производственного процесса. Проектом предусмотреть постепенный вывод из эксплуатации насосов старой насосной станции. Предоставить схемы и спецификации оборудования (предусмотреть возможность использовать оборудование разных производителей с раскладкой технико-экономического обоснования, включая расчеты эксплуатационных затрат по предлагаемому оборудованию). Исполнитель приступает к проектированию после утверждения Заказчиком варианта основных проектных решений. |
| 6 | Стадия проектирования | Проектная документация, рабочая документация: - текстовая и графическая часть Спецификация Ведомости объемов работ. Состав раздела в соответствии с Постановлением РФ №87. |
| 7 | Шифр раздела | В зависимости от стадии, в соответствии с Постановлением РФ №87 и (или) ГОСТ Р 21.1101-2013 |
| 8 | Форма, условия и порядок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 9 | Наличие документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ | Работы должны соответствовать обязательным требованиям действующих норм на территории РФ |
| 10 | Требования к проектной документации | Работы выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 и (или) ГОСТ Р 21.1101-2013. Необходимо выполнить раздел в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения государственной экспертизы. |
| 11 | Требования к выдаваемой документации | Проектную документацию оформить согласно действующим нормам на оформление чертежей выполняемого раздела ГОСТ 21.1101-2013. Работы выполнять (сохранять) в формате dwg не позднее версии 2007 года, блоки и вставки разбить. Предоставить редактируемый формат всей документации. Готовый раздел собрать в формате PDF |

Главный инженер проекта ООО «РОКСБЕР ПРОЕКТ» _________________/Мансуров М.Р./