| 1. | Автоматизированная система управления инженерными системами здания (АСУ ИС) |
| --- | --- |

Целью создания АСУ ИС здания является обеспечение:

          - контроля состояния оборудования;

Снижение затрат на энергоносители (вода, тепло, электроэнергия) обеспечивается:

          - ведением оперативного и долговременного статистического учета и анализа.

Для выполнения вышеперечисленных задач система должна обеспечивать:

          - получение оперативной информации о состоянии контролируемых параметров оборудования;

          - документирование и регистрацию технологических процессов инженерных систем;

          - ведение автоматизированного учета эксплуатационных ресурсов оборудования и своевременность его технического обслуживания.

АСУ ИС представляет собой «открытую» распределительную многоуровневую систему управления.

| Уровень 1 | Первичные датчики и исполнительные устройства, а также устройства согласования сигналов первичных датчиков с входами контроллеров. |
| --- | --- |
| Уровень 2 | Программируемые логические контроллеры, модули входа/выхода. |

Контроллеры с модулями входа/выхода устанавливаются в щиты автоматизации.

Для реализации функций АСУ ИС в проекте используется система автоматизации «WAGO→I/O→SYSTEM 750» фирмы «WAGO» с программируемыми логическими контроллерами и модулями входа/выхода.

В случае применения инженерных систем с комплектно поставляемыми устройствами управления и автоматизации выходы с локальных контроллеров должны иметь интерфейс, позволяющий производить его интеграцию в систему диспетчеризации комплекса (при необходимости предусматриваются преобразователи протоколов).

| 2. | Автоматизация |
| --- | --- |
| 2.1. | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха |

Объектами автоматизации являются:

- центральные кондиционеры;

- вентиляторные теплообменники (Fan-coil) (водяные);

- приточные системы;

- вытяжные системы;

|  | Центральные кондиционеры и вентиляторные теплообменники (Fan-coil) |
| --- | --- |

Автоматизация кондиционеров предусматривает:

          - местное управление (из помещения венткамеры);

          - дистанционный контроль (Вкл\Выкл) в диспетчерском пункте;

          - работу системы в режиме «Зима»-«Лето»;

          - дистанционный контроль температуры воздуха в напорном воздуховоде приточного вентилятора;

|  | Приточные системы |
| --- | --- |

Автоматизация приточных систем предусматривает:

          - местное управление (из помещения венткамеры);

          - дистанционный контроль (Вкл\Выкл)  из помещения диспетчерского пункта;

          - работу системы в режиме «Зима»-«Лето»;

          - дистанционный контроль температуры в напорном воздуховоде приточного вентилятора;

|  | Вытяжные системы |
| --- | --- |

Автоматизация вытяжных систем предусматривает:

          - местное управление (из помещения венткамеры);

          - дистанционный контроль (Вкл\Выкл)  из помещения диспетчерского пункта;

| 2.2. | Система хозяйственно - питьевого водоснабжения |
| --- | --- |

Не требуется

| 2.3. | Система канализации |
| --- | --- |

Управление насосами  предусматривается:

          - местное управление (опробование);

          - автоматическое по команде сигнализатора уровня.

Насос включается при достижении верхнего уровне в приямке. При достижении нижнего уровня насос отключается. При достижении аварийного верхнего уровня выдается сигнал в помещение диспетчерской.

| 2.4. | Система теплоснабжения |
| --- | --- |

Автоматизация предусматривает оборудование теплового пункта средствами управления, блокировки, регулирования и контроля, обеспечивающими:

          - местное управление циркуляционными насосами (опробование);

          - дистанционный контроль (Вкл\Выкл)  из помещения диспетчерского пункта;

| 2.5. | Система холодоснабжения |
| --- | --- |

Система холодоснабжения работает в двух автоматических режимах «Зимний холод» и «Летний холод».

Автоматизация холодильных машин принимается в объеме комплектной поставки.

Управление циркуляционными насосами предусматривается:

          - местное (из помещения насосной станции);

          - дистанционный контроль (Вкл\Выкл)  из помещения диспетчерского пункта;

Управление насосами подачи гликоля (воды) в систему предусматривается:

          - местное (из помещения насосной станции);

          - дистанционный контроль (Вкл\Выкл)  из помещения диспетчерского пункта;

          - защита от «сухого хода».

Технологический контроль за параметрами среды предусматривается местными показывающими приборами.

| 2.6. | Электроосвещение (общее, аварийное, эвакуационное, наружное) |
| --- | --- |

Автоматизация электроосвещения обеспечивается в следующем объеме:

          - возможность ручного управления из диспетчерской освещением общественных зон;

          - состояние подсветки наружного фасада (Вкл\Выкл);

| 3. | Объем информации для централизованного контроля и управления |
| --- | --- |

| Центральные кондиционеры |
| --- |
| Сигнализация | Вентилятор. Включен/Выключен. Насос. Включен/Выключен. Моторесурс (вентилятор, насос). |
| Аварийная сигнализация | Авария вентилятора (автомат защиты двигателя, перепад давления). Авария насоса (автомат защиты двигателя, перепад давления). Угроза замораживания калорифера по воздуху. Угроза замораживания калорифера по воде (tºС обратной воды). Отключение системы при пожаре. |
| Измерения | Температура обратного теплоносителя. |
| Приточные вентсистемы |
| Сигнализация | Вентилятор. Включен/Выключен. Насос. Включен/Выключен. Моторесурс (вентилятор, насос). |
| Аварийная сигнализация | Авария насоса (автомат защиты двигателя, перепад давления). Угроза замораживания калорифера по воздуху. Угроза замораживания калорифера по воде (tºС обратной воды). Отключение системы при пожаре. |
| Вытяжные вентсистемы |
| Сигнализация | Вентилятор. Включен/Выключен. Моторесурс вентилятора. |
| Аварийная сигнализация | Авария вентилятора (автомат защиты двигателя, перепад давления). |
| Системы теплоснабжения |
| Сигнализация | Насосы. Включены/Выключены. Моторесурс насосов. |
| Аварийная сигнализация | Авария насоса (автомат защиты двигателя, перепад давления). |
| Измерения | Температура теплоносителя в обратных трубопроводах местных систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. |
| Система холодоснабжения |
| Сигнализация | Холодильная машина. Включена/Выключена. Насосы. Включены/Выключены. |
| Аварийная сигнализация | Авария насосов (автомат защиты двигателя, перепад давления). Отсутствие протока в водяном контуре теплообменников. Аварийный нижний уровень в резервуаре запаса воды. Холодильные машины. Авария (общий сигнал) |
| Система хозяйственно-питьевого водоснабжения |
|  | Не требуется |
| Система канализации |
| Аварийная сигнализация | Аварийный верхний уровень. |
| Электроосвещение (общее, аварийное, эвакуационное, наружное) |
| Сигнализация | Включено/Выключено. |
| Электроснабжение |
| Сигнализация | Состояние автоматических выключателей на вводах ГРЩ-1. Состояние автоматических выключателей на панелях 2,5,8,11,14,17. |
| Аварийная сигнализация | Состояние АВР Основной/Резервный. Состояние автоматических выключателей QF7, QF12, QF13, QF18, QF19, QF24. Сигнализация из системы защиты КБ. |
| Измерения | Мощность на вводах ГРЩ-1. Мощность на выходе с АВР ВРУ. |

Согласовано:      ГИП                                     Погодин С.В.

Гл. технолог                        Игошкин Ю.Н.