**Замечания к рабочей документации по объектам**: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL3» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога EL6»

***«****Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика.*

*Пассажирская подвесная канатная дорога EL3»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Шифр рабочей документации** | **Наименование рабочей документации** | **Замечания** | **Исполнитель замечаний** | **Ответы на замечания** | **Исполнитель****Ответов** | **Срок****план** |
| 11 | Д-ДРП-21-004-214263210074077030100100000284212451-EL3-Р- 2 БКТП-160-06-АС | Раздел 2 БКТП-160-06-АС. EL3 | 1. Лист 2.1. п2. Общая часть.-не корректно указан класс арматуры.2. Лист 2.2 Основные указания по монтажу:- указать перечень актов на скрытые работы.3. Лист 6:-выполнить детально узел отмостки ТП с указанием применяемых материалов (грунт, песок и проч.) с размерами послойно.4. Лист 7:- разрез 2-2. Указать параметры бетона по водонепроницаемости и морозостойкости для бетона В-25.- указать марку битумной мастики.5. Лист 8:- дополнить по тексту перечень актов на скрытые работы по герметизации вводов и установке закладных труб вводов в здание ТП.6. Лист 9:-разрез Б-Б не указан на чертеже;-материал гидростеклоизол не учтен в ВОР листа 19.7. Лист 10. Примечания:-указать актуальные СП на перечисленные виды работ;-обозначить перечень актов на скрытые работы.8. Лист 11. Примечание п.1;- фразу «пролить водой 600мм», пояснить;- указать коэффициент уплотненного грунта. | Калягин В.М |  | **ООО «ЦИУС»** |  |
| 17 | Д-ДРП-21-004-214263210074077030100100000284212451-EL3-Р- ЭС4 |  | 1. В данном разделе нет ведомости объемов работ.2. Предусмотреть освещение технического подполья трансформаторной подстанции.3. Нет опросного листа для завода изготовителя на оборудование трансформаторной подстанции.4. Раскладка силовых кабелей 10кВ и кабелей собственных нужд 0,4кВ в трансформаторной подстанции указаны условно. Выполнить раскладку кабельных линий согласно кабельным конструкциям. | Фисенко А.Т. |  | **ООО «ЦИУС»** |  |

***«****Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика.*

*Пассажирская подвесная канатная дорога EL6»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д-ДРП-21-004-214263210074077030100100000284212451-EL6-Р-ТХ1 |  | 1. В спецификациях к чертежам отсутствуют сведения о количестве и массе оборудования;
2. В штампах чертежей отсутствуют сведения о массе оборудования;
3. Отсутствуют укрупненные чертежи металлоконструкций станций, пневмоколесных конвейеров, приводной группы, рабочего тормоза;
4. Дополнить РД сведениями о массе элементов опор с разделением на ствол, оголовок, балансиры;
5. Дополнить схемой установки технологических лестниц на опоры;
6. В спецификации не в полном объеме отражены сведения о массе оборудования и материалов, как минимум должна быть выделена масса приводной/обводной группы, шкивы, м.к. станций;
 | Саламатов А.С. |  |  |  |
| 6 | Д-ДРП-21-004-214263210074077030100100000284212451-EL6-Р-ТП-КД-5-АС. |  | Лист 2.1. п2. Общая часть.-не корректно указан класс арматуры.Лист 2.2 Основные указания по монтажу:- указать перечень актов на скрытые работы.Лист 6:-выполнить детально узел отмостки ТП с указанием применяемых материалов (грунт, песок и проч.) с размерами послойно.Лист 7:- разрез 2-2. Указать параметры бетона по водонепроницаемости и морозостойкости для бетона В-25.- указать марку битумной мастики.Лист 8:- дополнить по тексту перечень актов на скрытые работы по герметизации вводов и установке закладных труб вводов в здание ТП.Лист 9:-разрез Б-Б не указан на чертеже;-материал гидростеклоизол не учтен в ВОР листа 19.Лист 10. Примечания:-указать актуальные СП на перечисленные виды работ;-обозначить перечень актов на скрытые работы.Лист 11. Примечание п.1;- фразу «пролить водой 600мм», пояснить;- указать коэффициент уплотненного грунта. | Калягин В.М |  | **ООО «ЦИУС»** |  |
| 33 | Д-ДРП-21-004-214263210074077030100100000284212451-EL6-Р- ЭС4 |  | 1. Предусмотреть план установки БКТП.2. Структурная схема электроснабжения не соответствует структурной схеме электроснабжения представленной в разделе EL6-Р-ЭС3, привести в соответствие.3. ТП-КД-6.1 РУ-0,4кВ не соответствует схеме электроснабжения представленной в разделе EL6-Р-ЭС3, привести в соответствие.4. В данном разделе нет ведомости объемов работ.5. Предусмотреть освещение технического подполья трансформаторной подстанции.6. Нет опросного листа для завода изготовителя на оборудование трансформаторной подстанции.7. Раскладка силовых кабелей 10кВ и кабелей собственных нужд 0,4кВ в трансформаторной подстанции указаны условно. Выполнить раскладку кабельных линий согласно кабельным конструкциям.8. В КРУЭ 10кВ установлено реле типа «Лютик-Т», в проектном решении представлено реле «VIP-300» с чем связана замена? | Фисенко А.Т. |  | **ООО «ЦИУС»** |  |
| 34 | Д-ДРП-21-004-214263210074077030100100000284212451-EL6-Р- ЭС5 |  | 1. Предусмотреть план установки БКТП.2. В данном разделе нет ведомости объемов работ.3. Предусмотреть освещение технического подполья трансформаторной подстанции.4. Нет опросного листа для завода изготовителя на оборудование трансформаторной подстанции.5. Раскладка силовых кабелей 10кВ и кабелей собственных нужд 0,4кВ в трансформаторной подстанции указаны условно. Выполнить раскладку кабельных линий согласно кабельным конструкциям.6. В КРУЭ 10кВ установлено реле типа «Лютик-Т», в проектном решении представлено реле «VIP-300» с чем связана замена?7. Структурная схема электроснабжения не соответствует структурной схеме электроснабжения представленной в проектном решении. | Фисенко А.Т. |  | **ООО «ЦИУС»** |  |