Задание на проектирование по аварийному

освещению:

При проектировании системы следует руководствоваться следующими государственными стандартами и нормативными документами:

- СНиП 23-05-95* (СП52.13330.2011) «Естественное и искусственное освещение».;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Седьмое издание.;

- Серия стандартов ГОСТ Р. 50571.1- ГОСТ Р. 50571.18.;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».;

- ГОСТ 21.608-84. «Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи»;

- РД 34.20.185-94. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Энергоатомиздат. Москва. 1995 г.;

- МГСН 4.04-94 «Многофункциональные здания и комплексы»;

- ГОСТ Р. 50397-92 «Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения»;

- ГОСТ 21.614-88. (СТ. СЭВ 3217-81) «Система проектной документации для строительства. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах»;

- ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации»;

- ГОСТ 21.613-88 «Система проектной документации для строительства. Силовое оборудование. Рабочие чертежи»;

- ГОСТ 2.751-73 «Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Электрические связи, провода, кабели и шины»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Энергоатомиздат. Москва. 1995 г.;

- ГОСТ 2.751-73 «Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Электрические связи, провода, кабели и шины»;

- СниП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

- СП 3.13130-09 «Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре»

- ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 «Светильники для аварийного освещения»

Аварийное освещение на объекте должно в себя включать: освещение путей эвакуации, освещение предотвращающее паники, освещение рабочих зон повышенной опасности. Освещение путей эвакуации должно быть не менее 1лк, равномерность освещенности на всем пути эвакуации должна быть не менее 1:40. Освещение предотвращающее паники должно быть не менее о.5лк, равномерность 1:40. Освещение рабочих зон повышенной опасности минимальная освещенность 10% от рабочего, но не менее 15лк, равномерность освещенности должна быть не менее 1:10.

Проектирование системы электроснабжения выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТБ и ГОСТ 10434 82.

Электроустановку объекта запроектировать исходя из комплекса электрических нагрузок, относящихся к разным категориям электроснабжения, в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному типу объектов.

Предусмотреть подключение оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-87, относящемуся к I категории надежности электроснабжения.

Выполнить светотехнические расчеты путей эвакуации, также выполнить светотехнические расчеты для остальных помещений согласно нормативным документам. Знаки эвакуации «Выход», «Спуск по лестнице» выполнить светильниками постоянного действия, а знаки «Аптечка», «ПГ» выполнить светильниками не постоянного действия с дистанцией распознавания 25м. Если в качестве аварийного освещения используются светильники рабочего освещения, то они обязательно должны быть с ЭПРА и работать на постоянном и переменном токе. Оценить ёмкость аккумуляторных батарей из расчета времени работы в аварийном режиме 1/3 часа. Посчитать вес шкафов систем и выдать задание строителям для усиления плит перекрытия при необходимости.

Для локального выключения аварийных светильников из числа рабочих использовать блок BS-PM-500(100).

Для выключения постоянных групп аварийного освещения установить в диспетчерской BS-BIB.

Для мониторинга работы щитов рабочего освещения установить в них BS—RKF.

Выполнить однолинейную электрическую схему электроснабжения, структурную принципиальную схему от ТП до конечных светильников с системой, отдельную структурную схему шкафа.  Выполнить проверку расчётом токов КЗ.

Выполнить проверку падения напряжения на всех участках электроустановки от ТП до самой удалённой лампы аварийного освещения.

Указать перекос тока по фазам  в системе, проверить выбор предохранителей на всех участках шкафа, проверить отключающую способность предохранителей токам КЗ, динамическую составляющую и проверку держателей предохранителей токам КЗ. При необходимости предоставить табличные данные и формулы для проверки расчёта.

Выбрать кабель, трассу и способ прокладки  кабельных линий а также групповых линий аварийного освещения согласно действующим нормам.

Для реализации аварийного освещения на объекте предусмотреть централизованную систему аварийного освещения (BS-Electro).

- Данная система должна осуществлять общий мониторинг сети АО, а именно:

контроль входного напряжения;

защита от глубокого разряда батареи с отключением нагрузки;

контроль и испытание изоляции цепей нагрузки на постоянном токе;

контроль зарядного тока аккумулятора;

беспотенциальный управляющий контакт вентилятора;

электропитание 24В DC для подключения выносных панелей сигнализации;

от 0 до 40 мин программируемая выдержка времени на выключение непостоянных групп после аварийного режима;

ручное выключение непостоянных групп после аварийного режима;

управление переключающими устройствами (групповым контактором) согласно заданному  времени