По результатам проведенных расчетов категории помещений по пожарной и взрывопожарной безопасности в соответствии с Постановлением правительства РФ от 1 сентября 2021 года N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», необходимо произвести оснащение объектов на территории ООО «ОКС» автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование помещения** | **Категория** | **Зона класса** | **Необходимое оснащение** | **Критерии** |
|  | Трансформаторная подстанция | В3 | П-IIа | Система пожаротушения | Приложение №2 п.2.1(независимо от площади сооружения) |
|  | Ангар (склад) | В2 | П-IIа | Система пожаротушения | Приложение №3 п.5.2 (при площади помещения 1000 кв. метров и более) |
|  | Цех СПО | В3 | П-IIа | Сигнализация | Приложение №3 п.9.2 (при площади помещения менее 1000 кв. метров) |
|  | Цех плазмы | А | 2 | Сигнализация | Приложение №3 п.7.2(при площади помещения менее 500 кв. метров) |
|  | Основной цех | В3 | П-IIа | Система пожаротушения | Приложение №3 п.9.2(при площади помещения менее 1000 кв. метров) |
|  | Пятый цех | В3 | 2 | Система пожаротушения | Приложение №3 п.9.2 (при площади помещения менее 1000 кв. метров) |
|  | Цех АДП | В2 | П-IIа | Сигнализация + система пожаротушения | Приложение №3 п.9.2(при площади помещения менее 1000 кв. метров) |
|  | Мужская раздевалка | В3 | П-IIа | Сигнализация | Приложение №1 п.11(независимо от площади и этажности здания) |
|  | Серверная 2 шт. | В4 | П-IIа | Сигнализация | Приложение №3 п.36(при площади помещения менее 24 кв. метров) |
|  | Склад №2 (1 отсек) | А | 2 | Сигнализация | Приложение №3 п.1(при площади помещения менее 300 кв. метров) |
|  | Склад №2 (2 отсек) | В2 | П-IIа | Сигнализация | Приложение №3 п.5.2(при площади помещения менее 1000 кв. метров) |
|  | Столовая | В3 | П-IIа | Сигнализация | Приложение №1 п.9.2(при площади здания менее 1200 кв. метров) |
|  | Ремонтная мастерская | В3 | П-IIа | Сигнализация | Приложение №3 п.9.2(при площади помещения менее 1000 кв. метров) |
|  | Цех стеклопластика | В2 | П-IIа | Сигнализация | Приложение №3 п.9.2(при площади помещения менее 1000 кв. метров) |
|  | Малярный цех | В3 | 2 | Сигнализация | Приложение №3 п.9.2(при площади помещения менее 1000 кв. метров) |
|  | Прачечная  | В3 | П-IIа | Сигнализация | Приложение №3 п.38(независимо от площади помещения) |
|  | Раздевалка женская | В3 | П-IIа | Сигнализация | Приложение №1 п.11(независимо от площади и этажности здания) |
|  | Склад бухгалтерии (архив) | В2 | П-IIа | Сигнализация | Приложение №3 п.28.2(независимо от площади помещения) |
|  | АДП – склад | В2 | П-IIа | Сигнализация | Приложение №3 п.5.2(при площади помещения менее 1000 кв. метров) |
|  | Мойка автомобилей | В2 | 2 | Сигнализация | Приложение №1 п 4.1.2.1(при площади здания (сооружения) менее 7000 кв. метров) |
|  |  |  |  |  |  |