Замечания выявленные в ходе проверки

проектной документации по выборочному капитальному ремонту

инженерных сетей, гаражей, благоустройство территории объекта,

расположенного по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский район.

Общие.

- Оформление чертежей (нанесение размеров) выполнено с нарушением п. 5.4 ГОСТа Р 21.101-2020;

- Чертежи выполнены с несоблюдением масштаба, отсутствуют выноски и ссылками на них;

- Размеры на планах не совпадают с реальными (погрешность составляет до 250 мм);

- Отсутствует в полном объеме ТОМ со сметной документации, в связи 
с чем не предоставляется в полном объеме провести проверку проектной документации, так как сметный расчет отображает все виды и объемы работ, предусмотренные проектом.

- Отсутствует ТОМ «Техническое обследование наружных инженерных сетей, c разработанным отчетом, расположенные на территории объекта 
и имеющих балансовую принадлежность учреждению согласно Заданию 
на проектирование;

Том 2

Пояснительная записка (ПЗ).

- В пункте № 1 «Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации» не верно прописано основание для разработки проектной документации. Основанием 
для разработки является Задания на проектирование;

- В пункте № 2 «Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства» не верно расписаны исходные данные для проектирования. Исходными данными 
для проектирования, согласно заданию на проектирование, являются: Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), Технический отчет 
по результатам инженерно-геодезических изысканий на территории учреждения;

- Пункт № 7 «Технико-экономические обоснования проектируемых объектов капитального строительства» отражен не в полном объеме (отсутствуют площадь застройки, незастроенная площадь, площадь асфальтового покрытия, площадь дорожек и тротуаров, площадь озеленения);

ТОМ 3

Схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ).

- В пояснительной записке (Лист № 6) не в полном объеме расписано каким образом окружена территории объекта. Согласно пояснению, территория объекта окружена только металлическим секционном забором между кирпичными столбами. Отсутствует описание ограждения 
из профилированного металлического листа;

- Отсутствует чертеж «План земляных масс»;

- Электрические сети с пояснениями по проекту должны быть отображены в ТОМе № 5 (отсутствует в проектной документации) «Сведения 
об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Электрическая часть отражена не в полном объеме. Согласно заданию на проектирование, необходимо выполнить подключение гаражных боксов с разводкой освещения внутри гаражей, а также завести кабель 
в административное здание, что запроектировано не было. Не понятно каким образом силовой кабель освещения прокладывается непосредственно 
по бетонным лоткам трассы теплоснабжения, отсутствует метраж прокладываемого кабеля и способ его прокладки как по ограждению 
так и по территории объекта;

- В условных обозначениях (Лист № 6) отмостка запроектирована из плитки, а на чертеже «Устройство отмостки» отмостка выполнена 
из асфальтобетона шириной 800 мм.;

- Пояснить, каким образом, согласно плану благоустройства территории (Лист № 6), отмостка проходит поверх приямков подвальных помещений административного здания;

- Пояснить, что означает «Дорожки плиты лотковые (сущ)» 
(Лист № 6) п. 3 «Ведомость тротуаров, дорожек и площадок»;

- На Плане благоустройства территории (Лист № 6) не отображены узлы примыкания асфальтового покрытия с грунтовым основанием, 
на котором располагаются бетонные лотки с сетью теплоснабжения 
(не запроектирована установка новых бордюрных камней);

- Отсутствует проектное решение по отделению зеленых насаждений от асфальтового покрытия для исключения вымывания грунта согласно Заданию на проектирование;

- Не понятно каким образом и для чего проектируется устройство стоянок для автомобилей в количестве 2 шт., если сами парковочные места никак не выделяются и не отличаются от основного асфальтобетонного покрытия, Лист № 6, № 7;

ТОМ № 4 (АР, КР)

- В пояснительной записке (Лист № 11) адрес объекта прописать как в Контракте;

- Указать (сделать ссылку) к чему относится чертеж «Примыкание 
к цоколю Лист № 11). Если чертеж относится к гаражу из сендвич панелей, 
в таком случае основанием, на котором располагается гараж, является асфальтобетон. Пояснить почему на чертеже представленная сендвич панель, является несущей конструкцией, если несущим элементом у гаража является металлический каркас;

- Чертеж «Обрамление ворот» (Лист № 13) оформлен не в полном объеме (отсутствует ссылка на вид чертежа, сендвич панели висят в воздухе, нет размеров высоты и ширины проема);

- Согласно плану металлических гаражей подлежащих ремонту (Лист № 20), узел № 1 вынесен отдельно крупным планом. На плане показано сопряжение металлических конструкций нижней обвязки, а в выноске узла показан один швеллер № 14 вместо двух как на плане;

- Отсутствует проектное решение по направлению укладки гидроизоляционного ковра на металлических гаражах;

- Пояснить с какой целью замена торцевого листа металлического гаража принята толщиной 5 мм если сами гаражи выполнены 
из металлического листа 2-3мм;

- Отсутствуют проектные решения по усилению основания металлических гаражей для предотвращения перекоса;

- Отсутствуют проектные решения по подключению электропривода новых ворот на металлических гаражах к электропитанию;

- Отсутствуют проектные решения по замене поврежденных листов ограждения из профилированного листа;

- Отсутствуют размеры ворот на металлические гаражи, гараже 
из сендвич панелей, въездных воротах;

- Отсутствуют проектные решения по облагораживанию фундамента ограждения из кирпичных столбов и поликарбоната;

- На плане металлических гаражей подлежащих ремонту (Лист 
№ 20) показана металлическая перегородка между 1 и 2 гаражом. По факту перегородки не существует. Нижняя обвязка гаражей на плане не совпадает 
с фактической;

- На листе № 22 чертежи представлены без описания. Не расписаны позиции 1-6 на чертеже с кронштейнами;

- В спецификации элементов (Лист № 27) привод указан 
в количестве 1 шт, по факту замене подлежат 2 шт. Один из приводов 
не подключен к кабелю электроснабжения. Отсутствует количество сотового поликарбоната;

- Верхняя часть ворот, конусовидная, (Лист № 27) выполнена 
не верно, так как в данной части присутствует металлический каркас. Согласно чертежу, поликарбонат весит в воздухе;

- Принять решения по замене ворот въездных либо по их ремонту (Лист № 27). Согласно проекту, ворота устанавливаются новые БАРС Серии L, но в описании прописывается что ворота варятся при помощи сварки 
на месте из профиля 60х40 и 40х20, отсутствуют размеры ворот и адрес компания, в которой ворота должны приобретаться (в случае если ворота приобретаются изделием у поставщика)

- Убрать размеры с привода ворот (Лист № 27). Привод приобретается в заводском исполнении и указание размеров не требуется;

- В работах по выравниванию столбов из кирпича (Лист 
№ 29) РЕКОМЕНДУЕМ убрать установку нового сердечника (труба 100х100) и выложить новые полнотелые столбы размером 510х510 
из облицовочного кирпича придерживаясь вертикальных и горизонтальных отклонений. Крепление металлических секций и металлических ворот РЕКОМЕНДУЕМ спроектировать при помощи сварки на закладных деталях, закрепленных анкерными болтами в кирпичную кладку.

- На чертежах (Лист № 31) отсутствуют высотные отметки 
и линейные размеры конструкций;

- На чертеже (Лист № 31) не понятно в каком месте и чем осуществлять обмазку цементно-песчаным раствором. РЕКОМЕНДУЕМ принять проектное решение по устройству декоративной штукатурке фундамента с последующей окраской, а также устройство отливов 
на фундаменте с целью дальнейшей защиты от осадков;

- Сечение 1-1 на чертеже (Лист № 31) не совпадает с вынесенным чертежом, так как разрез осуществляется через кирпичную кладку, которая 
не отображается в последующем;

- Выделенный Узел А на чертеже (Лист № 31) в последующем 
ни где не начерчен;

- Линия обреза на чертже (Лист № 31) не верно обрезает фрагмент ограждения из кирпичных столбов;

- В ведомости материалов (Лист № 32) РЕКОМЕНДУЕМ заменить цемент в мешках на цементно-песчаную смесь. Пояснить каким образом кирпичная кладка выполняется раствором из бетона.

ТОМ 6

«Проект организации капитального ремонта» (ПОКР)

- Ведомость объемов работ (Лист № 22, № 23) привести 
в соответствии с проектными решениями.