ЛОКАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

по результатам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту

«Завод по производству кормовой добавки для предприятий животноводства с вспомогательно-складскими помещениями. Реконструкция.» по адресу Пензенская область, Нижнеломовский район, с. Прянзерки, ул. Центральная, д.»

Шифр П-БГ/50-2022-КР-1

| № п/п | Вывод о несоответствии | Ссылка на материалы | Основание | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замечания по технической части проектной документации |  |  |  |
|  | В части [содержание направления деятельности] 28. Конструктивные решения |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
|  | Название раздела 4 привести в соответствие с ППРФ №87 |  |  | Замечание принято. Название раздела приведено в соответствие с ПП РФ №87 |
|  | Уточнить откуда взята информация в таблице 4, а также информация про грунтовые воды, указанная на стр.11. Согласно отчета об инженерно-геологических изысканиях грунтовые воды отсутствуют. | Раздел 4. Шифр КР. Текстовая часть, л.10, 11 |  | Замечание принято. таблица 4 исключена из раздела КР1, так как эти данные ошибочно были указаны в ТЧ. |
|  | - Текстовую часть дополнить сведениями в чем заключается реконструкция завода в части раздела КР - Уточнить, где разработаны мероприятия по реконструкции существующего корпуса, указанные в Заключение о техническом состоянии строительных конструкций | Раздел 4. Шифр КР. Текстовая часть, л. 11 | ш. ПО39-1-МО Заключение о техническом состоянии строительных конструкций | Замечание рассмотрено. В рамках данного проекта реконструкция строительных конструкций существующего корпуса не предусмотрена. Рекомендованные в Заключении о техническом состоянии строительных конструкций мероприятия будут реализованы Заказчиком в рамках текущего ремонта и содержания объекта в рамках эксплуатационного бюджета. |
|  | В п.5 текстовой части указать программное средство с номером сертификата, на котором выполнен расчет здания в целом и его отдельных конструктивных элементов. | Раздел 4. Шифр КР. Текстовая часть, л. 11 | п.3.6, п.12.4 ГОСТ 27751-2014 | Замечание принято. п.5 текстовой части дополнен сведениями о примененном программном средстве. |
|  | В табл.Т5.1, Т5.2, Т5.3, Т6, Т7, Т8.1 названия осей привести в соответствие с ГЧ | Раздел 4. Шифр КР. Текстовая часть, л. 13 … 20 |  | Замечание принято. исправлено |
|  | - В табл. Т5.1: - уточнить конструктивную схему двухэтажной административной части (она связевая или рамно-связевая) - уточнить конструкцию покрытия производственной части и перехода из сэндвич-панелей, т.к согласно задания на проектирование кровля должна быть из рулонных наплавляемых материалов. - уточнить сборный или монолитный столбчатый фундамент -дополнить данными по каким конструкциям выполняется монолитная плита перекрытия (покрытия) административной части (по профнастилу?) - текстовую часть дополнить описанием стен нового производственного корпуса. Принятую толщину стен 150мм из сэндвич-панелей обосновать расчетом с учетом условий эксплуатации А. В разделе ЭЭ расчет выполнен на условия эксплуатации Б. | Раздел 4. Шифр КР. Текстовая часть, л..13, 14 | п.4.2.6 СП 16.13330.2017 | Замечание принято. - Конструктивная схема двухэтажной административной части - связевая. - Конструкция покрытия производственной части и перехода добавлена в ГЧ (лист №7) - Столбчатый фундамент - монолитный. -Дополнены данные по монолитному перекрытию - указано что по несъемной опалубке. - Описание стен нового производственного корпуса приведено ТЧ в п.12. |
|  | В таблицах. Т5.2, Т5.3: - указать марки железобетонных конструкций по водонепроницаемости и морозостойкости - ссылку на СТО АСЧМ 20-93 (отменен) заменить на ГОСТ Р 57837-2017 - уточнить применение монолитных ж/б лестниц по стальным балкам, т.к. согласно задания на проектирования лестницы металлические - уточнить толщину междуэтажных перекрытий, покрытия административной части 200мм, согласно ГЧ толщина 150мм | Раздел 4. Шифр КР. Текстовая часть, л.14, 15 Графическая часть, л.4, 5, 6, 8, 15 |  | Замечание принято. Все необходимые корректировки внесены в Т5.2, Т.5.3 - указаны марки железобетонных конструкций по водонепроницаемости и морозостойкости - ссылку на СТО АСЧМ 20-93 заменена на ГОСТ Р 57837-2017 - Заменить вместе с ведомостью метталла (вставить из РД) - требование п.21.9 Задания на проектирование относится к технологическим лестницам для оборудования и площадкам в производственной части корпуса - Текстовая часть приведена в соответсвтие с графической, толщина плиты = 150 мм |
|  | В табл. Т6 указано жесткое сопряжения ферм с колоннами производственной части, что противоречит конструктивной схеме в табл. Т5.1. При жестком сопряжении ферм покрытия с колоннами получается несущий элемент рама. Согласно табл.21 ФЗ-123 все несущие конструкции зданий III степени огнестойкости должны иметь предел огнестойкости R45. Следовательно огнезащите подвергаются все фермы (подстропильные и стропильные). Уточнить возможность применение в качестве покрытия ферм типа «Молодечно» с шарнирным опиранием на колонны. | Том 4. Раздел 4. Шифр КР. Текстовая часть л. 16 |  | Замечание принято. Таблица Т.6 откорректирована. Соединение ферм и колонн исправлено на шарнирное |
|  | В табл. Т6 обосновать отсутствие связей между колоннами, что противоречит СП 16.13330.2017 | Раздел 4. Шифр КР. Текстовая часть, л..17 Графическая часть, л.2 | п.15.4 СП 16.13330.2017 | Замечание рассмотрено. Связи отсутствуют в производственной части, так как геометрическую жесткость каркаса обеспечивает решетка ферм и жесткое защемление колонн в фундамент |
|  | 1. В таблице Т7 и в расчетной части в качестве грунта основания фундаментов не верно принят слой ИГЭ-2 (суглинок непросадочный и ненабухающий). Согласно отчета об инженерно-геологических изысканиях грунтом основания фундаментов являются слои ИГЭ-3, ИГЭ-4 (глина средненабухающая, слабопучинистая). Грунт основания фундаментов в таблице Т7 привести в соответствие с отчетом. Габариты фундаментов подтвердить расчетом с учетом наличия набухающих и пучинистых грунтов в основании фундаментов 2. Так как плита пола выполнена не по грунту, а по фундаментным балкам, уточнить учтена при расчете фундаментов нагрузка от плиты пола 1этажа с весом технологического оборудования 3. Уточнить необходимость применения геотекстиля под щебеночной подготовкой фундаментов | Раздел 4. Шифр КР. Текстовая часть, л..18, 19 Графическая часть, л.1 | Отчет шифр П039-ИГИ-Т п.6.2, 6.8 СП22.13330.2016 | Замечание принято. 1. Т.7 откорректирована в части слоя ИГЭ для грунта основания фундаментов. Габариты фундамента приняты приняты по расчету, см. Том 12.4 "Расчеты строительных конструкций" П-БГ/50-2022-РР, л.23 в текстовой части раздела КР1 в п. 13 "ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ОТ РАЗРУШЕНИЯ" дополнен п.п.11,в котором приведен комплекс мероприятий для уменьшения вероятного возникновения набухающих эффектов основания. 2. Да, нагрузка от плиты пола и ТХ оборудования учтена при расчете фундаментов. 3. Геотекстиль под щебеночной подготовкой принят для исключения смешения слоёв грунта основания и щебня и обеспечения однородного щебеночного основания. А также для предотвращения вдавливания щебня в основание при уплотнении вышележащих слоев |
|  | 1. В п.8 текстовой части указать что принято за отм.0,000 и какая абсолютная отметка ему соответствует. 2. В табл. Т8.1 шаг вертикальных конструкций привести в соответствие с ГЧ | Раздел 4. Шифр КР. Текстовая часть, л..20 |  | Замечание принято. 1. п. 8 дополнен сведениями о том, что принято за отм.0,000 и указана абсолютная отметка. 2. т. 8.1 откорректированы, шаг вертикальных конструкций приведен в соотствие с ГЧ - 12х20 (Д-К/1-8), 12х18 (М-У/1-8), 12х9 (К-М/1-8) |
|  | Указать чем достигается предел огнестойкости R45 несущих стальных конструкций (колон, ферм покрытия, связей, балок перекрытий и покрытия). Фактический предел огнестойкости стальных конструкций без огнезащиты в среднем составляет 15 мин. | Раздел 4. Шифр КР. Текстовая часть, л..24 | Табл.6 Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов 2013г | Замечание принято. п. 11 дополнен перечнем мероприятий для достижения предела огнестойкости несущих стальных конструкций - покрытием огнезащитным составом. Сертификат на принятый огнезащитный состав приложен к разделу. |
|  | п.12 дополнить характеристиками конструкций перекрытий (покрытий), кровли, перегородок существующего и нового производственного корпуса. Конструкции пола по грунту и кровли применить по сертифицированным системам | Раздел 4. Шифр КР. Текстовая часть, л..24 | п.14 пп.м) ППРФ №87 | Замечание принято. п. 12 дополнен характеристиками конструкций сущестующего и нового производственного корпуса. |
|  | - В п.2 таблицы прописать гидроизоляцию конструкций, соприкасающимися с грунтами (фундамент, фундаментные балки) - Дать указания по устройству фундаментов на средненабухающих и слабопучинистых грунтах | Раздел 4. Шифр КР. Текстовая часть, л..25 | п.6.2, 6.8 СП 22.13330.2016 | Замечание принято. в п.13 в таблице, в п.п.2 добавлена гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтами, а также эта таблица дополнена п.п.11,в котором приведен комплекс мероприятий для уменьшения вероятного возникновения набухающих эффектов грунтов основания. |
|  | Текстовую часть дополнить описанием конструкций существующего производственного корпуса (конструктивная схема, фундаменты, колонны, стены, покрытие и кровля) |  |  | Замечание принято. текстовая часть дополнена описанием конструкций существующего корпуса в п.12 |
| Графическая часть |  |  |  |  |
|  | Согласно раздела АР административно-бытовая часть размещается во встройке. Обосновать расстановку несущих конструкций АБК, так как она не соответствует определению «встройка» | Том 4. Раздел 4. Шифр КР. Графическая часть л. 1, 2, 3 | п.4.7 СП 56.13330.2021 п.3.12 СП 4.13330.2013 | Замечание рассмотрено. АБК располагается в пределах производственного здания не по всей его высоте и ширине (вставка), а частично - лишь в части его высоты и ширины, что соответствует определению "Встройка" которое приведено в п.3.12 СП 4.13330.2013 |
|  | - На схеме фундамента добавить ось 9/1 и замаркировать столбчатые фундаменты - На сечениях: - проставить отметки конструкций - на сечение 1-1 показать колонны К-2 - на сечение 2-2 показать бетонную подготовку под балками БФм, колонну К-2 заменить на Км-2 - на сечение 2-2 (армирование) дать армирование столбчатого фундамента - показать армирование фундаментов ФЛм с анкерными группами для крепления колонн К-2(К-1) 3. Дать узел заделки колонн в стаканы фундаментов с указанием материала заделки. 4. Дать сечение по фундаментам перехода с отметками - В спецификации указать марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости | Раздел 4. Шифр КР. Графическая часть, л. 1 |  | Замечание принято. Графическая часть откорректирована (л.1) |
|  | - На схемах колонн показать ось 9/1 - В спецификации указать марки бетона колонн по морозостойкости и водонепроницаемости | Раздел 4. Шифр КР. Графическая часть, л. 2 |  | Замечание принято. Графическая часть откорректирована (л.2) |
|  | - На схеме расположения ферм показать схематично колонны. - Дать узел крепления стропильных ферм к подстропильным фермам Уточнить возможность применение в качестве покрытия ферм типа «Молодечно» с шарнирным опиранием на колонны. | Раздел 4. Шифр КР. Графическая часть, л. 3 |  | Замечание принято. Графическая часть откорректирована (л.3) |
|  | - Откорректировать название листов. На листах даны не планы, а схемы конструкций. - На схеме (л.4) показать связи СВ1, указанные в спецификациях. - На схеме (л.5) уточнить на что опираются балки Б-1 из двутавра №35 в осях Д/1-К/6/1-7/1. - Дать узел крепления балок Б-1 из двутавра №35 к фермам Ф-13, Ф-6, Ф-7, ж/б и металлическим колоннам | Раздел 4. Шифр КР. Графическая часть, л. 4, 5 |  | Замечание принято. Графическая часть откорректирована (л.4,5) |
|  | - Откорректировать название листа. На листе дан не план, а схема конструкций на отм.+3,410 - На схеме конструкций поставить ось 9/1 и замаркировать колонны, указанные в спецификации. Почему колонны в спецификации на отм.+3,410 названы также как и на схеме колонн л.2? Если это одни и те же колонны, то почему они учитываются в двух спецификациях? - Дать схему раскладки профнастила для монолитных плит перекрытия (покрытия). Добавить профнастил в спецификацию. - Дать сечение по монолитной плите с указанием армирования и класса бетона | Раздел 4. Шифр КР. Графическая часть, л. 6 |  | Замечание принято. Графическая часть откорректирована (л.6) |
|  | - Откорректировать название листа. На листе дана схема расположения прогонов. - Добавить схему расположения профнастила покрытия. Добавить профнастил в спецификацию | Раздел 4. Шифр КР. Графическая часть, л. 7 |  | Замечание принято. Графическая часть откорректирована (л.7) |
|  | - Дать схему раскладки профнастила на отм.+1,760 для монолитной плиты площадки. - Дать сечение по монолитной плите с указанием армирования и класса бетона | Раздел 4. Шифр КР. Графическая часть, л. 7 |  | Замечание принято. Графическая часть откорректирована (л.7) |
|  | Показать, где замаркированы узлы 1…10 | Раздел 4. Шифр КР. Графическая часть, л. 11, 12 |  | Замечание принято. Графическая часть откорректирована (л.11,12) |
|  | 1. Инженерно-геологический разрез 1-1 привести в соответствие с отчетом об инженерно-геологических изысканиях. 2. Графическую часть дополнить инженерно-геологическими разрезами 3-3…6-6 с нанесенными фундаментами На инженерно-геологических разрезах дать абсолютные отметки 0,000 и низа фундаментов | Раздел 4. Шифр КР. Графическая часть, л. 13 | Отчет ш.П 039-ИГИ | Замечание принято. Графическая часть откорректирована (л.13) разрез 1-1 приведен в соответствие с отчетом ш.П 039-ИГИ Добавлены разрезы III-III (стр.112 П039-ИГИ) и VI-VI (стр. 115 П039-ИГИ) с контурами фундаментов и указанием абс. отметок 0.000 и низа фунд |
|  | Колонна К-3: - показать закладные детали для крепления ферм и балок покрытия, а также подъемные петли - уточнить высоту колонны и откорректировать отметку низа колонны, т.к. она устанавливается в стакан фундамента. - проставить шаг хомутов Х1 и Х2 - уточнить отсутствие сеток в верхней зоне колон, на которую опираются фермы и балки покрытия. | Раздел 4. Шифр КР. Графическая часть, л. 14 |  | Замечание принято. Графическая часть откорректирована (л.14) |
|  | В спецификации: - ссылку на СТО АСЧМ 20-93 (отменен) заменить на ГОСТ Р 57837-2017 - уточнить класс бетона В25 и наличие армирования для подбетонки - уточнить где применяется сборный и монолитный столбчатый фундамент | Раздел 4. Шифр КР. Графическая часть, л. 15 |  | Замечание принято. Графическая часть откорректирована (л.15) |
|  | Графическую часть дополнить: - поэтажными планами с размерами и условными обозначениями стен и перегородок существующего корпуса и нового корпуса с АБК и переходом - разрезами по корпусам с указанием состава пола 1этажа, кровли, стен по сертифицированным системам - планами кровли - схемой расстановки фахверковых стоек и прогонов для крепления стеновых сэндвич-панелей (согласно фасадов раздела АР) - схемой раскладки стеновых сэндвич-панелей (согласно фасадов раздела АР) - схемой раскладки кровельных сэндвич-панелей перехода |  | п.14 пп.м) ППРФ №87 | Замечание принято. Графическая часть дополнена (л.16, .....) |
|  | После внесения изменений в проектную документацию возможны повторные замечания |  |  |  |