Приложение №1 к договору

№ ______ от «___» ___________ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_________________/________________/

«____» _______________2023 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Встроенный автономный источник теплоснабжения гостиницы»

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование проектируемого предприятия, здания, сооружения | Встроенный автономный источник теплоснабжения |
| 2 | Вид строительства | Реконструкция |
| 3 | Сроки начала и окончания строительства | 2023 г. |
| 4 | Мощность предприятия | Максимальная тепловая нагрузка 84 кВт |
| 5 | Основание для проектирования | Договор |
| 6 | Область, район, пункт и площадка строительства |  |
| 7 | Наименование заказчика |  |
| 8 | Наименование проектной организации |  |
| 9 | Вид проектирования | Индивидуальная разработка |
| 10 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 11 | Разбивка на очереди, выделение пусковых комплексов |  |
| 12 | Режим работы предприятия | Круглосуточно, круглогодично |
| 13 | Категория потребителя по надежности теплоснабжения | Вторая |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14 | Основные технологические требования | Автономный источник тепла предназначен для отопления и горячего водоснабжения гостиницы. Расчётные тепловые нагрузки: – отопление 47.33 кВт; – вентиляция нет; – ГВС 41.64 кВт; – технологические нужды нет; ИТОГО: 88.97 кВт. Подключение системы отопления предусмотреть по зависимой схеме через гидравлический разделитель; Для приготовления горячей воды использовать ёмкостные теплообменник BAXI по 300 л; В качестве основного оборудования принять 3 котла BAXI мощностью по 32 кВт каждый, одноконтурные; Подпитку контура системы отопления предусмотреть от трубопровода холодной воды, предусмотреть картриджный фильтр-умягчитель; Проектом предусмотреть организацию удаленного мониторинга за работой оборудования и параметрами теплоносителя, а также дистанционное управление с ПК ответственного сотрудника контроллером котельной; Границы проектирования – в пределах помещения АИТ |
| 15 | Параметры теплоносителей | Система отопления: – температурный график – 80/60 °С; – давление – 3.0/2.0 кгс/с Горячее водоснабжение – температура не менее 65 °С, давление 2.5 кгс/см² |
| 16 | Состав проектной документации | - тепломеханические решения АИТ; - автоматизация АИТ; - наружное газоснабжение; - газоснабжение внутреннее АИТ; - электроснабжение АИТ |
| 17 | Исходные данные, передаваемые Заказчиком | План помещения АИТ; Хим. анализ воды; Иная документация при необходимости. |
| 18 | Особые условия строительства | Нет |
| 19 | Способ строительства | Подрядный |
| 20 | Согласование проекта | Проект согласовывает Заказчик при участии проектировщика, счета за согласование оплачивает Заказчик |
| 21 | Количество экземпляров проектной документации, передаваемой Заказчику | Три на бумажном носителе, один на электронном в формате pdf. |
| От заказчика: ____________________ «____» _______________2023 г. МП | От проектной организации: _________________ «____» _______________2023 г. МП |