## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку блочной газовой котельной

производительностью не менее 0,3 МВт (0,258 Гкал/час)

Проектирование и строительство должны выполняться в соответствии с требованиями  ПБ 10-574-03, ПБ 03-576-03, ПБ 10-573-03, ПБ 03-445-02, ПБ 12-529-03, СНиП II-35-76* «Котельные установки»,  и других, действующих в РФ Строительных норм и правил, ГОСТ и ведомственных руководящих документов.

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Договор №_______от «___»______________20 г. |
|  | Заказчик |  |
|  | Адрес объекта |  |
| 2 | Поставщик |  |
| 3 | Вид строительства | Новое (по статье оборудование) |
| 4 | Сроки изготовления и поставки. | Начало: с момента заключения договора, окончание: 3 месяца, после заключения договора |
| 5 | Назначение котельной. | Обеспечение объектов социальной сферы бесперебойным снабжением тепловой энергией на нужды отопления, ГВС и вентиляции. |
| 6 | Мощность котельной. | Общая мощность котельной - 0,3 МВт (0,258 Гкал/час) Присоединяемые тепловые нагрузки: на отопление – 0,039520 Гкал/ч на ГВС – 0,090072 Гкал/ч вентиляцию – 0,119232 Гкал/ч на технологические нужды - нет |
| 7 | Основное топливо | Природный газ по ГОСТ 5542-87 Максимальный расход газа – 34,87 нм³/час; 37,22 тыс.нм³/год |
| 8 | Резервное топливо | Нет |
| 9 | Аварийное топливо | Дизельное топливо по ГОСТ 305-82. В состав поставки входит подземный двустенный горизонтальный резервуар для хранения аварийного топлива в объеме не менее 3-х суточного запаса (изготовление и поставку емкости подтвердить у Заказчика по результатам исследования гидрогеологии площадки размещения котельной) и подземная емкость сбора аварийных проливов дизтоплива площадки слива автоцистерны. |
| 10 | Категория объекта по надежности отпуска тепла. | Вторая |
| 11 | Категория по надежности электроснабжения объекта (согласно ПУЭ 1.2.17) | Вторая |
| 12 | Состав разделов технической документации | Пояснительная записка. Архитектурно-строительная часть здания котельной. Тепломеханическая часть. Автоматизация и контроль, диспетчеризация. Электротехническая часть. Отопление и вентиляция котельной. Водопровод и канализация. Газоснабжение внутреннее. Пожаротушение и ОПС. Дымовая труба и газоходы. 11.Сметы на монтажные и пуско-наладочные работы в ТЕР-ах в соответствии с постановлением Правительства Кировской области № 60/350 от 26.07.10г.), в программе «АО». Количество экземпляров – по 3 экз. на бумаге и 1 экз. в электронном виде. |
| 13 | Документация прилагаемая к котельной. (относящиеся к котельной документы) | Состав документации, прилагаемой к котельной (с подробным перечнем): На котельную и дымовую трубу (в т.ч. технический паспорт и руководство по эксплуатации); На оборудование котельной (в т.ч. паспорта и руководство по эксплуатации); На внутренние электромонтажные работы (акты, протоколы испытаний); На систему газопотребления и топливоподачи (паспорта, руководство по эксплуатации, акты, протоколы испытаний). Сертификаты соответствия на котельную и комплектующее оборудование, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора). Количество экземпляров – по 3 экз. на бумаге и 1 экз. в электронном виде. |
| 2. Основные требования |
| 14 | Требования к зданию котельной. | Блочно-модульного типа, устанавливается на фундамент. Модуль котельной должен поставляться утепленным и соответствовать климатической зоне Кировской области. Температура в помещении модуля котельной должна поддерживаться автоматически не ниже +5 0С. |
| 15 | Система отопления | Система отопления рассчитывается под установку не менее двух котлов. Количество контуров котельной – закрытая, двухконтурная. Внешний контур теплосети - 95/70 0С. Тепловые сети: 4-х трубная система, тупиковая Время работы отопления – 231 сут/год. Время работы ГВС – 198 сут/год. Давление в трубопроводах ГВС: на выходе из котельной – 0,3 МПа в циркуляционном трубопроводе на входе в котельную – 0,15 МПа Время работы вентиляции – 77 сут/год. Коммерческий учет выработанной тепловой энергии теплосчетчиком внутри котельной. Температура в помещении котельной должна поддерживаться автоматически не ниже +5 0С. Предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов внутри котельной. Диаметры трубопроводов в точке подключения : Т1- Д= 108 мм; Т2- Д= 108 мм; Объем сетевой воды, проходящей по системе отопления = … м3/ч. (уточнить по ТУ). Расход ГВС в часы максимального водоразбора = … м3/час (уточнить по ТУ) и объем воды, проходящей по системе ГВС = … м3/ч. (уточнить при проектировании). Максимальная высота отапливаемых зданий h= 10 м. Диаметры трубопроводов на входе/выходе из котельной Т1 и Т2 - по расчету. |
| 16 | Вентиляция | Приток воздуха в котельную – естественный, согласно п.16.8 СНиП II-35-76. Подача воздуха в котельный зал согласно п.16.9 СНиП II-35-76 из расчета не менее трехкратного воздухообмена в час, без учета воздуха на горение. Вытяжка из котельного зала естественная, дефлекторами. Воздухообмен в помещении расходного бака дизельного топлива из расчета десятикратного воздухообмена, согласно п.16.11 СНиП II-35-76. |
| 17 | Удаление дымовых газов | Диаметр и высота дымовой трубы определяется на основании аэродинамического расчета и проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ. Самонесущая дымовая труба без растяжек, устанавливается на фундамент, газоходы (в полной комплектности), взрывные клапана, люки для осмотра. Предусмотреть трубопровод отвода конденсата из дымовых труб в канализационный трап котельной. Наружную тепловую изоляцию дымовой трубы, газоходов котлов и трубопроводов отвода конденсата из дымовых труб выполнить из минеральной ваты с покрытием окрашенного профилированного металлического листа. Маркировочную окраску дымовых труб выполнить согласно ПБ-03-445-02 с помощью опознавательной (люминесцентной) окраски. |
| 18 | Водоподготовка и водно-химический режим. | Обеспечить надежную работу котельной в соответствии с п. 12. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Данные по исходной воде: см. приложение № 1. Установить в котельной бак запаса исходной воды. Объем сетевой воды, необходимый для подпитки системы теплоснабжения = 1,0 м3/сут (уточнить по ТУ). |
| 19 | Характеристика сети водопровода. | Давление в водопроводе на вводе в котельную – 0,08 МПа (уточнить по ТУ). Подвод водопровода к котельной - подземный, п/э трубой, диаметр в точке подключения в колодце Ø 63 мм. (полиэтилен) |
| 20 | Система канализования. | Самотечная для стоков от ХВП и аварийного слива. Сброс воды от предохранительных клапанов, котлоагрегатов, хим.водоподготовки, отвода конденсата из дымовых труб предусмотреть в колодец-накопитель, т.к.централизованная канализация отсутствует. Отвод сточных вод от котельной – подземный трубой Д=100мм. Предусмотреть подготовку сбрасываемых вод из котельной до требований по физ.- хим. свойствам, согласно СНиП II-35-76* |
| 21 | Газоснабжение. | Давление газа на вводе в котельную – 2,9 кгс/см2. (уточнить по ТУ) ГРУ внутри котельной, с основной и резервной линией редуцирования, с применением измерительного комплекса СГ-ЭК и электронным корректором объема газа ЕК-270. Так как часовой расход газа менее 40 м3/час, технологический поагрегатный учёт расхода газа перед каждым котлом не предусматривать. Подводящий газопровод - подземный полиэтиленовый, диаметр Ø 63х5,8 мм. |
| 22 | Система охранной и пожарной сигнализации | Система охранной и пожарной сигнализации должна быть обеспечена с выводом сигналов (световых и звуковых) на диспетчерский пункт, который располагается на расстоянии примерно 9,0 км. от проектируемой котельной. .(г. Уржум, ул. Советская-1). Предусмотреть средства пожаротушения в котельной. |
| 23 | Система контроля загазованности СО и СН4. | Предусмотреть систему автоматического контроля загазованности согласно требований ПБ 12-529-03. Количество датчиков по контролю за содержанием СО и СН4 в помещении котельной и их расположение определить согласно норм и требований ПБ 12-529-03. |
| 24 | Система электропитания | Вводной щит электропитания котельной должен быть запитан от двух разных секций; основной и резервной (дизель-генератор). ДЭС в утепленном контейнере, с устройством предпускового подогрева, шумоглушителя отходящих газов. Температура в помещении контейнера должна поддерживаться автоматически не ниже +5 0С. При включении ДЭС предусмотреть мероприятия, препятствующие подаче встречного напряжения. Смонтировать систему автоматического включения резервного электропитания (систему АВР). Контейнер с ДЭС устанавливается на фундамент. ДЭС предусмотреть по 2-ой степени автоматизации. Предусмотреть устройство плавного пуска электрооборудования котельной, частотное регулирование электродвигателей сетевых насосов в зависимости от режимов работы БГК (систему ЧРП, с определяющим параметром - давление в магистрали). Установку ВРУ-0,4 кВ предусмотреть в здании котельной: Коммутационные аппараты в ВРУ-0,4 кВ выбрать с учетом требований к времени автоматического отключения питания (ПУЭ, 7-е издание) и ограничения потребления мощности выше согласованной. Выполнить мероприятия по организации коммерческого учета электроэнергии: Расчетный учет электроэнергии выполнить трехфазным электронным счетчиком активной электроэнергии прямого включения класса точности не ниже 1,0; Тип счетчика применить на основании технических условий на электроснабжение, счетчик должен быть адаптирован к работе в системе АИИСКУЭ с обеспечением передачи сигнала по GSM каналу. Месторасположение узла учета электроэнергии выполнить в соответствии с техническими условиями. При отсутствии указаний в технических условиях - счетчик должен быть помещен в запи-рающийся шкаф с окошком на уровне циферблата электросчет-чика. Шкаф электросчетчика установить на внешней стороне здания котельной. Конструкция и размер шкафа должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчика. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны. В щите учета должна быть предусмотрена возможность опломбирования крышки (дверцы) щита. К счетчику должен быть обеспечен свободный доступ представителям филиала «Кировэнерго» для снятия показаний и проверки правильности работы счетчика. Для обеспечения возможности замены счетчика и подключения эталонного счетчика без прекращения передачи электрической энергии подключение цепей тока и напряжения к электросчетчику должно быть произведено через испытательную коробку (специализированный клеммник) с возможностью ее последующего опломбирования. |
| 25 | Требования к режимам работы и к технологии. | Система управления технологическим оборудованием должна учитывать принцип соблюдения наработки равного ресурса каждым агрегатом. Технологические системы управления должны соответствовать требованиям СНиП и ПБ. |
| 26 | Технологическое оборудование котельной. | Размещение ГРУ (с основной и резервной линией редуцирования) предусмотреть внутри здания котельной. Количество котлов: не менее двух, марка «Viessmann», «Buderus» (Германия) или эквивалент по основным техническим характеристикам, таким как: Полезная мощность Максимальная мощность КПД при 100% мощности КПД при 30 % мощности Допустимое избыточное рабочее давление Допустимая температура подачи теплоносителя Нормативный срок эксплуатации. Горелочные устройства: комбинированные (природный газ-дизтопливо), модулируемые по основному виду топлива, марки «ELCO» (Швейцария), «Weishaupt» (Германия) или эквивалент: соответствующей мощности котла с возможностью плавного регулирования и указанием границ регулирования (30-120% от мощности котла) соответствующей нормативному сроку эксплуатации котла соответствующей степени автоматизации и диспетчеризации системы управления котельной соответствующей по максимальной температуре соответствующей по потребляемой электрической мощности соответствующей по уровню шума соответствующей по максимальному расходу газа соответствующей по максимальному расходу дизельного топлива Бак запаса исходной воды в котельной. Топливный модуль (по аварийному топливу) с расходным баком дизтоплива V= до 1м3 (в комплекте). Автоматическая хим.водоподготовка (независимая хим.водоподготовка котлового контура и независимая хим.водоподготовка внешнего контура теплосети). Марка сетевых и циркуляционных насосов «Wilo» , «Grundfos» (Германия) или эквивалент: обеспечивающий требуемый гидравлический режим работы котельной соответствующий нормативному сроку эксплуатации соответствующий степени автоматизации и диспетчеризации системы управления котельной. Запорная арматура, обратные и предохранительные клапана и остальное вспомогательное оборудование определяются изготовителем (имеющие разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) и сертификаты соответствия изделий). |
| 27 | Автоматизированная система управления котельной. | Автоматизация и диспетчеризация котельной должна обеспечить безопасную эксплуатацию без постоянного обслуживающего персонала. В схеме управления агрегатами котельной предусмотреть возможность (сухие контакты) подключения системы дистанционной передачи аварийных сигналов по СНиП II-35-76 «Котельные установки». Автоматика регулирования должна предусматривать: -регулирование температуры воды в сети отопления в погодозависимом режиме; - регулирование гидравлического режима работы котельной - каскадное управление системой котлов; - глубину регулирования котельных агрегатов в диапазоне 30 – 100%. - управление технологическим оборудованием, учитывая принцип соблюдения наработки равного ресурса каждым агрегатом; - управление насосами (в т.ч. предусмотреть: систему автоматического включения резервного электропитания насосных групп сетевых и подпиточных насосов (систему АВР) и частотное регулирование электродвигателей насосных групп сетевых насосов в зависимости от режимов работы котельной (систему ЧРП, с определяющим параметром - давление в магистрали). - передача аварийных сигналов на щит КИП. Технологические системы управления должны соответствовать требованиям СНиП и ПБ. В обязательном порядке составить алгоритм действий и предусмотреть возможность управления котельной «в ручном режиме». Предусмотреть систему мониторинга функционирования котельной. Система мониторинга котельной должна передавать в центральный диспетчерский пункт следующую информацию по работе котельной: Количество котлов и насосов, находящихся в работе; Расходы топлива, электроэнергии и воды; Расходы теплоносителя и тепла отпускаемого потребителям; Температуру теплоносителя на входе и выходе из котельной; Давление газа на входе в котельную; Давление теплоносителя на входе и выходе из котельной; Температуру наружного воздуха; Давление холодной воды на входе в котельную; На каком виде топлива работает котельная; Уровень топлива в аварийном топливохранилище; Аварийные сигналы: - пожар в котельной; - общий газовый клапан котельной отключен; - сигнал аварии оборудования; - отключение электроэнергии; - загазованность помещения котельной по СН; - загазованность помещения котельной по СО Передача данных в диспетчерскую (на компьютер) осуществляется по GSM-каналу. Предусмотреть интегрирование приборов через сервер в автоматизированные системы, поддерживающие стандарты обмена данными с приборами, объединенными между собой по последовательному интерфейсу. Предусмотреть возможность реконфигурации сервера, чтобы иметь возможность переключаться с одной группы приборов на другую, вести мониторинг и сбор данных в реальном времени и в режиме архива. Для интеграции приборов возможно применение конвертера интерфейса. Диспетчерский пункт располагается на расстоянии примерно 9,0 км. от проектируемой котельной. |
| 28 | Природоохранные мероприятия. | Выполнить расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и акустической нагрузки от котельной на окружающую среду. |
| Исходные данные для привязки котельной |
| 29 | Исходные данные для привязки котельной | Перечень исходных данных для проекта привязки котельной предоставляются заказчику в следующем составе: Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) России и сертификат соответствия изделия (котельной). План и разрезы котельной габаритные размеры и общий вид котельной; размещение и экспликация оборудования; размещение газорегуляторной установки; привязка выходов трубопроводов с указанием диаметров. Техническая характеристика котельной: теплопроизводительность номинальная, МВт (Гкал/ч); расход тепла на собственные нужды котельной; тип и количество котлов и горелок; план и схема газоснабжения; расход природного газа номинальный, нм3/ч; давление природного газа на входе в котельную и перед горелкой, МПа тип химводоподготовки; расход воды на производственное водоснабжение и водоотведение (часовые и суточные); наличие, размеры и комплектность дымовой трубы; напряжение электропитания: установленная мощность (Ру), расчетная мощность (Рр), расчетный поток (Iр); место и количество электровводов; место размещения учета электроэнергии; система питания электроустановки; система уравнивания потенциалов; наличие свободной группы на электрощите для подключения наружного освещения; автоматизация, диспетчеризация и охранно-пожарная сигнализация котельной; |
| 4. Особые условия |
| 30 | Границы поставки котельной. | Блочно-модульная котельная: По теплоносителю - до входа/выхода из здания котельной. По топливу - до входа/выхода из здания котельной (в т.ч. топливный модуль для аварийного топлива) По канализации - до выхода из здания котельной в подземном исполнении. По водопроводу - от входа в здание котельной в подземном исполнении. По газоходу - в полном объеме с газоходами, взрывными клапанами, фасонными элементами покровного слоя теплоизоляции и дымовой трубой с опорными м/конструкциями. 2. Подземная двустенная горизонтальная емкость в комплекте с горловиной, с крышкой и патрубками, замерным люком, стальными опорными ложементами, с дыхательным клапаном и дыхательным трубопроводом мановакуумметром, датчиками уровня, патрубками ввода и забора диз.топлива (обесшламливания), муфтами огнепреградителями, кранами, фильтрами, эл.магнитными клапанами (клапан приемный и клапан отсечной поплавковый), шахта технологическая с запирающимся люком. Изготовление и поставку емкости подтвердить у Заказчика по результатам исследования гидрогеологии площадки размещения котельной. 3. Емкость сбора аварийных проливов дизтоплива площадки слива автоцистерны в комплекте с горловиной, с крышкой и патрубками, замерным люком, стальными опорными ложементами, с дыхательным клапаном и дыхательным трубопроводом мановакуумметром, датчиками уровня, патрубками слива и забора диз.топлива, муфтами огнепреградителями, кранами, шахта технологическая с запирающимся люком. 4. Дизель-генераторная установка в утепленном контейнере по габаритам автотранспортной перевозки ( требования к комплектации ДЭС см. п. 24 тех.задания) |
| 31 | Гарантийные обязательства | Гарантийное обслуживание поставляемой котельной - 2 года с даты пуска котельной в эксплуатацию. Датой пуска котельной в эксплуатацию является подписание уполномоченными лицами акта о выполнении ПНР «под нагрузкой». |
| 32 | Дополнительные требования | Цветовое решение фасада котельной, надписи и оформление логотипа (эмблемы) согласовать с Заказчиком в виде дизайн-эскиза |