ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проектирование двух-трансформаторной подстанции

1. Разработать проект двух-трансформаторной подстанции, совмещенной с выездной рампой мощностью 2х1000 кВА.

I. В РУ-10кВ:

- Использовать ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями Таврида

Электрик.

- В  ячейках КСО предусмотреть защиту VAMP 50, предусмотреть аварийное       отключение трансформаторных ячеек от щитов (тепловой защиты трансформаторов).

- Предусмотреть ОПН.

- В вводных ячейках предусмотреть блок индикаторов напряжения с устройством контроля фазировки.

- В ячейках с вакуумными выключателями предусмотреть разъемы для прибора БМВ.

- Спроектировать ячейку ПСН, совмещенную с СР, реализовать АВР 10 кВ.

- Заложить шкафы обогрева и вентиляции и ЯПСН.

- В вводные ячейки заложить счетчики учета в двух направлениях Меркурий 230

ART2-00 PQCSIGDN в остальных ячейках Меркурий 230 ART-00 PQCSIGDN  с    возможностью работы в системе АСКУЭ.

- Заложить перегородки под ячейками КСО.

- Цепи управления, защиты и сигнализации запитать переменным током – 220в.

- Произвести расчет уставок защиты с учетом схемы электроснабжения ТП.

II. В РУ-0,4кВ:

- Использовать ячейки ЩО-2, их количество и АЗС отходящих линий спроектировать согласно рабочей документации на жил. дома №1 и 2 адм.. производ. зд., подземную парковку, котельную на ул. освещение. Заложить 2 ячейки ЩО-2 в резерв. АЗС АВВ или Schnaider.

- Вводные и секционную ячейки спроектировать на выкатных автоматах АВВ Е3N2000 PR 121-LSI.

- В ячейках ЩО-2 установить счетчики Меркурий 230 ART с САN интерфейсом.

- Реализовать АВР РУ-0,4 кВ.

- Цепи управления, защиты и сигнализации запитать переменным током – 220в.

- Заложить шкафы отопления и вентиляции.

- Спроектировать подстанцию с учетом токов КЗ и селективности работы АЗС в

РУ-0,4 кВ и АЗС щитовых жил. домов 1 и 2, адм. техн. здания,подз. парковки и котельной.Произвести расчет токов КЗ,падения напряжения,селективности. Привести таблицы выбора аппаратуры от токов КЗ и карты селективности.

III. В трансформаторных ячейках:

- Использовать сухие трансформаторы ТСДГЛ 1000 кВА с принудительной вентиляцией с термодатчиками и с щитами тепловой защиты трансформаторов, с схемой соединения Δ/Υн-11.

- Соединение ВН Тр и яч КСО желательно выполнить «сшитым полиэтиленом».

Соединение НН Тр и вводными яч. ЩО-02 желательно осуществить медными шинами.

IV. В ТП:

- В РУ-0,4 кВ и РУ-10кВ предусмотреть фальш. полы высотой  не менее 70см со съемными щитами для прокладки и обслуживания КЛ.

- Рассмотреть вопрос о совмещенном вводном кабельном отсеке для КЛ 10кВ и 0,4 кВ в разделе: технические требования к строительной части от оборудования.

- Рассмотреть в разделе  АСКУЭ вопрос для передачи информации с нагрузок (с возможностью доступа к счетчику квартиры) по GSM каналу в ООО «Инфрастрой Быково».

- Произвести расчет вентиляции в разделе ОВ.