Техническое задание

на корректировку проектно-сметной документации объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс им. Алика Тульского», раздел КР

| Разделы ПСД на корректировку | 0822-2-КР1 |
| --- | --- |
| Замечания, требующие устранения | 1. Представить расчетное обоснование проектных решений, оформленное отдельным томом по форме ТР-Р-06 (сбор нагрузок, расчет основания по деформациям, расчет монолитных конструкций включая козырек вылетом 2800 мм, расчет металлических конструкций включая расчет опорных узлов, подбор сборных ж.б. элементов гаража, расчет монолитных элементов гаража). Представить файлы расчетных моделей. Основание: 384-ФЗ |
|  | 2. Обосновать необходимость применения бетона марки F150, W6 для конструкций пилонов и перекрытий. Основание: Прил. Ж СП 28.13330.2017 |
|  | 3. Для блоков ФБС и монолитных заделок назначить марки бетона по F, W. Основание: Прил. Ж СП 28.13330.2017 |
|  | 4. Для монолитных плит представить схемы армирования с указанием зон дополнительного армирования. |
|  | 5. В текстовой и графической частях указать марку плит покрытия гаража. |
|  | 6. На плане фундаментов указать по углам здания относительные и абсолютные отметки планировки (в соответствии с разделом ПЗУ). |
|  | 7. В соответствии с ПП РФ № 87 от 16.02.2008г., графическая часть раздела должна содержать чертежи поэтажных планов зданий с указанием размеров и экспликации помещений. |
|  | 8. Графическую часть дополнить узлами опирания балок БДР на пилястры, или привести ссылку на серийные узлы. |
|  | 9. Текстовую часть дополнить описанием конструктивных решений гаража, в том числе описать крепление лицевой версты стен. |
|  | 10. Привести расчет, подтверждающий отсутствие поперечного армирования от продавливания в капителях перекрытий. |
|  | 11. Представить конструктивные решения по устройству внутренних лестниц, в том числе сечения элементов, опорные узлы. |
|  | 12. Представить конструктивные решения входных групп, навесов над входными группами. |
|  | 13. Привести раздел в соответствие с корректировками, внесенными в раздел АР (изменение размеров гардероба, изменение планировки банно-оздоровительного комплекса). |