СПРАВКА

об изменениях, внесенных в проектную документацию по объекту «Строительство станции водоподготовки в с. Благодатное» в Хабаровском районе Хабаровского края», при устранении недостатков, выявленных при получении отрицательного заключения в ходе проведения государственной экспертизы – отрицательное заключение №27-1-2-3-009402-2022 от 21.02.2022 г.

| № п/п | Выводы государственных экспертов по результатам рассмотрения | Ссылка на материалы, в отношении которых сделан вывод о несоответствии | Ссылка на конкретное требование, несоответствие которому было выявлено в ходе экспертизы | Результаты рассмотрения проектной организацией и заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1. Инженерно-геодезические изыскания |
| 1. | На представленном продольном профиле водовода отсутствуют существующие пересекаемые автомобильные дороги, железнодорожные, трамвайные и крановые пути, кюветы, подземные инженерные сооружения и сети, влияющие на прокладку проектируемых трубопроводов, - с указанием их габаритных размеров и высотных отметок | Технический отчет 02-П/04.20-ИГДИ, изм.5 | ГОСТ 21.704-2011 | Замечание Ответ геодезистов |
| 2. | В ведомости согласования полноты и правильности нанесения подземных коммуникаций не указано конкретно, какой организации, выдавшей согласование, принадлежит данный тип надземных или подземных коммуникаций | Технический отчет 02-П/04.20-ИГДИ, изм.5 Приложение Ф | п.5.1.23.9 С47.13330.2016 | Замечание Ответ геодезистов |
| 5.1.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания |
| 1. | Не представлена справка уполномоченного органа, подтверждающая отсутствие (наличие) водотока, в том числе водотока временного действия | Технический отчет 02-П/04.20-ИГМИ, изм.3 | п.7.3.1; 7.3.2.2 СП 47.13330.2016 | Замечание Ответ гидрологов |
| 5.2.2.1. В части систем водоснабжения и водоотведения |
| 1. | Не выполнена оценка объемов водоснабжения существующих и перспективных потребителей. Не определен расчетный объем на существующую застройку и перспективное развитие (отдельно по существующим и по перспективным потребителям) | 02-П/04.20-ТКР | пп.9-10 п.33, задания на выполнение работ по подготовке проектной документации. | Замечание Производительность комплектной станции водоподготовки принята согласно ТУ МУП Куканское №899 от 11.09.2020г и согласно ТЗ. Предоставлено письмо от КГКУ «Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края» №3/93 от 28.01.2022г. о перспективном увеличении дебета скважин. Так же см. ссылочные документы – согласованный гидравлический расчет. Так же описание перспективных водопотребителей показано в разделе 5 (лист 5 ТЧ) ИЛО.ИОС2. |
| 2. | Не предусмотрен подъезд к мокрым колодцам МК1 и МК2 для опорожнения. Не предусмотрены технические дорожки и подъездные пути к сооружениям с твердым покрытием. Не предусмотрено восстановление нарушенного благоустройства. | 02-П/04.20-ТКР | П.2.4, ГОСТ 12.3.006-75, п.20, п.30 задания на выполнение работ по подготовке проектной документации | Замечание В текстовой части ППО.ТЧ, раздел 4 см. лист 6, и в разделе ПЗУ описаны мероприятия по восстановлению благоустройства. Описание подъезда к мокрым колодцам см. в разделе ПЗУ. Описание подъезда к мокрым колодцам см. в разделе ТКР раздел 7 лист 8. |
| 3. | Не устранены несоответствие в диаметре сети в ТУ (57мм) и разделе ИГДИ (76мм). В соответствии с представленной схемой сетей МУП «Куканское» , сети на врезке расположены надземно. | 02-П/04.20-ТКР, ИГДИ | ТУ МУП «Куканское» №899 от 11.09.2020, ИГДИ | Замечание Откорректирована графическая часть, см. листы 2 и 3 ГЧ. Внутренняя разводка по подключению к скважине №1 не предусмотрено, согласно письма МУП «Куканское» №1064 от 03.12.2020г. об её аварийном состоянии. Подключением показано к наружным сетям, ГЧ разделов ППО, ТКР и ПОС откорректировано. |
| 4. | Не обоснована установка пожарных стояков в проектируемых колодцах при подаче воды на пожаротушение от резервуаров. | 02-П/04.20-ТКР | СП 8.13130.2009 | Замечание |
| 5. | В графической части отсутствует футляр на трубопроводе водоснабжения при пересечении с канализацией. Отсутствуют сведения о диаметре футляра, толщине стенки, изоляции. | 02-П/04.20-ТКР | п.11.48 СП 31.13330.2012, п.6.12 "з" СП 18.13330.2011 | Замечание |
| 6. | В текстовой части отсутствуют сведения об электрообогреве трубопроводов в точках ввода в существующие насосные станции, их утеплении. Отсутствуют решения по защите ППУ изоляции от прямых солнечных лучей и защита от механического воздействия. | 02-П/04.20-ТКР, 02-П/04.20-ИОС2 | п.11.40 СП 31.13330.2012, раздел 4, СП 61.13330.2012 | Замечание Текст |
| 5.2.2.2. В части систем водоснабжения и водоотведения |
| 1. | Расчет требуемого напора не подтвержден исходными данными (отметка водовода на вводе и уровень земли, требуемый напор на вводе, обоснование выбора диктующего объекта), не представлен гидравлический расчет существующей сети (представленные расчеты 02-П/04.20-РР не являются гидравлическим расчетом и не несут никакой информативной нагрузки). Не представлены сведения о требуемом и гарантированном напоре (с учетом потерь в станции водоподготовки и водоводах) в точке врезки в существующую сеть водоснабжения. | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС2 | п.17 «е» Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008; пп.3 п.10 задания на выполнение работ по подготовке проектной документации | Замечание Текстовая часть откорректирована. Раздел ИОС2, ТЧ раздел 5,7 (лист 5-6) |
| 2. | Не представлено согласование с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора строительства на территории первой и второй зоны санитарной охраны существующей скважины №1, связанного с нарушением почвенного покрова | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС2 | п.3.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Замечание |
| 3. | В соответствии с паспортными данными (лист 3 графической части) максимальный напор на вводе должен быть не более 39м. В соответствии с представленным расчетом, напоры от скважных насосов на вводе в станцию водоочистки превышают максимально допустимый напор – 49, 27 – 49,53м. При определении напоров на вводе в здание водоочистки от скважин, геометрическая высота определена не от динамического уровня воды в скважине | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС2 | П.10.4 СП 31.13330.2012 | Замечание Текст |
| 4. | Расчетные напоры не согласованы с эксплуатирующей организацией. | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС2 | пп.3 п.10 задания на выполнение работ по подготовке проектной документации | Замечание Текст |
| 5. | На планах не нанесены все проектируемые сети. | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС2 | ГОСТ 21.704-2011, п.5.1.1, ГОСТ Р 21.1101.2013 | Замечание Текст |
| 6. | Не предусмотрен автоматический выпуск воздуха на участках сети водоснабжения | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС2 | П.11.11, п.11.12, СП 31.13330.2012 | Замечание Текст |
| 7. | Не представлен баланс водоснабжения с учетом поступления воды от водоисточников на станцию водоочистки, требуемого объема промывных (9,25м3х5 в сутки), восстановления пожарного запаса и других требуемых вод. Не представлены сведения о режиме работы системы в целом, не представлено, каким образом регулируется неравномерность в подаче и водопотреблении. | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС2, 02-П/04.20-ИЛО.ИОС7 | п.17 «т», Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 | Замечание Текст |
| 5.2.2.3. В части систем водоснабжения и водоотведения |
| 1. | Не представлены сведения о концентрации загрязнений в стоках от станции водоочистки для определения технологии очистки данных стоков в соответствии с требованиями ТУ от 14.12.2021 №857 МУП «Куканское», объеме стоков. Не представлены сведения о предельно допустимых концентрациях при приеме в проектируемую сеть канализации | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС3 | П.18 «б» Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 | Замечание Текст |
| 2. | Не предусмотрена прочистка вертикального участка сети за пределами станции на выпуске | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС3 | П.8.2.23, СП 30.13330.2012 | Замечание Текст |
| 3. | На территории первого пояса ЗСО не предусмотрен вынос транзитных сетей канализации. | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС3 | п.3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Замечание Текст |
| 4. | Отсутствуют сведения о режиме выпуска (напорный, самотечный), об объеме стоков | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС3, 02-П/04.20-ИЛО.ИОС7 | П.18 «г» Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 | Замечание Текст |
| 5. | Не уточнен диаметр проектируемого дренажного трубопровода на плане и схеме в паспорте станции водоочистки (110мм или 160мм) | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС3, 02-П/04.20-ИЛО.ИОС7, паспорт станции водоочистки | П.18 «г» Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 | Замечание Текст |
| 6. | Не представлены решения по подключению станции водоочистки к системе наружной канализации. Письма о выполнении выноса и подключения станции к системе водоотведения не могут быть приняты к рассмотрению в виду того, что в соответствии с ч.3, ч.3_3, ст.49 ГрК и ПП РФ№1816 экспертизе может не подлежать только линейная часть (ЛОС не входят в это определения) системы водоотведения, в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не подлежит проверке на предмет достоверности ее определения. В иных случаях все проектные решения должны быть представлены к рассмотрению. | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС3 | П.18 Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008, ч.3, ч.3_3, ст.49 ГрК и ПП РФ №1816 | Замечание Текст |
| 5.2.2.4. В части систем водоснабжения и водоотведения |
| 1. | Гарантийный срок эксплуатации станции (12 месяцев), не соответствует требованиям п.22, пп.5, п.10 задания на выполнение работ. | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС7 | п.22, пп.5, п.10 задания на выполнение работ | Замечание Текст |
| 2. | При внесении изменений в паспортные данные объекта отсутствуют лист регистрации изменений или лист утверждения, заверенный производителем. | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС2 | п.4.5 ГОСТ 2.102- 2013, п.8.1.3, ГОСТ 2.601-2013 | Замечание Текст |
| 3. | Сведения о водопотреблении станции не подтверждены паспортными данными станции водоочистки | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС7, 02-П/04.20-ИЛО.ИОС2 | П.17 «д», п.22 «б», «в» Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 | Замечание Текст |
| 4. | Не представлены сведения о месте складирования и хранения реагентов и коагулянтов. Не выполнены требования п.9.172 СП 31.13330.2012 о вспомогательных помещениях. | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС2, 02-П/04.20-ИЛО.ИОС7 | п. 9.176-9.188 СП 31.13330.2012, п.9.172 СП 31.13330.2012, п.9.172 СП | Замечание Текст |
| 5. | Не представлены санитарно-эпидемиологические заключения на реагенты, фильтрующие материалы, используемые на станции водоподготовки. Отсутствует описание источников поступления сырья и материалов. | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС7 | п.4.4 СП 31.13330.2012 п.22 «в» Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 | Замечание Текст |
| 6. | Сведения о диаметре и точке выпуска дренажных вод не соответствует подразделу ИЛО.ИОС3 | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС7 | паспорт на станцию водоочистки | Замечание Текст |
| 7. | При подборе станции не учтены сведения, изложенные в письме КГКУ «Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края» от 28.08.2020 №3/1456 о том, что минимальное водопотребление в летний период не превышает 50м3/сут | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС7, паспорт на станцию водоочистки | письмо КГКУ «Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края» от 28.08.2020 №3/1456 | Замечание Текст |
| 8. | Для выбора технологической схемы не представлены сведения о среднегодовых показателях загрязнений в водоисточниках (не представлены сведения о качестве воды в водоисточниках, подтвержденные протоколами лабораторных исследований, в количестве, установленном «Справочником перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса и учетом оценки риска здоровью населения»). | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС2 | п.17 «з», Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008, п.10 задания на выполнение работ по подготовке проектной документации | Замечание Текст |
| 9. | Не выполнены требования п.15.5 СП 31.13330.2012 с учетом установки границ ЗСО для станции водоподготовки (п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02). | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС2, 02-П/04.20-ИЛО.ИОС7 | п.15.5 СП 31.13330.2012, п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Замечание Текст |
| 10. | Возможность снижения показателей железа, марганца и кремния не подтверждены экспертным заключением на станцию водоочистки. Отсутствуют сведения о возможности уменьшения концентрации кремния до требований СанПин 2.1.4.1074-01 (таблица 1 паспорта). | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС7, 02-П/04.20-ИЛО.ИОС2 | П.22 «д» Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008, СанПин 2.1.4.1074-01 | Замечание Текст |
| 11. | В паспорте на станцию «Байкал-ТФ» отсутствуют сведения о резервировании оборудования | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС7 | пп.7-9, п.10, п.22 задания на выполнение работ | Замечание Текст |
| 12. | Показатели мутности на вводе в станцию (9,97) превышают предельно-допустимые показатели на входе в станцию водоочистки (5). | 02-П/04.20-ИЛО.ИОС7, паспорт на станцию водоочистки | п.9.2, п.9.3 СП 31.13330.2012 | Замечание Текст |
| 5.2.2.5. В части систем электроснабжения |  |  |  | Замечание Текст |
| 1. | Не представлена информация на проектируемую ДЭС, подтверждающая соответствие техническим параметрам, указанным в разделе: - наличие в ДЭС системы управления с АВР, показанной на схеме на л. 4 ГЧ и описанной на л. 10 ТЧ; -наличие дистанционного мониторинга с указанием способа передачи информации. | Л. 4 раздела ИЛО.ИОС1.ГЧ, л. 10 раздела ИОС1.ТЧ | П. 16а, б Положения о составе разделов проектной документации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | Замечание Изменения внесены в ИЛО.ИОС1.ТЧ л.1,2,3,9,10 |
| 2. | Схема АВР в ДЭС с одним источником питания (один дизель-генератор) (л. 4 ГЧ) не соответствует п. 3.3.30 ПУЭ, описанию на л. 10 ТЧ. Не представлено описание схемы работы АВР, установленного в ДЭС. | Л. 4 раздела ИЛО.ИОС1.ГЧ, л. 10 раздела ИОС1.ТЧ | п. 3.3.30 ПУЭ, п. 5.1) ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, п. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ, п. 16д Положения о составе разделов проектной документации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | Замечание Изменения внесены в ИЛО.ИОС1.ТЧ л.10,11 ИЛО.ИОС1.ГЧ л.4 |
| 3. | Предусмотрены общие приборы технического учета электроэнергии при электроснабжении от сетевой организации и от собственного источника (при электроснабжении от ДЭС первая секция шин ВРУ1 получает питание через автомат QF3 и оба счетчика, по одному счетчику – в обратном направлении). | Л. 4 раздела ИЛО.ИОС1.ГЧ | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» | Замечание Изменения внесены в ИЛО.ИОС1.ГЧ л.4 |
| 4. | Не предусмотрено электроснабжение электрообогрева труб на вводе в НС-1, НС-2 | Раздел ИЛО.ИОС1 | Л. 3 раздела ППО.ГЧ, Л. 2 раздела ИЛО.ИОС2.ГЧ | Замечание Изменения внесены в ИЛО.ИОС1.ГЧ л.6 |
| 5.2.2.6. В части систем связи и сигнализации |
| 1. | В представленном паспорте станции водоподготовки «Байкал…» в комплекте поставки (табл. 3) отсутствуют: шкаф управления, GSM-модуль, оборудование охранной сигнализации. Данное оборудование не заказано как опциональное. | Паспорт станции водоподготовки серии «Байкал-КТФ» | - | Замечание Комплект поставки станции водоподготовки уточнён. В Томе 2 приложен актуальный паспорт станции водоподготовки. Приложение Н |
| 2. | В представленном технико-коммерческом предложении на ДЭС в комплекте поставки ДЭС отсутствует оборудование для удаленного мониторинга за работой ДЭС по каналу GSM. | Приложение Л раздела 1 02-П/04.20-ПЗ | - | Замечание Комплект поставки станции водоподготовки уточнён. В Томе 2 приложен актуальный паспорт станции водоподготовки. Приложение Н |
| 5.2.2.7. В части организации строительства |
| 1. | При определении продолжительности строительства объекта, в состав которого входит комплекс сооружений, не учтены требования п.12* «Общих указаний» главы 2 «Коммунальное хозяйство» СНиП 1.04.03-85, часть 2. Не определена продолжительность всех строений и сооружений, входящих в состав объекта строительства. | 02-П/04.20-ПОС.ТЧ, п.15 | СНиП 1.04.03-85, часть 2, п.12* «Общих указаний»; ПП РФ №87, п.38, п.п. «п»; п.33 задания на проектирование; | Замечание Текст |
| 2. | В графической части, на плане полосы отвода, нанесены не все запроектированные в составе объекта наружные инженерные сети. На строительной площадке станции водоподготовки отсутствуют проектируемые сети: наружного освещения, кабельные линии электроснабжения 0,4 кВ (согласно тому ИЛО.ИОС1.ГЧ, л.1-2); водоотведения (согласно тому ИЛО.ИОС3.ГЧ, л.2). | 02-П/04.20-ПОС, графическая часть, лист 2 | ПП РФ №87, п.38, п.п. «т»; п.33 задания на проектирование; ПП РФ №145 от 05.03.2007, п.27, п.27_1 | Замечание Текст |
| 3. | В п.3 текстовой части раздела отсутствуют сведения местах проживания персонала, участвующего в строительстве (не указано место постоянного базирования, привлекаемой к строительству объекта, условной подрядной организации). Не указано расстояние ежедневной перевозки рабочих от места расположения условной подрядной организации до строительной площадки. | 02-П/04.20-ПОС.ТЧ, п.3 | п.38, п.п. «в» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (далее – ПП РФ №87); п.33, 36 задания на проектирование от 14.04.2020 | Замечание Текст |
| 5.2.2.8. В части схем планировочной организации земельных участков |  |  |  | Замечание Текст |
| 1. | Не предусмотрено восстановление нарушенного благоустройства при строительстве наружных сетей. | 02-П/04.20-ППО.ГЧ | п.30 Задания на выполнение работ по подготовке проектной документации от 14.04.2020г | Замечание Текст |
| 2. | Не выполнены требования п.15.5 СП 31.13330.2012 с учетом установки границ ЗСО для станции водоподготовки (п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110- 02). (тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1 м на расстоянии 1 м от ограждения запретной зоны) | 02-П/04.20-ИЛО.ПЗУ | п.15.5 СП 31.13330.2012, п.2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Замечание рассмотрено. Проект ЗСО существующей скважины представлен в качестве приложения в составе проектной документации представленной на экспертизу. Данный проект ЗСО выполнен на 3 пояса ЗСО, первый из них является территорией подземного водозабора с защищенным горизонтом и имеет габариты в плане 60м * 60м (30 метров от устья скважины). Проектируемые сооружения находятся в пределах ограждения первого пояса ЗСО (в соответствии с проектом ЗСО), в соответствии с требованиями абзаца 2 п.15.5 СП 31.13330.2012 проектными решениями предусмотрено ограждение и охранное освещение в соответствии с требованиями п.15.4. Также прошу учесть требования п. 2.4.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 (Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой. |
| 3. | На территории первого пояса ЗСО не предусмотрен вынос транзитных сетей канализации. | 02-П/04.20-ИЛО.ПЗУ | п.3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 | Замечание Текст Необходимы решения по выносу для нанесения на сводный план инженерных сетей |
| 4. | Сводный план инженерных сетей не соответствует решениям, принятыми в разделе 02-П/04.20-ТКР.ГЧ.; 02-П/04.20-ИЛО.ИОС2.ГЧ.(не нанесены колодцы МК1 и МК2). Не предусмотрен подъезд к мокрым колодцам МК1 и МК2 для опорожнения. Не предусмотрены технические дорожки и подъездные пути к сооружениям с твердым покрытием. | 02-П/04.20-ППО.ГЧ | п.2.4, ГОСТ 12.3.006-75, п.20, п.30 Задания на выполнение работ по подготовке проектной документации от 14.04.2020г | Замечание Текст |
| Общие замечания |
| 1. | Ведомости объемов работ не откорректированы с учетом замечаний к техническим разделам проектной документации по объекту | Ведомости объемов работ | П.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр | Замечание Текст |
| Замечания по объектным и локальным сметным расчетам |
| 1. | Объемы работ не соответствуют физическим объёмам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. | Локальные сметные расчеты | П.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | Замечание Предоставлен актуальный комплект сметной документации, соответствующий проектным решениям |
| Замечания в части соответствия расчетов, содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией |
| 1. | Расчеты, содержащиеся в сметной документации, не соответствуют | Сметная документация | действующие нормативы, сведения о которых внесены в федеральный реестр сметных нормативов и физические объёмы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения, предусмотренные проектной документацией. | Замечание Предоставлен актуальный комплект сметной документации, соответствующий проектным решениям |

ГИП _____________________ ___________________ ___________________

(указать наименование (подпись, дата) (фамилия, инициалы)

проектной организации)

Заказчик ________________ _______________ _______________

(занимаемая должность) (подпись, дата) (фамилия, инициалы)