# Задание по разработке проектной документации (стадия Р) на перевооружение производственного корпуса №1 для размещения сварочной линии по производству стальных радиаторов

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая информация: |  |
|  | Заказчик | ООО |
|  | Генеральный проектировщик | ООО ХХХХ |
|  | Вид строительства | Перевооружение |
|  | Стадийность проектирования | Одностадийное: Рабочий Проект |
|  | Перечень, функциональное назначение и основные показатели по проектируемым объектам | Сварочная линия производительностью 648 тыс. радиаторов в год (22/Х00/1000). Высота радиаторов : 300, 400, 500, 600, 900 мм; длина: 400-3000 мм; типы: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33. |
|  | Сведения об участке и планировочных ограничениях | Участок площадью: 1035 м2. Находится на территории действующего цеха. Располагается в осях 7-27/И-К. Требуется демонтаж части существующих перегородок в осях 8-9/К-Л и 27-28/К-Л для организации технологических проездов. |
|  | Состав проекта | Рабочая документация |
|  | Сроки строительства | 2023-2024 г.г. |
|  | Категория пожарной опасности помещений | В-2 |
| 4. | Конструктивные решения: |  |
|  | Штекерный корпус | Оборудование устанавливается в осях 9-23/И-К. Требуется устройство нескольких технологических приямков в фундаменте. Требуется демонтаж части помещения в осях 22-23/И-К. |
| 5. | Отопление, вентиляция и кондиционирование: |  |
|  | Приточно-вытяжная вентиляция | Вытяжная вентиляция непосредственно над сварочными узлами и следующими за ними конвейерами линии. |
| 6. | Водопровод и канализация: |  |
|  | Водопровод | Снабжение проверочной ванны деминерализованной водой от действующей установки, расположенной в осях 15-16/П-Р, точка подключения от действующих сварочных линий. |
|  | Производственная канализация | Подключение к действующей канализационной системе. |
|  | Охлаждение | Сварочная линия: 2,5 бар, вход 18-20С, выход 23-25С, расход воды 1800 л/мин, выделяемое тепло 540 000 ккал/ч. |
| 8. | Электроснабжение и электроосвещение: |  |
|  | Электроснабжение | Электрическая мощность: - Сварочная линия- 2,9 кВА |
|  | Категория электроснабжения | II категория |
|  | Нагрузка |  |
|  | Электроосвещение | Местное, действующее цеховое. |
| 10. | Воздух: |  |
|  | Воздух | Потребление; Сварочная линия: 6 бар, 1000л/мин; 15 бар (проверка на герметичность) |
| 12. | Основные требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию |  |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами. |
| 13. | Технологический регламент обращения со строительными отходами. |  |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами |
| 14. | Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды». |  |
|  |  | В соответствии с действующими нормативами |
| 15. | Выдача ПСД: |  |
|  |  | 1. «Пояснительная записка» 2. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 3. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»: 3.1. подраздел «Система электроснабжения»; ЭГ - молниезащита и заземление ЭС - электроснабжение (от ТП до ВРУ) 3.2. подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; 3.3 подраздел «Сети связи»; 3.4. подраздел «Технологические решения»; 4. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 5. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 6. Проект по сносу, демонтажу, устройству проёмов и усилению существующих перегородок. |