| 2. | Вид строительства. | Действующий объект |
| --- | --- | --- |
| 3. | Стадийность проектирования. | Стадия проектирования: рабочая Р |
| 3.1 | Стадия и разделы проектирования | Разделы проектирования: ОВ – отопление вентиляция ЭС – электроснабжение АОВ – автоматизация КР – конструктивные решения (уточняется в процессе проектных работ) |
| 7. | Общие данные. | Характеристика помещений: Помещение хлебобулочный цех Площадь: 5220 м2; Высота: 7 м; Количество рабочих мест – на 40 человек Вентиляционная камера №1. Площадь: 96 м2; Высота: 4 м; Категория пожароопасности –В . Категория электробезопасности – 2. |
| 7.2. | Требования к системам вентиляции. | Проектом предусмотреть: -общеобменную приточную систему вентиляции, состоящую из 3-х отдельно размещённых вентиляционных систем с механическим побуждением. Вентиляционное оборудование приточных систем расположить в существующем вентиляционном камере. Подогрев приточного воздуха в холодный период года осуществить при помощи парового воздухонагревателя. В качестве резервного воздухонагревателя, предусмотреть в приточных установках водяные воздухонагреватели. Для подключения нагревателей воздуха к существующей системе снабжения пара, предусмотреть узел редуцирования. Забор воздуха осуществить через вентиляционный канал. От приточных установок, для подачи воздуха в цех, использовать существующие системы воздуховодов*. Предусмотреть узлы регулирования и паровые комплекты обвязки. Требования к паровому воздухонагревателю: трубки нержавеющая сталь AISI 304 утолщенная; оребрение: алюминий без покрытия; коллекторы: нержавеющая сталь AISI 321. Требования к водяному воздухонагревателю: трубки и коллектор - сталь черная, оребрение – алюминий. Предусмотреть сливную ванну под воздухонагревателями с выводом сбоку для подсоединения канализационной трубы. Толщина панелей установки не менее 50мм. Габариты установки с основанием не более ДхШхВ 3600х1950х2100* Мощность двигателя не более 18,5 кВт. |
| 7.3. | Требования к системе кондиционирования. | Предусмотреть согласно норм. |
| 7.4. | Требования к системе отопления. | Нет. |
| 8. | Исходные данные. | Предусмотреть компенсацию удаляемого воздуха из цеха 95 240* м3/час. Предусмотреть не менее 15% запаса. Температура теплоносителя пар 150°C, давление 4.8бар. Температура теплоносителя вода 45 - 70°C |
| 8.1 | Документация по объекту | Паспорта на установленное существующие вентиляционное и технологическое оборудование, с указанием параметров тепловыделения. План цеха с размерами, с указанием мест подключения к энергоносителям. |
| 9 | Расчетные параметры наружного воздуха для систем вентиляции. | Согласно нормам для климатической зоны г. Н. Челны |
| 10 | Расчетные параметры воздуха в производственном помещении | Температура подаваемого воздуха от приточных установок минимальное +22 гр. |
| 11 | Электроснабжение вентиляционного оборудования | Подвод эл. энергии к шкафам управления и оборудованию систем вентиляции предусмотреть в разделе ЭС. Предусмотреть подключение с ближайшей электрощитовой со свободных автоматических выключателей 250А (расстояние до венткамеры 20метров) |
| 12 | Автоматизация и КИПиА. | Обеспечить автоматизацию вентиляционных систем на основе алгоритмов управления процессом, учитывающих: - контроль и поддержание требуемых параметров микроклимата в режиме реального времени (за счет группы датчиков, расположенных в воздуховодах вентиляции); - диагностику состояния и контроль основных составляющих вентиляционной системы; - прекращение работы всей вентиляционной системы или ее перевод в аварийный режим в случае нештатной ситуации, управление по сигналам от системы пожарной сигнализации; - регулирование и поддержание заданной температуры приточного воздуха; - защиту электродвигателей приточной и вытяжных вентиляторов от перегрузки; - защиту калорифера; - индикацию запыленности воздушного фильтра; - индикацию остановки или неисправности вентилятора; - регулирование производительности установки по воздуху; - Предусмотреть поддержание температуры по канальному датчику с работой двух разных типов нагревателей, - Предусмотреть возможность ручного включение/отключения с панели шкафа работы привода крана паронагревателя с целью разрешения для работы. Для каждой установки предусмотреть щит управления. |
| 13 | Применение теплоутилизации. | Нет. |
| 14 | Схема подачи воздуха, тип воздухораспределителей. | В верхнюю зону жалюзийными или перфорированными решетками. |
| 15 | Способ удаления воздуха. | Нет. |
| 16 | Способ очистки наружного воздуха, тип фильтров. | Фильтрация G4 |
| 17 | Материал воздуховодов. | Сталь оцинкованная. |
| Примечание: * - уточняется при проектировании |