Ответы на замечания

| № п/п | Замечание | Ответ ГИПа Заказчику | Комментарий для исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В разделе шифр 21.864452.4-153-АС на листе 2 предусмотренные дверные блоки (деревянные) для помещений «Электрощитовая», «Кладовая», «Серверная» в Спецификации элементов заполнения дверных проемов не соответствуют требованиям, предъявляемым к дверным блокам для данных категорий помещений согласно п.5.4.20 и 6.8.19 СП 2.13130.2020 | Вносим уточнение. Решение по использованию деревянных дверных блоков принято на основании проектной документации (том шифр 21.864452.4-АР, лист 4), утвержденной Заказчиком и выданной в качестве исходных данных для разработки РД. Томом проектной документации ПБ1 (раздел 5, лист 10 текстовой части) предусмотрены следующие показатели здания проходной: ­ степень огнестойкости здания – III; ­ класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.3; ­ класс конструктивной пожарной опасности здания – С1; - категория по пожарной опасности – Д. По совокупности данных показателей с учетом положений раздела 6 СП12.13130.2009 в здании нет помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3, а указанные помещения имеют категорию по пожарной опасности В4. В связи с этим руководствуясь нормами п.5.1.2 и 5.6.4 и СП 4.13130.2013 не требуется выделение противопожарными их пожарными перегородками 1 типа и противопожарными дверями 2 типа. | Нужно поменять двери МДФ на композитные Капелли |
|  | В разделах шифр 21.864452.4-153-КС и 21.864452.4-153-АС отсутствуют указания и конструктивные технические решения по обеспечению доступа в чердачное пространство под кровлей здания КПП для осуществления периодического осмотра состояния несущих конструкций стропильной системы кровли здания КПП, а также для поддержания огнезащитных свойств древесины стропильной системы кровли или для периодического ее восстановления или замены согласно требований п. 5.4.3 СП 2.13130.2020 | Замечание принимается. Комплекты 21.864452.4-153-КС и 21.864452.4-153-АС дополнены решениями по обеспечению доступа в чердачное пространство под кровлей здания проходной | Нужно разработать решения по устройству люка в треугольной торцевине кровли – индивидуальный деревянный либо металлопластиковый люк размерами 600х700(h)мм. При устройстве доступа на чердак там внутри у люка необходимо предусмотреть еще площадку-настил из досок и два продольных ходовых деревянных мостика для возможности прохода персонала, иначе все утепление чердака придет в негодность, т.к. заложенная в РД минвата не предусматривает хождения по ней |
|  | В разделах шифр 21.864452.4-153-КС и 21.864452.4-153-АС отсутствуют явные и однозначные указания о необходимости выполнения огнезащитной обработки деревянных несущих элементов стропильной системы кровли здания КПП согласно п. 5.4.3 СП 2.13130.2020, а так же не описаны требования к пределам огнестойкости деревянных несущих элементов стропильной системы кровли и не описаны методы проведения данных работ и возможные применяемые материалы, а так же методы контроля и проверки выполненных огнезащитных работ. | Вносим уточнение. Указания по выполнению огнезащиты приведены на листе 10 комплекта 153-КС, в пункте 5 примечаний и в спецификации материалов, а также в спецификации 153-КС.СО, лист 1.3 по поз.5.8. Комплект 153-КС дополнен требованиями к пределам огнестойкости деревянных несущих элементов стропильной системы кровли, методами проведения огнезащитных работ и контроля и проверки их выполнения. | Нужно дополнить общие указания либо примечания на чертеже требованиями к пределам огнестойкости деревянных несущих элементов стропильной системы кровли, методами проведения огнезащитных работ и контроля и проверки их выполнения. |
|  | В разделах шифр 21.864452.4-153-КС на листе 10 отсутствуют указания о шаге установки стропильных ног кровли, отсутствуют конструктивные узлы крепления/анкеровки элементов стропильной системы к наружным кирпичным стенам и ж/б чердачному перекрытию, а так же отсутствуют узлы крепления и сопряжения элементов стропильной системы кровли между собой в единую пространственную конструкцию, отсутствует графическое отображение связей и диафрагм жесткости , обеспечивающих восприятие и устойчивость стропильной системы кровли при боковых ветровых нагрузках | Замечание принимается. Шаг установки стропильных систем приведен над размерной линией – 900х15=13500 мм. Комплект 21.864452.4-153-КС дополнен конструктивными узлами крепления/анкеровки элементов стропильной системы к наружным кирпичным стенам и ж/б чердачному перекрытию, узлами крепления и сопряжения элементов стропильной системы кровли между собой в единую пространственную конструкцию, графическим отображением связей и диафрагм жесткости, обеспечивающих восприятие и устойчивость стропильной системы кровли при боковых ветровых нагрузках | Нужно разрисовать узлы. |
|  | В разделе шифр 21.864452.4-153-КС лист11 Примечания п.2 указанный материал профлист НС-35 для покрытия козырьков над крыльцами при конструкции козырьков с покатой закругленной кровлей не обеспечивает надлежащий водоотвод дождевых стоков и тающего снега с его поверхности в сторону от оштукатуренной наружной стены здания, уклоны металлоконструкций покрытия козырьков над крыльцами в сторону от стены здания отсутствуют, герметичное примыкание профлиста к оштукатуренной стене здания при таком расположении профлиста и такой форме козырька выполнить не представляется возможным. Требуется либо изменить конфигурацию металлоконструкций кровли козырьков и изменить направление волны профлиста вдоль здания с устройством герметичных примыканий козырьков к стенам здания, либо заменить профлист на иной кровельный материал (гладкий лист) для обеспечения герметичного примыкания покрытия козырьков к стенам здания КПП, также в обоих случаях требуется устройство подвесных желобов с водосточными трубами с каждого козырька. В противном случае будет обеспечено постоянное намокание оштукатуренной стены фасада вокруг козырьков и, как следствие, быстрое разрушение декоративной штукатурки фасада здания КПП. | Замечание принимается. Исправлено. | Нужно переработать решение по кровле козырька на гладкий лист с уклоном от здания, предусмотреть водостоки. |
|  | Цокольная часть здания КПП с покрытием из оштукатуренного фасада (см. раздел 21.864452.4-153-АС листы 4-5) по минвате не обеспечивает многолетнюю надлежащую сохранность и эксплуатацию фасада здания КПП, т.к. цокольная часть здания находится в зоне постоянного намокания в осенне-летний период и замораживания-оттаивания в весенне-зимний период, а оштукатуренный по минвате фасад не предусмотрен для таких режимов эксплуатации, что неминуемо приведет к его быстрому разрушению. Целесообразно цокольную часть здания выполнить из водоустойчивых, а также устойчивых к попеременному замораживанию-оттаиванию облицовочных материалов, например профлист С-10, НС-20 или цокольных фиброцементных панелей с защитным наружным декоративным покрытием. Также применение в цокольной зоне стены в качестве утепления каменной минваты не технологично, т.к. минвата является очень гигроскопичным материалом и при намокании утратит свои теплоизолирующие свойства, а также будет оказывать негативное разрушающее воздействие на наружную штукатурку изнутри, увлажняя ее и тем самым разрушая сцепление с минватой и саму ее структуру. Для утепления цокольной части здания целесообразно применять малогигроскопичные теплоизоляционные материалы, например из экструдированного пенополистирола типа Пеноплекс или аналоги. | Замечание принимается. Исправлено. | Цоколь на фасаде это часть стены от отмостки вокруг здания до какой то отметки, например, на высоте 400-500мм , и именно эта зона стены подвергается наиболее интенсивному воздействию воды и снега и в РД эта часть стены от отмостки и вверх утепляется именно гигроскопичным материалом каменной минватой не обеспечивающей сохранность оштукатуренного фасада в этой зоне и свои теплоизоляционные свойства. Аналогично и по штукатурке фасада в цокольной части – не вижу препятствия для изменения типа отделочного материала в этой зоне, несмотря на то, что в ПД все было в штукатурке, это же не несущая ответственная конструкция, влияющая на безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта. Нужно на высоту 500 мм от уровня планировки выполнить утепление цоколя пеноплексом с обшивкой фиброцементных панелей с защитным наружным декоративным покрытием (гидроизоляция, штукатурка при необходимости). |
|  | В разделе шифр 21.864452.4-153-АС на листах 4-5 и 21.864452.4-153-АС.СО лист 1.2 отсутствуют указания по технологии устройства мокрого оштукатуренyого фасада (например по технологии Roсkfasаde компании Роквул или аналога), а также отсутствуют в полном объеме все необходимые материалы применяемые по данной технологии по оштукатуриванию фасада по минвате (армирующая стеклосетка, армирующие угловые элементы откосов, грунтовки, базовые и укрывочные слои штукатурки, защитно-декоративные слои штукатурки и т.д.). | Замечание принимается. Комплект дополнен необходимыми сведениями | Нужно расписать фасадные работы согласно замечания. В РД скорее всего так и выполнено (судя по ВОРам и спецификации), но на выносках на разрезах указано упрощенное обозначение пирога отделки |
|  | В разделе 21.864452.4-153-КС отсутствуют узлы по устройству подшивки карнизных свесов кровли здания КПП, а также не предусмотрены материалы для выполнения этих работ. | Замечание принимается. Исправлено. | Нужно предусмотреть подшивку свесов |
|  | В разделе 21.864452.4-153-КС лист 12 не ясно, приложенная схема устройства крыльца относится к обоим крыльцам по осям А и Б или только к какому-то одному, т.к. спецификация на арматуру и бетон только для одного крыльца? На листах 5-7 этого же раздела крыльца и фундаменты под них показаны по обоим осям А и Б. Также на этой схеме крыльца отсутствуют конструктивные мероприятия против зимнего промерзания и пучения грунтов под крыльцами в виде устройства щебеночного основания из щебня под фундаменты крылец, а также утепления основания под крыльцами плитами из Пеноплекс или аналога. Также нет указаний по обратной засыпке пазух фундаментов крылец слабопучинистым грунтом (песком). Также согласно разреза 1-1 конструкция ступеней, верхней площадки и боковых стенок предусмотрено в виде монолитного железобетона, при этом непонятно назначение подбетонки сверху по фундаментным блокам из ФБС. Также отсутствует гибкая анкеровка крылец к фундаменту здания КПП стержнями арматуры, необходимая для предотвращения смещения крылец от проектного положения в процессе эксплуатации здания КПП. Нет схемы устройства деформационного шва между крыльцами и фундаментом здания КПП. Нет указаний по отделке боковых и верхних поверхностей крылец (перетирка цементом типа «железнение» или штукатурка с окраской боковин, облицовка верхней площадки и ступеней плиткой с противоскользящим рисунком). По схеме боковых ограждений крылец О1 на листе 11 разрез 2-2 отсутствуют указания о высоте ограждения (должно быть 1200мм от верха крыльца до поручня), непонятно куда крепятся вертикальные леера ограждения О2 в нижней части при сопряжении с площадкой крылец, закладных деталей в бетоне крылец для них не предусмотрено, нужен дополнительный горизонтальный прогон по низу ограждения. Марка бетона для устройства крылец, указанная в Ведомости работ на листе 3 шифр 21.864452.4-153-КС.ВР поз. 5.5 не соответствует марке бетона крылец по спецификации на листе 12 (правильно на листе 12). | Вносим уточнения. На листах 11 и 12 комплекта 153-КС приведена спецификация на устройство одного крыльца, чертеж которого непосредственно изображен на листе. Общий объем материалов на два крыльца приведен в сводной спецификации к комплекту 153-КС.СО. Конструктивные мероприятия по устройству фундамента приняты в соответствии с решениями стадии ПД (том КР1, лист 8), где на основании материалов инженерных изысканий и расчетов было принято решение по отсутствию необходимости в мероприятиях против пучения. Решения по отделке крыльца учтены в комплекте 153-АС (см. спецификацию). Конструктив ограждения уточнен. | Нужно разработать решения по примыканию и деформационному шву. |
|  | На листе 13 раздела 21.864452.4-153-КС непонятно и излишне конструктивное усиление / обрамление дверных проемов в перегородках КПП, выполненное из стальных швеллеров №14, а также непонятно и излишне дополнительное армирование кирпичных перегородок арматурными сетками из арматуры Ø10мм по разрезу 4-4. Для данных кирпичных перегородок толщ. 120мм и высотой 3,2м достаточно горизонтального армирования сетками через каждые 4 ряда кладки и анкеровка перегородок к перекрытию | Замечание принимается. Исправлено. | Взято из объекта-аналога, скорее всего требует уточнения либо исключения. Обрамление проемов вероятнее всего нужно исключить, армирование тоже - нужно сравнить с решениями на кладочном плане и сведений из общих указаний, там нет ничего про арматуру 10 мм, так что скорее всего это избыточно. |
|  | Для крепления ограждений кровли в зоне карнизных свесов должна быть предусмотрена сплошная обрешетка кровли шириной не менее 500мм из доски толщиной не менее 40мм, а по РД вся обрешетка кровли из доски толщиной всего 20мм (см. лист 4,5 разрез 1-1, 2-2 раздела 21.864452.4-153-АС). | Замечание принимается. Исправлено. | Необходимо усилить свес Сейчас он выглядит вот так и не выдержит снегозащиты и АКЛ: |
|  | В разделе 21.864452.4-153-КС отсутствует продольный разрез по зданию КПП с отображением высотных отметок кирпичной кладки боковых фронтонов здания по осям 1 и 2, отсутствуют конструктивные узлы и указания о необходимости утепления наружных стен здания со стороны чердака на высоту не менее 500-600мм толщиной слоя не менее 100мм по всему периметру стен со стороны чердака для устранения «мостиков холода» через кирпичную кладку наружных стен со стороны холодного чердака и для предотвращения промерзания наружных стен на стыке с чердачным ж/б перекрытием | Замечание принимается. Исправлено. | Необходимо проработать узел. Из-за невысокого перепада верха наружной продольной стены и верха плиты перекрытия без отсутствия, утепления горизонтальной части стены слева от мауэрлата возможно промерзания по кладке стены внутрь помещения, а сейчас это уже очень сложно сделать, т. к. стропила и пароизоляция на карнизных свесах (см. фото ниже). Но нужно поднять кладку над перекрытием на 400-600мм и спокойно изнутри все утеплить вертикально |

На этапе установки каркаса

Текущее состояние