## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку блочной газовой котельной

производительностью не менее 0,3 МВт (0,258 Гкал/час)

Проектирование и строительство должны выполняться в соответствии с требованиями  ПБ 10-574-03, ПБ 03-576-03, ПБ 10-573-03, ПБ 03-445-02, ПБ 12-529-03, СНиП II-35-76* «Котельные установки»,  и других, действующих в РФ Строительных норм и правил, ГОСТ и ведомственных руководящих документов.

| № п/п | - Перечень требований | Содержание требований по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Договор №_______от «___»______________20 г. |
|  | Заказчик |  |
|  | Адрес объекта |  |
| 2 | Поставщик |  |
| 3 | Вид строительства | Новое (по статье оборудование) |
| 4 | Сроки изготовления и поставки. | Начало: с момента заключения договора, окончание: 3 месяца, после заключения договора |
| 5 | Назначение котельной. | Обеспечение объектов социальной сферы бесперебойным снабжением тепловой энергией на нужды отопления, ГВС и вентиляции. |
| 6 | Мощность котельной. | Общая мощность котельной - 0,3 МВт (0,258 Гкал/час) Присоединяемые тепловые нагрузки: - на отопление – 0,039520 Гкал/ч - на ГВС – 0,090072 Гкал/ч - вентиляцию – 0,119232 Гкал/ч - на технологические нужды - нет |
| 7 | Основное топливо | Природный газ по ГОСТ 5542-87 Максимальный расход газа – 34,87 нм³/час; 37,22 тыс.нм³/год |
| 8 | Резервное топливо | Нет |
| 9 | Аварийное топливо | Дизельное топливо по ГОСТ 305-82. В состав поставки входит подземный двустенный горизонтальный резервуар для хранения аварийного топлива в объеме не менее 3-х суточного запаса (изготовление и поставку емкости подтвердить у Заказчика по результатам исследования гидрогеологии площадки размещения котельной) и подземная емкость сбора аварийных проливов дизтоплива площадки слива автоцистерны. |
| 10 | Категория объекта по надежности отпуска тепла. | Вторая |
| 11 | Категория по надежности электроснабжения объекта (согласно ПУЭ 1.2.17) | Вторая |
| 12 | Состав разделов технической документации | - Пояснительная записка. - Архитектурно-строительная часть здания котельной. - Тепломеханическая часть. - Автоматизация и контроль, диспетчеризация. - Электротехническая часть. - Отопление и вентиляция котельной. - Водопровод и канализация. - Газоснабжение внутреннее. - Пожаротушение и ОПС. - Дымовая труба и газоходы. 11.Сметы на монтажные и пуско-наладочные работы в ТЕР-ах в соответствии с постановлением Правительства Кировской области № 60/350 от 26.07.10г.), в программе «АО». Количество экземпляров – по 3 экз. на бумаге и 1 экз. в электронном виде. |
| 13 | Документация прилагаемая к котельной. (относящиеся к котельной документы) | Состав документации, прилагаемой к котельной (с подробным перечнем): - На котельную и дымовую трубу (в т.ч. технический паспорт и руководство по эксплуатации); - На оборудование котельной (в т.ч. паспорта и руководство по эксплуатации); - На внутренние электромонтажные работы (акты, протоколы испытаний); - На систему газопотребления и топливоподачи (паспорта, руководство по эксплуатации, акты, протоколы испытаний). Сертификаты соответствия на котельную и комплектующее оборудование, разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора). Количество экземпляров – по 3 экз. на бумаге и 1 экз. в электронном виде. |
| 2. Основные требования |  |  |
| 14 | Требования к зданию котельной. | Блочно-модульного типа, устанавливается на фундамент. Модуль котельной должен поставляться утепленным и соответствовать климатической зоне Кировской области. Температура в помещении модуля котельной должна поддерживаться автоматически не ниже +5 0С. |
| 15 | Система отопления | Система отопления рассчитывается под установку не менее двух котлов. Количество контуров котельной – закрытая, двухконтурная. Внешний контур теплосети - 95/70 0С. Тепловые сети: 4-х трубная система, тупиковая Время работы отопления – 231 сут/год. Время работы ГВС – 198 сут/год. Давление в трубопроводах ГВС: - на выходе из котельной – 0,3 МПа - в циркуляционном трубопроводе на входе в котельную – 0,15 МПа Время работы вентиляции – 77 сут/год. Коммерческий учет выработанной тепловой энергии теплосчетчиком внутри котельной. Температура в помещении котельной должна поддерживаться автоматически не ниже +5 0С. Предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов внутри котельной. Диаметры трубопроводов в точке подключения : Т1- Д= 108 мм; Т2- Д= 108 мм; Объем сетевой воды, проходящей по системе отопления = … м3/ч. (уточнить по ТУ). Расход ГВС в часы максимального водоразбора = … м3/час (уточнить по ТУ) и объем воды, проходящей по системе ГВС = … м3/ч. (уточнить при проектировании). Максимальная высота отапливаемых зданий h= 10 м. Диаметры трубопроводов на входе/выходе из котельной Т1 и Т2 - по расчету. |
| 16 | Вентиляция | Приток воздуха в котельную – естественный, согласно п.16.8 СНиП II-35-76. Подача воздуха в котельный зал согласно п.16.9 СНиП II-35-76 из расчета не менее трехкратного воздухообмена в час, без учета воздуха на горение. Вытяжка из котельного зала естественная, дефлекторами. Воздухообмен в помещении расходного бака дизельного топлива из расчета десятикратного воздухообмена, согласно п.16.11 СНиП II-35-76. |
| 17 | Удаление дымовых газов | Диаметр и высота дымовой трубы определяется на основании аэродинамического расчета и проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ. Самонесущая дымовая труба без растяжек, устанавливается на фундамент, газоходы (в полной комплектности), взрывные клапана, люки для осмотра. Предусмотреть трубопровод отвода конденсата из дымовых труб в канализационный трап котельной. Наружную тепловую изоляцию дымовой трубы, газоходов котлов и трубопроводов отвода конденсата из дымовых труб выполнить из минеральной ваты с покрытием окрашенного профилированного металлического листа. Маркировочную окраску дымовых труб выполнить согласно ПБ-03-445-02 с помощью опознавательной (люминесцентной) окраски. |
| 18 | Водоподготовка и водно-химический режим. | Обеспечить надежную работу котельной в соответствии с п. 12. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Данные по исходной воде: см. приложение № 1. Установить в котельной бак запаса исходной воды. Объем сетевой воды, необходимый для подпитки системы теплоснабжения = 1,0 м3/сут (уточнить по ТУ). |
| 19 | Характеристика сети водопровода. | Давление в водопроводе на вводе в котельную – 0,08 МПа (уточнить по ТУ). Подвод водопровода к котельной - подземный, п/э трубой, диаметр в точке подключения в колодце Ø 63 мм. (полиэтилен) |
| 20 | Система канализования. | Самотечная для стоков от ХВП и аварийного слива. Сброс воды от предохранительных клапанов, котлоагрегатов, хим.водоподготовки, отвода конденсата из дымовых труб предусмотреть в колодец-накопитель, т.к.централизованная канализация отсутствует. Отвод сточных вод от котельной – подземный трубой Д=100мм. Предусмотреть подготовку сбрасываемых вод из котельной до требований по физ.- хим. свойствам, согласно СНиП II-35-76* |
| 21 | Газоснабжение. | Давление газа на вводе в котельную – 2,9 кгс/см2. (уточнить по ТУ) ГРУ внутри котельной, с основной и резервной линией редуцирования, с применением измерительного комплекса СГ-ЭК и электронным корректором объема газа ЕК-270. Так как часовой расход газа менее 40 м3/час, технологический поагрегатный учёт расхода газа перед каждым котлом не предусматривать. Подводящий газопровод - подземный полиэтиленовый, диаметр Ø 63х5,8 мм. |
| 22 | Система охранной и пожарной сигнализации | Система охранной и пожарной сигнализации должна быть обеспечена с выводом сигналов (световых и звуковых) на диспетчерский пункт, который располагается на расстоянии примерно 9,0 км. от проектируемой котельной. .(г. Уржум, ул. Советская-1). Предусмотреть средства пожаротушения в котельной. |
| 23 | Система контроля загазованности СО и СН4. | Предусмотреть систему автоматического контроля загазованности согласно требований ПБ 12-529-03. Количество датчиков по контролю за содержанием СО и СН4 в помещении котельной и их расположение определить согласно норм и требований ПБ 12-529-03. |
| 24 | Система электропитания | Вводной щит электропитания котельной должен быть запитан от двух разных секций; основной и резервной (дизель-генератор). ДЭС в утепленном контейнере, с устройством предпускового подогрева, шумоглушителя отходящих газов. Температура в помещении контейнера должна поддерживаться автоматически не ниже +5 0С. При включении ДЭС предусмотреть мероприятия, препятствующие подаче встречного напряжения. Смонтировать систему автоматического включения резервного электропитания (систему АВР). Контейнер с ДЭС устанавливается на фундамент. ДЭС предусмотреть по 2-ой степени автоматизации. Предусмотреть устройство плавного пуска электрооборудования котельной, частотное регулирование электродвигателей сетевых насосов в зависимости от режимов работы БГК (систему ЧРП, с определяющим параметром - давление в магистрали). Установку ВРУ-0,4 кВ предусмотреть в здании котельной: - Коммутационные аппараты в ВРУ-0,4 кВ выбрать с учетом требований к времени автоматического отключения питания (ПУЭ, 7-е издание) и ограничения потребления мощности выше согласованной. Выполнить мероприятия по организации коммерческого учета электроэнергии: - Расчетный учет электроэнергии выполнить трехфазным электронным счетчиком активной электроэнергии прямого включения класса точности не ниже 1,0; - Тип счетчика применить на основании технических условий на электроснабжение, счетчик должен быть адаптирован к работе в системе АИИСКУЭ с обеспечением передачи сигнала по GSM каналу. - Месторасположение узла учета электроэнергии выполнить в соответствии с техническими условиями. При отсутствии указаний в технических условиях - счетчик должен быть помещен в запи-рающийся шкаф с окошком на уровне циферблата электросчет-чика. Шкаф электросчетчика установить на внешней стороне здания котельной. Конструкция и размер шкафа должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчика. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны. В щите учета должна быть предусмотрена возможность опломбирования крышки (дверцы) щита. К счетчику должен быть обеспечен свободный доступ представителям филиала «Кировэнерго» для снятия показаний и проверки правильности работы счетчика. - Для обеспечения возможности замены счетчика и подключения эталонного счетчика без прекращения передачи электрической энергии подключение цепей тока и напряжения к электросчетчику должно быть произведено через испытательную коробку (специализированный клеммник) с возможностью ее последующего опломбирования. |
| 25 | Требования к режимам работы и к технологии. | Система управления технологическим оборудованием должна учитывать принцип соблюдения наработки равного ресурса каждым агрегатом. Технологические системы управления должны соответствовать требованиям СНиП и ПБ. |
| 26 | Технологическое оборудование котельной. | Размещение ГРУ (с основной и резервной линией редуцирования) предусмотреть внутри здания котельной. Количество котлов: не менее двух, марка «Viessmann», «Buderus» (Германия) или эквивалент по основным техническим характеристикам, таким как: - Полезная мощность - Максимальная мощность - КПД при 100% мощности - КПД при 30 % мощности - Допустимое избыточное рабочее давление - Допустимая температура подачи теплоносителя - Нормативный срок эксплуатации. Горелочные устройства: комбинированные (природный газ-дизтопливо), модулируемые по основному виду топлива, марки «ELCO» (Швейцария), «Weishaupt» (Германия) или эквивалент: - соответствующей мощности котла - с возможностью плавного регулирования и указанием границ регулирования (30-120% от мощности котла) - соответствующей нормативному сроку эксплуатации котла - соответствующей степени автоматизации и диспетчеризации системы управления котельной - соответствующей по максимальной температуре - соответствующей по потребляемой электрической мощности - соответствующей по уровню шума - соответствующей по максимальному расходу газа - соответствующей по максимальному расходу дизельного топлива Бак запаса исходной воды в котельной. Топливный модуль (по аварийному топливу) с расходным баком дизтоплива V= до 1м3 (в комплекте). Автоматическая хим.водоподготовка (независимая хим.водоподготовка котлового контура и независимая хим.водоподготовка внешнего контура теплосети). Марка сетевых и циркуляционных насосов «Wilo» , «Grundfos» (Германия) или эквивалент: - обеспечивающий требуемый гидравлический режим работы котельной - соответствующий нормативному сроку эксплуатации - соответствующий степени автоматизации и диспетчеризации системы управления котельной. - Запорная арматура, обратные и предохранительные клапана и остальное вспомогательное оборудование определяются изготовителем (имеющие разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) и сертификаты соответствия изделий). |
| 27 | Автоматизированная система управления котельной. | Автоматизация и диспетчеризация котельной должна обеспечить безопасную эксплуатацию без постоянного обслуживающего персонала. В схеме управления агрегатами котельной предусмотреть возможность (сухие контакты) подключения системы дистанционной передачи аварийных сигналов по СНиП II-35-76 «Котельные установки». Автоматика регулирования должна предусматривать: -регулирование температуры воды в сети отопления в погодозависимом режиме; - регулирование гидравлического режима работы котельной - каскадное управление системой котлов; - глубину регулирования котельных агрегатов в диапазоне 30 – 100%. - управление технологическим оборудованием, учитывая принцип соблюдения наработки равного ресурса каждым агрегатом; - управление насосами (в т.ч. предусмотреть: систему автоматического включения резервного электропитания насосных групп сетевых и подпиточных насосов (систему АВР) и частотное регулирование электродвигателей насосных групп сетевых насосов в зависимости от режимов работы котельной (систему ЧРП, с определяющим параметром - давление в магистрали). - передача аварийных сигналов на щит КИП. Технологические системы управления должны соответствовать требованиям СНиП и ПБ. В обязательном порядке составить алгоритм действий и предусмотреть возможность управления котельной «в ручном режиме». Предусмотреть систему мониторинга функционирования котельной. Система мониторинга котельной должна передавать в центральный диспетчерский пункт следующую информацию по работе котельной: - Количество котлов и насосов, находящихся в работе; - Расходы топлива, электроэнергии и воды; - Расходы теплоносителя и тепла отпускаемого потребителям; - Температуру теплоносителя на входе и выходе из котельной; - Давление газа на входе в котельную; - Давление теплоносителя на входе и выходе из котельной; - Температуру наружного воздуха; - Давление холодной воды на входе в котельную; - На каком виде топлива работает котельная; - Уровень топлива в аварийном топливохранилище; - Аварийные сигналы: - пожар в котельной; - общий газовый клапан котельной отключен; - сигнал аварии оборудования; - отключение электроэнергии; - загазованность помещения котельной по СН; - загазованность помещения котельной по СО Передача данных в диспетчерскую (на компьютер) осуществляется по GSM-каналу. Предусмотреть интегрирование приборов через сервер в автоматизированные системы, поддерживающие стандарты обмена данными с приборами, объединенными между собой по последовательному интерфейсу. Предусмотреть возможность реконфигурации сервера, чтобы иметь возможность переключаться с одной группы приборов на другую, вести мониторинг и сбор данных в реальном времени и в режиме архива. Для интеграции приборов возможно применение конвертера интерфейса. Диспетчерский пункт располагается на расстоянии примерно 9,0 км. от проектируемой котельной. |
| 28 | Природоохранные мероприятия. | Выполнить расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и акустической нагрузки от котельной на окружающую среду. |
| - Исходные данные для привязки котельной |  |  |
| 29 | Исходные данные для привязки котельной | Перечень исходных данных для проекта привязки котельной предоставляются заказчику в следующем составе: - Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) России и сертификат соответствия изделия (котельной). План и разрезы котельной - габаритные размеры и общий вид котельной; - размещение и экспликация оборудования; - размещение газорегуляторной установки; - привязка выходов трубопроводов с указанием диаметров. Техническая характеристика котельной: - теплопроизводительность номинальная, МВт (Гкал/ч); - расход тепла на собственные нужды котельной; - тип и количество котлов и горелок; - план и схема газоснабжения; - расход природного газа номинальный, нм3/ч; - давление природного газа на входе в котельную и перед горелкой, МПа - тип химводоподготовки; - расход воды на производственное водоснабжение и водоотведение (часовые и суточные); - наличие, размеры и комплектность дымовой трубы; напряжение электропитания: - установленная мощность (Ру), - расчетная мощность (Рр), - расчетный поток (Iр); - место и количество электровводов; - место размещения учета электроэнергии; - система питания электроустановки; - система уравнивания потенциалов; - наличие свободной группы на электрощите для подключения наружного освещения; автоматизация, диспетчеризация и охранно-пожарная сигнализация котельной; |
| 4. Особые условия |  |  |
| 30 | Границы поставки котельной. | - Блочно-модульная котельная: По теплоносителю - до входа/выхода из здания котельной. По топливу - до входа/выхода из здания котельной (в т.ч. топливный модуль для аварийного топлива) По канализации - до выхода из здания котельной в подземном исполнении. По водопроводу - от входа в здание котельной в подземном исполнении. По газоходу - в полном объеме с газоходами, взрывными клапанами, фасонными элементами покровного слоя теплоизоляции и дымовой трубой с опорными м/конструкциями. 2. Подземная двустенная горизонтальная емкость в комплекте с горловиной, с крышкой и патрубками, замерным люком, стальными опорными ложементами, с дыхательным клапаном и дыхательным трубопроводом мановакуумметром, датчиками уровня, патрубками ввода и забора диз.топлива (обесшламливания), муфтами огнепреградителями, кранами, фильтрами, эл.магнитными клапанами (клапан приемный и клапан отсечной поплавковый), шахта технологическая с запирающимся люком. Изготовление и поставку емкости подтвердить у Заказчика по результатам исследования гидрогеологии площадки размещения котельной. 3. Емкость сбора аварийных проливов дизтоплива площадки слива автоцистерны в комплекте с горловиной, с крышкой и патрубками, замерным люком, стальными опорными ложементами, с дыхательным клапаном и дыхательным трубопроводом мановакуумметром, датчиками уровня, патрубками слива и забора диз.топлива, муфтами огнепреградителями, кранами, шахта технологическая с запирающимся люком. 4. Дизель-генераторная установка в утепленном контейнере по габаритам автотранспортной перевозки ( требования к комплектации ДЭС см. п. 24 тех.задания) |
| 31 | Гарантийные обязательства | Гарантийное обслуживание поставляемой котельной - 2 года с даты пуска котельной в эксплуатацию. Датой пуска котельной в эксплуатацию является подписание уполномоченными лицами акта о выполнении ПНР «под нагрузкой». |
| 32 | Дополнительные требования | Цветовое решение фасада котельной, надписи и оформление логотипа (эмблемы) согласовать с Заказчиком в виде дизайн-эскиза |