|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| пп | ВЫЯВЛЕННЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАМЕЧАНИЙ |
| 0 | Суммарная ширина лестничного схода – выхода на улицу по сумме расстояний между поручнями менее ширины пешеходного перехода. Таким образом ширина лестницы менее ширины пешеходного перехода. | Четкого требования не сформулировано, однако эксперты часто за это цепляются и требуют пункт СТУ. При наличии нескольких выходов из подземного перехода проблем нет, при единственном выходе возможны проблемы. Единственных выход, если будет подобное замечание – сужение ширины перехода за счет внутренней облицовки, если позволяют пассажиропотоки. |
| 1  | Нарушение СП 1.13130.2020 п 9.2.1 отсутствует утепление стен пожаробезопасной зоны пом. 4 на отм. 137.48. Данное помещение, также как и шахта лифта должно быть отапливаемое. Каким образом выполняется отопление помещения и подпор воздуха? Где будет располагаться установка? |  |
| 2 | В спецификациях и ВОР отсутствуют сведения о заполнении дверных проемов с указанием огнестойкости и иных технико-механических параметров дверей. На плане не указано направление открывание дверей в помещениях 2,3,4. |  |
| 3 |  В соответствии с 5.2.1.3 Вентиляция шахты, пространств для размещения машинного оборудования и блочного помещений\* В шахте, пространствах для размещения машинного оборудования и блочном помещении не допускается размещать оборудование для вентиляции помещений, не относящихся к лифту. Принудительная вентиляция должна быть такой, чтобы была исключена возможность попадания пыли, влаги и испарений на электрооборудование, кабели и провода. Где будет размещаться вент установка, и каким образом будет к ней обеспечен доступ?  |  |
| 4 | Отсутствуют сведения о размещении шкафов управления лифта. |  |
| 5 | Отсутствуют сведения о размещении водосточных труб. Разводка труб наружного водостока за облицовкой фасада не допускается. Отсутствуют сведения об обогреве водосточных воронок и желобов.  |  |
| 6 | Отсутствуют сведения об обогреве участков поверхностей полов в соответствии с СП120 метрополитены п 5.4.1.13. |  |
| 7.  | Отсутствуют контрастные указатели на стенах помещений для пассажиров в соответствии с СП136 и СП59. |  |