| Автономное учреждение Вологодской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области» |  | Генеральному директору ООО "ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР" А.В. Саханову |
| --- | --- | --- |
| 160009, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Мальцева 52, 8 этаж, офис 823 |  |  |
| Тел: (8172) 72-02-14 |  |  |
| E-mаil: gosexpert@gosexpert35.ru |  |  |
| 02.02.2024 | № | 00345-24/Г35-0065701/N352 |  |  |
| На № |  | от |  |  |  |

Уважаемый Андрей Викторович!

Направляю Вам неустраненные замечания в части ОВ по объекту «Реконструкция водопроводных очистных сооружений и сетей водоснабжения п. Вохтога, Грязовецкого района, Вологодской области».

Срок устранения замечаний – 06.02.2024 г.

Приложение: на 4 л.

| Главный эксперт | Подписано сертификатом электронной подписи Номер сертификата 0238 1DA8 007B B0B3 8145 C2A3 A802 7F0A 2C Действителен с 12.09.2023 по 12.09.2024 | О.Ф. Мягина |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ.

ЗАМЕЧАНИЯ №5

по результатам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:

«Реконструкция водопроводных очистных сооружений и сетей водоснабжения п. Вохтога, Грязовецкого района, Вологодской области»

|  | Замечания по технической части проектной документации |
| --- | --- |
|  | В части «Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения» |
|  | Показатели энергетической эффективности объекта не соответствуют требованиям СП 50.13330.2012. Замечание не устранено, пояснить расчет kоб, kвент, k быт откорректировать согласно замечаниям Не устранено, повторно | 55-2022 - ИЛО.ОВ | СП 50.13330.2012 |
|  | Отсутствуют аэродинамические расчеты систем естественной вентиляции. Замечание не устранено, отсутствует аэродинамический расчет. В расчете предоставить площади сечений, не учтены сопротивления воздухозаборных устройств, пояснить принятое суммарное сопротивление | 55-2022 - ИЛО.ОВ | п.7.1.12, 7.1.13 СП 60.13330.2020 |
|  | Отсутствует подбор оборудования, информация о его габаритах Замечание не устранено Замечание не устранено Для П1 не указано на плане, обосновать переход на меньшее сечение, для оборудования а-3, фск нет габаритов | 55-2022 - ИЛО.ОВ | п.7.10 СП 60.13330.2020 |
|  | Отсутствует информация об изоляции воздуховодов Замечание не устранено Замечание не устранено, отсутствует изоляция на воздухозаборных воздуховодах (от заборного устройства до калорифера), информация о пределах огнестойкости транзитных воздуховодов | 55-2022 - ИЛО.ОВ | п.6.17 СП 7.13130.2012 |
|  | Не учтены требования п. 7.2 СП 7.13130.2012, отсутствует информация о естественном проветривании помещений Замечание не устранено Замечание не устранено, см. п. 7.2 СП 7.13130.2013 (необходимо предусматривать дымоудаление из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более производственных и складских категорий А, Б, В; из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б, В; из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами, в том числе книгохранилищ, библиотек, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев, архивов (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б, В; из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами, в том числе книгохранилищ, библиотек, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев, архивов (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м) | 55-2022 - ИЛО.ОВ | П. 7.2 СП 7.13130.2012 |
|  | Не представлен расчет воздухообменов по помещениям Замечание устранено частично, повторно. - в таблице «расчет воздухообмена» отсутствует расход воздуха, кратность воздухообменов и номера обслуживающих систем вентиляции в помещениях: 1 этаж – помещения 7, 8, 9, 17, 18-21; 2 этаж – помещения 3-9 Замечание не устранено, повторно. | 55-2022 - ИЛО.ОВ | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ ст 19, 20, 29 |
|  | Система П1: -пояснить как регулируется мощность вентилятора при периодическом увеличении расхода - представить подбор оборудования системы П1 (фильтр, вентилятор, калорифер), указать установку данного оборудования на плане; - отсутствует противопожарный клапан (п.7.2.3.к СП 60.13330.2020); - отсутствует резервирование вент установки (п.7.2.9 СП 60.13330.2020); - при объединении складских и производственных помещений необходима установка противопожарных клапанов (п.7.2.3.к СП 60.13330.2020); Система П2 - представить подбор оборудования системы П2 (фильтр, вентилятор, калорифер), указать установку данного оборудования на плане. - отсутствует резервирование вент установки (п.7.2.9 СП 60.13330.2020); - для помещения 2 необходимо организовать приток в нижнюю зону помещения Замечание не устранено, повторно. Показать график для П1, указать рабочие точки для разных расходов, отсутствует подбор фильтра, калорифера | 55-2022 - ИЛО.ОВ | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ ст 19, 20, 29 |
|  | Отсутствует расчет воздухообмена в теплый период Замечание не устранено, повторно. Расчет отсутствует | 55-2022 - ИЛО.ОВ | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ ст 19, 20, 29 |
|  | Аксонометрические схемы должны соответствовать планам, системы должны соответствовать таблице «Расчет воздухообмена» | 55-2022 - ИЛО.ОВ | ГОСТ 21.602-2016 |
|  | Спецификации и ведомости работ привести в соответствие с проектными решениями после внесения корректировок по замечаниям | 55-2022 - ИЛО.ОВ |  |

Эксперт                                                                                                               Е.В. Исаева