ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проектированию с целью замены/реконструкции системы пожарной безопасности на объектах Заказчика.

ООО «РОКВУЛ» г. Балашиха, 2024 год.

- Адрес и данные объекта:

143985, РФ, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный ул. Автозаводская, д.48А (Т +7495 777 7979)

Заказчик: ООО” РОКВУЛ”

- Контактные лица:

Карнаухов С.      начальник энергетический службы, тел. доп. 1370.

Щербаченко Н.   инженер АСУП, тел. доп. 1535.

Арсенов Н.          Ведущий специалист по ОТ и ПБ,  тел. доп. 1307

- Целевой ориентир:

Результатом выполнения работ является прошедший экспертизу проект замены/реконструкции системы пожарной безопасности (автоматические установки пожаротушения, система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Далее по тексу – СПБ) объектов Заказчика, соответствующий требованиям нормативных документов по строительству, а также ведомственным и прочим документам (согласно разделу 7).

- Границы работ: Территория ООО «РОКВУЛ»: 
1. Центральный склад готовой продукции (на плане №13).

2. Комната видеонаблюдения, расположенная в административном

здании (на плане №8)
3. УДП (участок дополнительной полимеризации фасадных плит)

(на плане №2)
4. Участок сырья и материалов завода 1 (на плане №3)
5. Здание котельной (на плане №4)
6. Склад металла (на плане №15) 
7. Склад упаковочных материалов (на плане №17)

- Содержание и объёмы работ:

I этап работ

5.1 Проведение предпроектного обследования объекта силами Исполнителя совместно с представителями Заказчика (ответственного за эксплуатацию систем пожарной безопасности), в ходе которого должны быть проверены и при необходимости уточнены категории и классы зон помещений, для которых планируется замена СПБ (расчет категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского и производственного назначения);

5.2 Определение состава существующего оборудования СПБ, подлежащего выводу из эксплуатации и демонтажу.

II этап работ

5.1 Разработка проектной документации (далее ПД) СПБ предприятия;

5.2 При разработке проектной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, предоставляемыми Заказчиком;

5.3 Проведение независимой экспертизы (проверка на соответствие требованиям) разработанной ПД на соответствие требований нормативных документов в независимой-экспертной организации, проводится за счет Исполнителя;

5.4 Разработка рабочей документации (далее РД) на основании ПД, прошедшей независимую экспертизу.

5.5 В состав РД и сметной документации включить раздел по демонтажу    
             оборудования, выводимого из эксплуатации.

5.6 При разработке проектной и рабочей документации системы АПС для
             СГП (центральный склад готовой продукции) необходимо учитывать 
             устройство дополнительного мезонина над зоной погрузочных доков в 
             этом здании). 
             А также разработать рабочую документацию на АУПТ 
             здания соответствующей требованиям ГОСТ Р21.1101-2013 и содержать:
            - Пояснительную записку с описанием алгоритмов работы и 
               взаимодействия АУПТ с АПС.
            - Чертежи с местом размещения оборудования, прокладкой кабельных
               трасс. Каждая кабельная линия и каждый прибор должен иметь
               маркировку.
            - Структурную схему.
            - Схему расстановки центрального оборудования.
            - Кабельный журнал.
            - Спецификацию
            - Проектная документация предоставляется Заказчику на бумаге в 3-х  
              экземплярах, а также в электронном виде на носителях типа CD в 
              форматах общедоступных программ: чертежи – AutoCAD, тексты MS 
              Word, MS Exсel и весь альбом проектных материалов – в едином PDF 
              файле.
             Данное здание имеет приоритет при подготовке проекта рабочей 
             документации АПС, СОУЭ и АУПТ.

- Технические требования к проектируемым системам.
6.1 Проектируемую СПБ выполнить на базе ОПС НВП Bolid, преимущественно проводной системы.

- СПБ необходимо подключить к существующей локальной
             оптической сети, установив вблизи мест подключения шкафы с 
             необходимым оборудованием (преобразователями интерфейсов, 
             переходниками и т.д.), а также предусмотреть прокладку 
             оптического кабеля от данного шкафа до места подключения к сети.

- Используемое оборудование не должно быть снято с производства  
             или являться устаревшей системой, имеющей предпосылки
             к снятию с производства или замены.

6.2 Проектной документацией предусмотреть, если это необходимо,  
             применение дополнительно радио канальной беспроводной системы

для СПБ:

- Для защиты помещений применить автоматические адресные   
              пожарные извещатели дымовые, тепловые, комбинированного типа.

- Вдоль путей эвакуации предусмотреть установку ручных адресных 
               пожарных извещателей.

- При необходимости обеспечить защиту пространства за подвесными 
             потолками адресными пожарными извещателями.

- Обеспечить контроль целостности всех линий связи 
             (радио канальные, проводные) проектируемых систем пожарной 
             автоматики.

- В качестве приемно-контрольных приборов должны применяться
             головные устройства и ретрансляторы, обеспечивающие работу
             подсистемы СПБ.

6.3. Обеспечить выдачу сигналов на запуск СПБ, отключение 
             инженерных систем (в нашем случае приточно-вытяжной вентиляции)

при формировании сигнала «Пожар».

6.4. Для электропитания оборудования СПБ применять 
             источники резервируемого питания, обладающих функциями
             автоматического контроля электропитания, состояния аккумуляторов и 
             передачи сигналов контроля на прибор контрольный и управления.

6.5. Предусмотреть совместную работу СПБ с имеющейся системой 
             дымоудаления, с обязательной визуализацией работы всех элементов
             систем на АРМ.

6.6. Разработанная СПБ должна формировать систему
            сбора информации на автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора 
            с возможностью организации единого удаленного АРМ для 
            круглосуточного наблюдения через центр технического мониторинга.

6.7. Закладываемое оборудование установок СПБ должно иметь
            гарантийный срок эксплуатации не менее 8 лет, при условии
            своевременного технического обслуживания.

6.8. Проектируемые системы должны иметь возможность полной
            интеграции с дополнительными системами безопасности – системой 
            контроля и управления доступом (СКУД), системой оповещения о 
            чрезвычайных ситуациях, угрозах о совершении террористического акта.

6.9. При разработке проектной документации определить вариант доступа 
            к оборудованию установок СПБ для проведения регламентных и 
            ремонтных работ.

6.10. С целью обеспечения контроля за работоспособностью системы,
            комплексная система противопожарной безопасности должна иметь 
            возможность реализации следующих функций:
            - отображение текущего состояния системы в обобщенном виде и с 
            возможностью просмотра состояния каждого извещателя;
            - предоставление отчетов выполнения работ по обслуживанию системы;

- уровень запыленности дымовых камер извещателей;

- состояния каналов связи с подразделением пожарной охраны и ЦУКС;

- удаленное управление системой (отключение оповещения, отмена  
            тревоги, отмена тревоги, отмена вызова пожарных расчетов).

6.11. Комплексная система пожарной безопасности должна поддерживать 
            возможность автоматического оповещения руководителей или 
            ответственных лиц объекта о возникновении фактов:
            - невыполнения работ по обслуживанию подсистем;

- запылении камеры дымового извещателя выше рекомендованного
            производителем порога;

- не устранения неисправностей в нормативный срок или повторном
            возникновении неисправностей одного типа и/или для одного и того же
            устройства.

6.12. Запуск исполнительных устройств, включенных в одну группу, 
            должен осуществляться одновременно.

6.13. Подсистема оповещения о пожаре, чрезвычайных ситуациях, должна
            обеспечивать выдачу необходимых световых, звуковых, речевых сигналов
            при фиксации опасных факторов пожара

При этом должен обеспечиваться контроль целостности линий связи и
            передачи аудиосигнала.

6.14. В составе системы должна быть возможность организации
           предварительного персонального оповещения о пожаре, ЧС, угрозе
           совершения террористического акта руководителя объекта и ответственных
           сотрудников в целях исключения паники и обеспечения организованной 
           эвакуации.

- Требования к техническим решениям при проектировании и выполнении монтажных и пуско-наладочных работ:
Технические решения предварительно согласовываются Исполнителем с
Заказчиком.

7.1. Должны быть направлены на совершенствование систем и установок
            безопасности предприятия.

7.2. Должны не противоречить следующим нормативным 
            документами:

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
            пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для
            строительства;

- ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система 
            стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и 
            номенклатура видов защиты;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
            постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система
            оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования
            пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175;

- СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

- СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования

- СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. 
            Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
            Требования пожарной безопасности»;
            - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и
            наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
            - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 7;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта
            автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и
            охранно- пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения 
            работ»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и 
            охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные. Графические
            элементы связи»;

- НПБ 241-97 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем.
            Методы испытания на огнестойкость»;

- НПБ 240-97 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы 
            приемо-сдаточных и периодичных испытаний»;

-Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"

8. Требования к проектно-сметной документации

8.1. Проектная рабочая документация должна быть представлена в 3-х  
            экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде.

8.2. Состав и содержание документации должен соответствовать
            требованиям статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 года 
            №190-ФЗ и Постановления от 16 февраля 2008 г. №87.

8.3 При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р21.1101-
            2013 и ГОСТ Р 21.1703.2000.

8.4. В составе документации должно быть отражено следующее:

8.4.1. Основание для разработки документации;

8.4.2. Краткая характеристика защищаемого объекта;

8.4.3. Описание основных технических решений, принятых в проекте;

8.4.4. Спецификация основного оборудования;

8.4.5. Подробное описание функционирования по подсистемам;

8.4.6. Описание функционирования в целом, с алгоритмом интеграции и
            таблицами программирования;

8.4.7. Расчет параметров электропитания и резервирования;

8.4.8. Структурные схемы подсистем и систем;

8.4.9. Планы размещения оборудования и линий связи;

8.4.10. Схемы внешних соединений;

8.4.11. Схемы подключения оборудования;

8.4.12. Схемы соединений в шкафах и коробках соединительных;

8.4.13. Чертежи размещения оборудования;

8.4.14. Кабельный журнал;

8.4.15. Подробные спецификации с указанием ЗИП;

8.5. Требования к сметной документации:

8.5.1.  Сметная документация предоставляется в печатном и электронном
            виде;

8.6. Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах;

8.7. Единицы измерений в проектно-сметной документации должны быть
            представлены в международной системе единиц.

8.8. При обнаружении отдельных несоответствий проектной документации
            техническому заданию, исходно-разрешительной документации,
            техническим условиям, а также полноты и объема документации, Заказчик 
            передает их Исполнителю в письменном виде. После устранения 
            несоответствий, повторное согласование и утверждение производится в 
            порядке, установленном как для вновь разработанной проектно-сметной 
            документации;

8.9. Прием-передача документации между Заказчиком и Исполнителем
            производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества 
            экземпляров документации. При внесении изменений и дополнений в 
            порядке согласования документации Исполнитель оформляет и
            прикладывает к акту лист регистрации изменений.

- Особые условия

9.1 Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований в области охраны труда, промышленной, экологической и пожарной опасности;

9.2. Исполнитель несет ответственность за коммерческие потери (убытки),
             понесенные Заказчиком по вине Исполнителя;

9.3. Исполнитель несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации;

9.4 Исполнитель должен отвечать следующим законодательным требованиям:

- Иметь допуск СРО;

- Специалистам необходимо иметь аттестацию на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию;

- Предпочтительно наличие лицензии по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Приложения:

- План завода с уточнением АПС на объектах…………...…. 1 лист.

- Перечень противопожарных систем……………………….  2 лист.

- ТЗ на устройство мезонина в здании ЗСГП……………..… 8 лист.

- Приложение №1 к ТЗ ус-во мезонина……………..………. 7 лист.

- Расчет категории пожарной опасности помещений

складского и производственного назначения …………...... 71 лист.

Составил:

Инженер АСУП :                                                   ______________  Щербаченко Н.

Согласовано:

Начальник ЭС:                                                       ______________  Карнаухов С.

Согласовано:

Ведущий специалист по ОТ и ПБ:                       ______________  Арсенов Н.

Утвердил:

Менеджер по ТО:                                                   ______________ Калюжный А.