|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **В части [Проект организации строительства (03-2023-ЭА-ПОС)]** |  |  |
| 1. | Корректировку тома выполнить с учётом изменения всех смежных разделов, в том числе СМ | 03-2023-ЭА-ПОС | п.3 «Положения...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 2. | Не в полном объёме проведён нормоконтроль тома | 03-2023-ЭА-ПОС | ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ 2.105-2019 |
| 3. | Отсутствует расчёт (определение) опасных зон перемещаемого краном груза | 03-2023-ЭА-ПОС | п.3 Приложения Ж СНиП 12-03-2001, п.1 Приложения Г СНиП 12-03-2001 |
| 4. | Не в полном объёме учтены решения всех томов ТКР | 03-2023-ЭА-ПОС | смежные разделы |
| 5. | Присутствуют противоречия между томами ПОС и ППО относительно площади участка производства работ | п.Б ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | ППО |
| 6. | В разделе присутствуют противоречия относительно необходимости устройства временных дорог | 03-2023-ЭА-ПОС | п.38г, 38с «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87, п.5.13-5.16 СП 48.13330.2019 |
| 7. | Отсутствует обоснование устройства временной дороги с покрытием из ж.б. плит. Исключить данную информацию, либо предоставить соответствующее обоснование | 03-2023-ЭА-ПОС | п.5.13-5.16 СП 48.13330.2019, п.38г «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 8. | Отсутствует обоснование доставки материалов на расстояние более 30 км. Конкретизировать и разделить доставку материалов от ближайших и удалённых поставщиков, расположенных на расстоянии более 30 км | п.Г ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.5.13-5.16 СП 48.13330.2019, п.38г «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 9. | Отсутствует описание транспортной схемы вывоза отходов строительства | п.Г ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.5.13-5.16 СП 48.13330.2019, п.38г «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 10. | Отсутствуют решения по отвозке/складированию грунта, пригодного для обратной засыпки | п.Г ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.5.13-5.16 СП 48.13330.2019, п.38г «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 11. | Отсутствует описание транспортной схемы вывоза излишнего грунта, с соответствующим обоснованием. Например, ответным письмом (на запрос) местной администрации или исходными данными заказчика | п.Г ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.5.13-5.16 СП 48.13330.2019, п.38г «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 12. | Отсутствует обоснование всех принятых машин, механизмов и транспортных средств, например, при описании технологии производства работ | п.Д ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.38д «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 13. | В таблице с обоснованием потребности в машинах, механизмах и транспортных средствах, не указаны их основные (значимые) технические характеристики, на основании которых строительная подрядная организация сможет выполнить подбор техники других марок, исходя из своих возможностей | п.Д ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.38д «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 14. | В расчёте потребности в электрической энергии, учтена неверная площадь временных помещений | п.Д ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.38д «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 15. | Отсутствует обоснование площади участка производства работ, принятой в расчёте потребности в электрической энергии на наружное освещение | п.Д ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.38д «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 16. | В расчёте потребности в электрической энергии, количество потребителей не соответствует принятому в обосновании потребности в машинах и механизмах | п.Д ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.38д «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 17. | В расчёте потребности в электрической энергии, неверно указана единица измерения общей потребности строительства в электроэнергии. В соответствии с МДС и СП, в результате расчёта по принятой формуле получаются кВА | п.Д ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.4.14.3 МДС 12-46.2008, п.3.18 «СП к СНиП 3.01.01-85. Разработка ПОС...для реконструкции действующих предприятий, зданий и сооружений» |
| 18. | Отсутствует подтверждение наличия пожарных гидрантов (источников противопожарного водоснабжения) на расстоянии не более нормативного от места производства работ. Указать источники в Графической части или представить иное обоснование: исходные данные, согласование с заказчиком и т.п. | 03-2023-ЭА-ПОС | п.8.9, 10.4 СП 8.13130.2020 |
| 19. | Решение о заправке топливом тяжёлой/гусеничной/стационарной строительной техники вне территории производства работ является нерациональным | п.В ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.5.13 СП 48.13330.2019 |
| 20. | Отсутствует обоснование (расчёт) потребности в сжатом воздухе | п.Д ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.38д «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 21. | В расчёте потребности во временных зданиях и сооружениях неверно учтено количество пользователей | п.Д ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.4.14.4 МДС 12-46.2008 |
| 22. | Присутствуют противоречия относительно места для приёма пищи: на объекте или в пунктах общественного питания | 03-2023-ЭА-ПОС | п.38д «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 23. | Часть объёмов работ не подтверждена смежными разделами. Привести расчёты, ссылки на конкретные пункты или листы смежных разделов, на основании которых приняты данные объёмы | п.Ж ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.38ж «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 24. | Трудоёмкость строительно-монтажных работ не подтверждена разделом СМ | п.Ж и п.О ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | СМ |
| 25. | Не указан исполнитель обязанностей служащих, МОП и охраны | п.О ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.38о «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 26. | Отсутствуют конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда при выполнении работ, в том числе при производстве земляных, монтажных, погрузо-разгрузочных работ и т.п. | 03-2023-ЭА-ПОС | п.1 Приложения Ж СНиП 12-03-2001 |
| 27. | Отсутствует перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов. Привести необходимые сведения или обосновать отсутствие влияния явлений и процессов на производство работ | п.М ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | раздел ИГИ |
| 28. | Отсутствует Ситуационный план (карта схема) района, выполненный в соответствии с требованиями нормативной документации | ГЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.38с «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 29. | Часть проектных решений не привязана к местности, отсутствует топографическая съёмка. Дополнить топографическую съёмку или пересмотреть проектные решения | лист 1 ГЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.38т «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 30. | Не в полном объёме отражены (и учтены) проектные решения всех томов ТКР | лист 1 ГЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.38т «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 31. | В Организационно-технологической схеме не указана технологическая последовательность всех основных работ, предусмотренных проектом | лист 2-3 ГЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.38у «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 32. | Календарный план не учитывает весь объём работ, предусмотренный текущим томом | Приложение 1 ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.38 «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 33. | Общая продолжительность производства работ не соответствует расчётной (30 или 22 сут.) | Приложение 1 ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.38 «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 34. | Отсутствует обоснование продолжительности отдельных видов работ | Приложение 1 ТЧ 03-2023-ЭА-ПОС | п.38 «Положения ...», утв. ППРФ от 16.02.2008 № 87 |
| 35. | Не в полном объёме учтены требования задания на проектирование | 03-2023-ЭА-ПОС | п.32 Задания на проектирование объекта |