**Наименование объекта:** Капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территории Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральный Дом культуры им. Н.Н. Нариманова" Городского округа Шатура, по адресу Московская область, г.Шатура, площадь Ленина, д.1

**Наименование для титула:** Раздел 5. “Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения”. Подраздел 1. “Система электроснабжения”.

**Шифр раздела:** 21.34-ИОС1.К1

Ссылка на состав проекта: <https://disk.yandex.ru/i/YkmSvwyNqn3YMQ>

Ссылка на исходник в DWG формате: <https://disk.yandex.ru/d/Far-gSZXgiVZEg>

Ссылка на версию Раздела в формате ПДФ в экспертизе: <https://disk.yandex.ru/i/sTKb7cZLWH6hAg>

**Задание на корректировку**

1. Убрать что связано с сараем (в том числе в текстовой части)
2. Привести планировки в соответствии с АР (убрали кухню и буфет, ВРУ  поменялись)

Ссылка на Планировочные решения 1-го этажа DWG: <https://disk.yandex.ru/d/huHLHpdL7RqenA>

Ссылка на Планировочные решения 2-го этажа DWG: <https://disk.yandex.ru/d/Nb9kOtPdhdtO6Q>

Ссылка на собранный АР: <https://disk.yandex.ru/i/RSu6aIn52r0r_g>

1. Перенести ВРУ в пом №31 1 этаж. Оба ввода кабеля будут в это помещение
2. Подключить оборудование ОВиК (заложить мощность, проверить чтоб не было превышения мощности ТУ, ОВиК и клапана)

Ссылка на Раздел: <https://disk.yandex.ru/i/XG9UIVKw35Z0rg>

1. Раздел наружного освещения и архитектурная подсветка пока для ускорения оставляем как есть.

Ссылка на ПЗУ в pdf: <https://disk.yandex.ru/i/yhxq7MUsTrKIug>

Ссылка на ПЗУ в редактируемом формате: <https://disk.yandex.ru/d/tcHLvDOQLnQMHQ>

1. Разработать новое решение с люстрами, так как старые назад повесить сложно
2. Наружное освещение
3. Определить проектом и дать ТЗ в КР по местам дислокации гильз
4. Определить объемы и дать для КР по штроблению
5. Переподключить здание в соответствии с новым ТУ в части ввода в здание.
6. Электрощитовая (была на сцене и в подвале) переносится в новое помещение (старое ВРУ пом.№31)
7. Молниезащита для фальцевой кровли (мачтовые молниеприемники, если получится)
8. Подключить оборудование ТХ

Ссылка на раздел: Будет готово на следующей неделе

Ссылка на предыдущий Вариант: <https://disk.yandex.ru/d/mcDeFqs6-jLopg>

1. Подключить оборудование СС

Ссылка на Разделы: Не готова финальная версия

1. Сейчас в здание заходят старые кабели АБЛ.  Один из них поврежден и отключен. Нужно проектировать новые линии.

2. Такая информация есть у ГИПа. По моим данным кухни и буфета не будет вообще.

3. Кроме старого ЭОМ у меня нет других данных. Возможно,  в ТХ есть задание

4. Светотехнического расчета нет.