| «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор ___________________ «___»_____________2024г. мп |  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ______________________ «___»_____________2024г. мп |
| --- | --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

пароводогрейной котельной

по адресу: Московская область, Солнечногорский р-н, д. Замятино,

г. о. Солнечногорск, д. Кривцово, КН 50:09:0030706:624

1. Общие данные

| 1.1 | Наименование и адрес объекта | Пароводогрейная производственная котельная, расположенная по адресу: Московская область, Солнечногорский р-н, д. Замятино, г. о. Солнечногорск, д. Кривцово, КН 50:09:0030706:624 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Основание для разработки проектной документации | Решение застройщика о разработке проектной документации, Договор № |
| 1.3 | Заказчик | ООО «ЦУП ЖКХ» |
| 1.4 | Стадийность проектирования | Двухстадийное. Первая стадия - «Проектная документация» Вторая стадия – «Рабочая документация» |
| 1.5 | Вид строительства | Новое. Здание котельной блочно-модульное, отдельностоящее, каркасное, некапитальное. |
| 1.6 | Назначение, номенклатура и мощность производства | Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в виде пара и горячей воды. Присоединяемые тепловые нагрузки: - пар технологический – 4,5 т.п./ч, до 16 атм., 200 гр. С (2922 кВт = 2,512 Гкал/ч), - отопление и вентиляция – 2,580 Гкал/ч, включая потери в сетях; - ГВС (макс.) – 0,106 Гкал/ч, - ГВС (ср.) – 0,038 Гкал/ч; - собственные технолог. нужды котельной Общая мощность котельной – 6,789 Гкал/ч (7,896 МВт). Рассмотреть варианты применения в проекте котлов российских производителей Энтророс, КЗКО - жаротрубные, трехходовые, с экономайзером, а также с обязательным использованием деаэратора. КПД котлов вместе с экономайзером не должна быть ниже 92%. Возврат конденсата от технологических нужд должен составлять 60-80%. |
| 1.7 | Указание о выделении пусковых комплексов, их состав | Без выделения пусковых комплексов. |
| 1.8 | Сроки начала и окончания работ | 2024г. |
| 1.9 | Источник финансирования строительства |  |
| 1.10 | Категория сложности объекта | 2-ая |
| 1.11 | Исходно-разрешительная документация | До начала проектирования Заказчик предоставляет исходные данные для проектирования: - Анализ исходной воды. - ТУ на газификацию. - ТУ на присоединение к сетям предприятия. - Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосфере в районе предприятия (Гидрометцентр). - Климатическая характеристика района в районе предприятия (Гидрометцентр). - Выкопировка из генплана предприятия в районе строительства котельной и внешних сетей с обозначением ближайших зданий и сооружений. - Ситуационный план в районе предприятия в масштабе 1:2000 или 1:5000 с обозначением ближайших зданий и сооружений. - Отчет об инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства котельной. - Отчет об инженерно-геологические изыскания на площадке строительства котельной. |
| 1.12 | Объемы проектирования | - Объекты проекта - Котельная. - Дымовые трубы. - Наружные сети - Разделы проекта: - Проектная документация стадия «П», оформленная по 87-му ПП РФ в следующем составе: Раздел 1 "Пояснительная записка". Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" (в части проектируемой котельной). Раздел 3 "Архитектурные решения". Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения". Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" в составе следующих подразделов: а) подраздел "Система электроснабжения". Внутренние сети котельной. Наружные сети (от ВРУ предприятия, не более 150п.м.); б) подраздел "Система водоснабжения". Внутренние сети котельной, ХВО котельной и ХВО предприятия. Наружные сети водоснабжения (не более 250 п.м.); в) подраздел "Система водоотведения" (включая колодец-охладитель); г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" Внутренние сети котельной. Наружные сети паропровода, конденсатопровода, отопления, вентиляции и ГВС от котельной до ИТП корпуса, включая несущую эстакаду; д) подраздел "Сети связи"; е) подраздел "Система газоснабжения"; ж) подраздел "Технологические решения". Раздел 6 "Проект организации строительства" (в части проектируемой котельной). Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (в части проектируемой котельной). Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" (в части проектируемой котельной). Раздел 10_1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" (в части проектируемой котельной). - Стадия «Р» Стадия «Р» в следующем составе: - Архитектурные решения. - Конструкции железобетонные. - Конструкции металлические здания котельной. - Конструкции металлические несущей эстакады наружных трубопроводов. - Тепломеханические решения, включая дымоходы. - Отопление и вентиляция котельной. - Водоснабжение и канализация котельной. Наружные сети водоснабжения котельной. - Внутреннее газоснабжение котельной, включая техническое решения по коммерческому узлу учета газа. - Автоматизация комплексная. - Электроснабжение, молниезащита, заземление. Наружные сети электроснабжения от ВРУ предприятия до котельной. - Охранно-пожарная сигнализация. - Задания смежным проектным организациям на отверстия, ввод коммуникаций и т.д. |

2. Основные требования к проектным решениям

| 2.1 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение | Предусмотреть эффективное использование участка |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Архитектурно- планировочные решения | Здание для размещения котельной – отдельностоящее каркасное, некапитальное. Габариты здания – определить проектом, но не более 14.7*34м с учётом отмостки и размещения дымовых труб вдоль длинной стороны. Пол внутри котельной выполнить с насечкой. Утеплитель – по расчёту, но не менее 80 мм. Каркас выполнить из металлоконструкций. Ограждающие конструкции – типа «сэндвич». Применяемые цвета: RAL 6018 и RAL 9006, аналогично АР основного сооружения. Решение согласовать с заказчиком. Фундамент – железобетонная армированная плита. Предусмотреть помещение для хранения реагентов и расходных материалов для котельной не менее 10 м2. Предусмотреть помещение для обслуживающего персонала от 15 м2. При необходимости изменения площади помещения котельной возможно увеличение за счет использования соседнего участка №8 (согласно чертежа ПЗУ). |
| 2.3 | Технологические решения и оборудование (отечественное или импортное) | 1. Подтвердить данные из теплотехнического расчета годовой величины тепла и топлива и максимального часового расхода газа ООО «СпецСтройСервис» от 2023г. 2. В проекте использовать котлы российских производителей Энтророс, КЗКО - жаротрубные, трехходовые, с экономайзером, а также с обязательным использованием деаэратора. 3. Рассмотреть дублирование сложного оборудования, имеющего критическое значение для непрерывного производства. 4. Горелки котлов должны иметь бесступенчатое плавное регулирование. 5. Нужна проработка технического решения: 1 рабочий + 1 рабочий (без резерва по 3т пара/час), 2 рабочих + 1резервный (по 3 т пара в час), 1 рабочий + 1 резервный (по 4 - 4,5 т пара в час) и обосновать выбор технического решения. Для нужд отопления и ГВС - 1 водогрейный трехконтурный котел (отопление + ГВС), работающего в нормальном режиме, а также просчитать возможность отбора тепла от линии возврата конденсата. Работа 1 парового котла: на производство, подпитка паром деаэратора, подпитка системы отопления через контур теплообменников пар-вода, при остановке водогрейного отопительного котла. 6. Потребность в теплоэнергии, согласно теплотехническому расчету ООО «СпецСтройСервис», составляет: Отопление – 2,58 Гкал/ч (3 МВт); Горячее водоснабжение – 0,688 Гкал/ч (0,8 МВт); Технологические нужды (пар) – 4,987 Гкал/ч (5,8 МВт). Максимальное пиковое потребление пара на гофроагрегате составляет 4,5 т пара в час и достигается при работе на максимально возможных скоростях, 220-250 м\мин на несколько минут, либо при резком наборе скорости после запланированных или не запланированных остановок. Всего общая мощность котельной составит: 8,255 Гкал/час (9,6 МВт). 7. Максимальный расход газа составляет: 1000 м3/час. Котлы должны быть оборудованы системами безопасности согласно норм и правил законодательства РФ и РТН: - Автоматикой безопасности, которая обеспечивает автоматическое прекращение подачи топлива в камеру сгорания. - Аварийная сигнализация превышения допустимого уровня воды (для паровых котлов). - Группа автоматической продувки (для паровых котлов) автоматическая периодическая и постоянная (нижняя, верхняя). - Автоматизированными горелками с автоматикой безопасности и газовой линией, состоящей из элементов, необходимых для работы в автоматическом режиме – устройства управления, контроля и безопасности. 8. Предусмотреть в котельной установку вспомогательного оборудования: а) Насосное оборудование (рабочий + резервный с автоматическим переключением в аварийном режиме и по времени 12/24 часа). б) Деаэрационная установка (желательно или совместимая с применяемыми котлами по рекомендации завода-изготовителя). в) Конденсатный бак, объемом 6 м3 (проработать вопрос о снижении объема конденсатного бака и места его расположения) г) Химводоподготовку, на нужды котельной производительностью 6 м3/ч в составе: - добавить систему обезжелезивания воды перед системой умягчения, учесть разбор обезжелезненой воды для нужд производства и хоз. быт в объёме от 50 м3/сутки; - автоматическая установка умягчения непрерывного действия (проработать вопрос режима работы установки с возможностью промывки при работе котельной); - автоматическая установка умягчения периодического действия (проработать ступени очистки – 1-я, 2-я ступень); - комплекс пропорционального дозирования. Разработать схему водоотведения (лотки, колодец) от ХВП, а также из котельного зала. Предусмотреть место для хранения соли в мешках для промывки катионитной ионообменной смолы. На трубопроводе подачи очищенной воды с водоподготовки в деаэратор установить систему мониторинга проводимости воды (установить датчик солесодержания с выводом данных в систему мониторинга). д) Дымовые трубы котельной – в виде индивидуальных утепленных газоходов из нержавеющей стали. Учесть, что котельная будет находиться рядом со строящимся производственным корпусом 9000м2. Одна индивидуальная несущая конструкция для водогрейных котлов и одна индивидуальная несущая конструкция для паровых котлов. е) Теплообменное оборудование контуров отопления и ГВС - пластинчатые разборные теплообменники. ж) Конденсатопровод и паропровод – из 09Г2С бесшовная в ППУ изоляции |
| 2.4 | Система теплоснабжения | Закрытая, шеститрубная: - технологический контур – 2 трубопровода (паропровод и конденсатопровод). - контур отопления и вентиляции, (погодозависимое регулирование) – 2 трубопровода (подающий и обратный), теплоноситель - вода. - контур ГВС – 2 трубопровода (подающий и циркуляционный), теплоноситель - вода. Все трубопроводы пара, конденсата, горячей воды и отопления должны иметь термоизоляцию. Температура самых горячих поверхностей не должна быть выше 450С. |
| 2.5 | Надежность электроснабжения | Категория по надежности электроснабжения котельной – 2 (вторая). Определить место в котельной под РП. Предусмотреть АВР для аварийного режима работы и пропадания питания на рабочем вводе. Предусмотреть источники бесперебойного питания в шкафах управления котлами и системой автоматики. Все шкафы и щиты управления должны быть IP60. |
| 2.6 | Технологические решения | - Топливо основное – сетевой природный газ. - Топливо резервное – не требуется. - Учесть потери тепла, возврат конденсата при замкнутой системе работы системы технологического цикла. Температура конденсата не более 99°С. - Максимальное давление пара на выходе из котельной 16 кгс/см2, рабочее давление 12 – 14 кгс/см2. - Предусмотреть накопительную емкость для подпиточной воды Деаэратора после системы водоподготовки. - Схема теплоснабжения – закрытая. - Предусмотреть накопительные емкости для подпитки ГВС и Отопления. - Температурный график системы отопления и вентиляции – 90°С/70°С (график погодозависимый). Предусмотреть автоматическое регулирование температуры теплоносителя относительно внешней температуры. - Температурный график в контуре ГВС - 60°С/5 °С (предусмотреть возможность регулировки т.к. в начале линии будет 60 0С, а в конце линии подачи 50 0 С). - Давление в тепловой сети на выходе из котельной: - в прямом трубопроводе 30 м.в.ст. - в обратном трубопроводе 15 м.в.ст. - статический напор 15 м.в.ст. Для проверки проекта отопления сделать гидродинамический расчет, включающий потери давления в линии и не необходимый нормативный расход теплоносителя в крайних точках подключения. Подобрать насосы с резервированием. - Гарантированное давление воды на входе в котельную 1.5 кгс/см2 . - Давление на системе ГВС и ХВС (после химводоочистки) – не менее 30 м.в.ст. |
| 2.7 | Режим работы | круглогодично |
| 2.8 | Охрана окружающей среды | Выполнить проект "Перечень мероприятий по охране окружающей среды". |
| 2.9 | Источники обеспечения: - сырьем и материалами - энергоносителями | От действующих сетей предприятия, в соответствии с техническими условиями на подключение к сетям и коммуникациям. Газоснабжение – согласно ТУ АО «Мособлгаз». Предусмотреть применение ТМЦ аналогов, заложенных в проекте (в указание материалов применить фразу «или аналоги»). |
| 2.10 | Автоматизированная система управления производством | В соответствии с действующими нормами и правилами. Котельная, автоматизированная без постоянного присутствия обслуживающего персонала с выводом сигналов на диспетчерский пункт, расположенный в помещении диспетчерской предприятия, дублирование сигнала оператору на сотовый телефон и дублированием на пост охраны. Предусмотреть оборудование, передающее сигнал при возникновении аварийных ситуаций. Предусмотреть визуализацию (мнемосхема) основных параметров на монитор компьютера в котельной и возможность передачи данных на диспетчерский пункт предприятия. |
| 2.11 | Границы проектирования | - Граница территории определяется границей территории отчуждения здания котельной. - Паропровод, конденсатопровод, тепловые сети – до ввода в ИТП предприятия. - Газопровод – внутренняя поверхность стены здания котельной. - Дренаж – до колодца-охладителя в непосредственной близости от котельной. - Водопровод – наружные сети от точки присоединения (не более 250 м). |
| 2.12 | Узлы учета. | Проектом предусмотреть: - Узел учета газа общий коммерческий (природный газ) – по требованиям АО «Мособлгаз»; - Узел учета газа поагрегатный (на котлоагрегатах с расходом расходом природного газа свыше 40 м3/ч); - Узел учета расхода пара на производство; - Узел учета воды общий, выполнить узел учета воды на вводе водопровода в котельную. Водомер выполнить с импульсным выходом; - Узел учета воды после ХВП; - Узел учета ХВС; - Узел учета ГВС; - Узел учёта электроэнергии; - Узел учета подачи воды от ХВП до деаэратора; - Узел учета возврата конденсата. Предусмотреть импульсный выход для всех узлов учета. |

3. Дополнительные требования

| 3.1 | Выполнение экземпляров предпроектной документации или ее частей | 2 экземпляра в бумажном виде и 1 экз. в электронном виде |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Порядок согласования проекта | Согласование тома ГСВ и технического решения на коммерческий узел учета газа в АО «Мособлгаз», проводится Подрядчиком. Негосударственная экспертиза проектной документации оплачивается Подрядчиком. Счета за согласование в АО «Мособлгаз», РТН, специализированные организации по освидетельствованию и декларированию оборудования и паропроводов оплачивает Заказчик. |
| 3.3 | Дополнительные соглашения | Объемы работ сверх определенных настоящим тех. заданием выполняются по доп. соглашениям к договору. |