| 1.7. | Номенклатура производства, характеристика объекта подлежащего строительству/ реконструкции/ техническому перевооружению/ модернизации/ сносу/ консервации/ ликвидации | Паровая турбина ст. 3 типа ПТ-25-90-5М представляет собой модернизированную турбину ВТ-25-5, Уральского турбомоторного завода, с 2 регулируемыми отборами пара, теплофикационным и производственным. Турбина предназначена для привода электрического генератора типа ТВС-30. Турбина рассчитана на работу паром с параметрами: давление пара Р=90 кгс/см2 и температурой = 535°С, замеренными перед стопорным клапаном. Максимальный расход пара на турбину = 190 т/час. Турбина ВТ-25-5 изготовлена в 1961 году Уральского турбомоторного завода, введена в эксплуатацию в 1963 г. |
| --- | --- | --- |

|  |  | В 1975 г. Выполнена реконструкция – установлен еще один регулируемый отбор с давлением 8-13 ата. Тип турбины стал ПТ-25-90-5М, проект ѡ2Т-270-090 Харьковского филиала ЦКБ «Энерго». В 1983г. Турбина переведена на работу с ухудшенным вакуумом. Работа конденсатора переведена на сетевую воду согласно ТС 17-001-0С2,044ПЗ Харьковского филиала ЦКБ. Турбина одноцилиндровая, имеющая 24 ступени. Цилиндр состоит из трех частей: - ЧВД– часть высокого давления состоит из одновенечной регулирующей ступени и 15-ти ступеней давления, на ЧВД расположены 5 регулирующих клапанов и один перегрузочный клапан; -ЧСД- часть среднего давления состоит из одновенечной регулирующей ступени с поворотной диафрагмой теплофикационного отбора и 2-х ступеней давления; -ЧНД- часть низкого давления состоит из одновенечной регулирующей ступени с поворотной диафрагмой производственного отбора и 5-ти ступеней давления. Ротор турбины имеет 16 дисков, выточенных заодно с валом, остальные 8 дисков - насадные. Ротор турбины соединен с ротором генератора полугибкой муфтой. Свежий пар от паропровода 273 х 20 сталь 12Х1МФ к стопорному клапану, от которого пар по 4-м перепускным трубам Ø 168 х 14, сталь 12Х1МФ подводится к 1,2,4 и 5-му регулирующим клапанам. К 3-му регулирующему клапану пар подводится от перепускных труб, идущих на 4-ый и 5-ый регулирующие клапаны, 6-ой регулирующий клапан является перегрузочным перепускающим пар за 4-ую ступень по специальному каналу, отлитому в цилиндре. Конденсатор турбины может работать на сетевой воде при ухудшенном вакууме до 22 % (т.е. максимально допустимое давление отработанного пара в выхлопной части ЧНД = 0,7 – 0,78 кгс/см 2), при температуре выхлопа до 110 оС, и производить подогрев сетевой воды до 90 оС. Расход пара в конденсатор должен быть 70-80 т/час. Давление сетевой воды перед конденсатором должно быть не более 4,5 кгс/см 2. Подключение ПВД по питательной воде – групповое, т.е. отключающая арматура по указанному потоку находится до и после группы подогревателей. Отсюда следует, что при неисправности одного подогревателя, отключается вся группа подогревателей. Турбина снабжена концевыми лабиринтовыми уплотнениями. Сегменты уплотнений установлены на пружинах в стальных, литых обоймах, обоймы подвешены у разъема и зафиксированы в поперечном направлении приваренными шпонками. Давление пара на уплотнения 0,2-0,5 кгс/см 2 поддерживается электронным регулятором. Пар из 1-го, 2-го, 3- го отсеков переднего уплотнения отводится в трубопроводы 1- го, 2-го и 6-го отборов турбины соответственно. В 1-ый отсек заднего уплотнения и 4-ый отсек переднего уплотнения подается пар от коллектора, питаемого от уравнительной линии деаэраторов 6 ата. Из крайних отсеков переднего и заднего уплотнений пар отсасывается эжектором отсоса, создающим в них небольшое разряжение. Турбина снабжена следующими авторегуляторами: |
| --- | --- | --- |

|  |  | - Регулятором уровня в конденсаторе. - Регулятором давления пара на уплотнения турбины. - Регулятором уровня в ПВД-4. - Регулятором уровня в ПВД-5. - Регулятором уровня в ПНД-1 В ПНД – 2; 3 установлены регуляторы уровня поплавкового типа. Для обеспечения турбоагрегата маслом в период его пуска и останова предусмотрен пусковой масляный электронасос (ПМН), который служит также и для подогрева масла перед пуском т.а. Турбина снабжена главным масляным насосом (ГМН) центробежного типа, находящегося на валу переднего стула турбины. Турбина снабжена двумя маслоохладителями для охлаждения масла перед подачей масла в коллектор смазки подшипников турбоагрегата. Схема трубопроводов маслоохладителей допускает возможность отключения каждого из них, как по охлаждающей воде, так и по маслу, при полной нагрузке турбины. Маслоохладителя противоточного типа, поверхность охлаждения каждого маслоохладителя 45 м2. За время эксплуатации оборудование турбоагрегата подвергалось воздействию различных факторов (механических, температурных, химических и т. д.), что привело к его износу и снижению производительности. |
| --- | --- | --- |
| 1.8. | Назначение строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации/ сноса/ консервации/ ликвидации | Проведение модернизации для обеспечения бесперебойного функционирования оборудования. За время эксплуатации оборудование подвергалось различным негативным воздействиям, что привело к снижению его производительности и увеличению риска аварийных ситуаций. Кроме того, устаревшие детали и отсутствие некоторых запчастей на рынке усложняют процесс обслуживания и ремонта турбоагрегата. |
| 1.9. | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно- технического обеспечения (при наличии) | Определяются в процессе проектирования. При необходимости Подрядчик по ПИР в процессе проектирования выполняет необходимые расчеты потребности в ресурсах, подготавливает запрос в адрес Заказчика. |
| 1.10. | Требования к выделению этапов строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации/ сноса/ консервации/ ликвидации объекта | Не требуется. |
| 1.11. | Указания по перспективному расширению | Не требуются. |
| 1.12. | Срок выполнения работ | 01 июня 2025г. – 30 сентября 2025г. |
| 1.13. | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, | Турбоагрегат после проведения модернизации должен соответствовать всем требованиям, предъявляемыми |

|  | протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) | действующими НТД в области промышленной безопасности и прочим правилам. |
| --- | --- | --- |
| 1.14. | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и включают в себя: | - Назначение: 05.04.001.099. Прочие объекты - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально- технологические особенности которых влияют на их безопасность: Нет; - Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: Да; - Принадлежность к опасным производственным объектам: Да, III класс опасности; - Пожарная и взрывопожарная опасность: Да; - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: Да; - Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": Нормальный. |
| 1.15. | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Подрядчик должен определить перечень отступлений от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, содержащий обоснование их необходимости и достаточности принятых мер, а также перечень мероприятий, компенсирующих эти отступления, или недостающие требования промышленной безопасности для данного опасного производственного объекта. При их наличии в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 ѡ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектировщик разрабатывает «Обоснование безопасности опасного производственного объекта». Состав и содержание «Обоснования безопасности опасного производственного объекта», которое должно соответствовать Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ѡ142 от 27.04.2024 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта». |
| 1.16. | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Проектные решения должны соответствовать требованиям энергетической эффективности согласно действующей в РФ НТД, в том числе Федерального закона ѡ 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 1.17. | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Не требуются. |

| 1.19. | Объем работ (стадийность проектирования) | - Выполнить предпроектное обследование. До начала выполнения предпроектного обследования подготовить и согласовать с Заказчиком ТЗ на выполнение предпроектного обследования (при необходимости). Выполнить предварительное обследование существующих зданий и сооружений в зоне строительства/реконструкции/технического перевооружения/ модернизации/ сноса/ консервации/ ликвидации объекта перевооружения/модернизации на предмет подтверждения возможности проведения строительно- монтажных работ или демонтажных. - Разработать раздел Технико-экономическое обоснование (при необходимости). - Разработать раздел Основные технические решения (ОТР). Состав основного и вспомогательного оборудования, генплан, компоновка, все принципиальные технологические схемы и другие основные обосновывающие документы должны быть согласованы и утверждены Заказчиком в составе ОТР, оформляемых отдельным документом до выполнения Проектной документации. - Сбор исходных данных для проектирования (в том числе работа с архивом предприятия), предпроектный осмотр с выполнением предварительных схем, замеров и расчетов выполняет Участник (подрядная организация – проектировщик) Количество необходимых посещений объектов определяет проектировщик в процессе выполнения работ (но не менее 1 раза). На основании предпроектного обследования производится уточнение технического задания (при необходимости, без удорожания стоимости работ). Материалы результатов обследования оформить отдельным томом и представить в качестве обоснования принятия тех или иных решений Заказчику на стадии ОТР. - Разработать проектную, рабочую и сметную документацию в соответствии с требованиями: ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. "Основные требования к проектной и рабочей документации"; Постановления правительства Российской Федерации от 16.02.2008 ѡ 87, в объеме: Раздел 1 "Пояснительная записка"; Раздел 3 " Объемно-планировочные и архитектурные решения"; Раздел 4 "Конструктивные решения"; Раздел 6 "Технологические решения"; Раздел 7 "Проект организации строительства"; Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"; Раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства". Другие разделы проектной и рабочей документации, прямо не указанные, но необходимые для выполнения полного комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ при реализации проекта. |
| --- | --- | --- |

|  |  | При разработке Проектной документации Подрядчик обязан предоставлять Заказчику краткую информационную справку в форме таблицы, в которой отражены основные проектные решения по объекту с обоснованием их применения. В справке, как минимум, но не ограничиваясь, должно быть указано: - Основные технические решения/ТМЦ (перечень); - Обоснование применения технических решений и ТМЦ со ссылками на НТД; - Пояснения проектировщика. Справку необходимо отразить в Пояснительной записке в составе Проектной документации. - Согласовать Проектную документацию с Заказчиком до разработки Рабочей документации. Подрядчик должен представить предварительную спецификацию на оборудование с указанием не менее двух вариантов производителей (с указанием характеристик, параметров эквивалентности в качестве приложения к Проектной документации), и согласовать с Заказчиком окончательный выбор применяемых материалов, з/частей, оборудования, металлоконструкций. - Провести экспертизу промышленной безопасности проекта. Подрядчик несет ответственность за получение положительного заключения экспертизы проектной документации/государственной экологической экспертизы (за свой счет исправляет все замечания, выявленные экспертизой). Подрядчик обеспечивает проведение экспертизы промышленной безопасности за счет собственных средств. Проектная документация утверждается Заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы. - Результаты проектно-изыскательских работ являются собственностью заказчика и предоставляется ему до подписания акта сдачи-приѐмки в полном объѐме, включая полную электронную версию. - В ходе выполнения строительно-монтажных работ по объекту Исполнитель Проектной и Рабочей документации осуществляет авторский надзор в сроки, согласованные с Заказчиком (не применяется). - В Проектной документации отражать информацию о плановых объемах сдачи лома черных и цветных металлов, вторичных МТР, с указанием планового веса и вида (черный/цветной) лома, образующихся при выполнении демонтажных работ, при ремонте/ реконструкции (оборудование объектов генерации, зданий и сооружений и т.д.) в виде отдельной ведомости, подписанной уполномоченным лицом и согласованной Заказчиком. Плановый объем образования лома и вторичных МТР должен определяться на основе ведомости объемов работ. При проведении предпроектного обследования, изысканий и т.п. в случае повреждения инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, подрядная организация обязана восстановить их за свой счет. Изменение сроков выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. До начала проведения ПИР подрядчик обязан оформить письмо на допуск персонала. Допуск Подрядчика на объект производится уполномоченным работником Заказчика. Перечень лиц, Подрядчик предоставляет списком. |
| --- | --- | --- |

|  |  | В процессе выполнения инженерных изысканий Заказчик осуществляет технический контроль за выполнением инженерных изысканий и контроль соответствия объема и стоимости работ, а также контроль соблюдения Исполнителем требований законодательства в области охраны окружающей среды. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Требования к проектным решениям |  |
| 2.1. | Требования к схеме планировочной организации земельного участка, планировочные и другие ограничения | Место предполагаемого размещения проектируемых объектов Подрядчик уточняет и согласовывает с Заказчиком в составе ОТР. Разработку проектной документации выполнить с учетом проведения монтажных и демонтажных работ в условиях максимальной сохранности существующих зданий и действующих инженерных коммуникаций. Ограничения и охранные зоны инженерно-технических сооружений и сетей принять по результатам проведения инженерных изысканий, обследования и действующих нормативных документов. Выполнить предварительное обследование существующих зданий и сооружений в зоне реконструкции на предмет подтверждения возможности проведения строительно- монтажных работ. Предусмотреть организацию движения городского транспорта на период проведения СМР (при необходимости). Предусмотреть восстановление благоустройства территории в зоне выполнения работ. |
| 2.2. | Требования к проекту полосы отвода | Не требуется |
| 2.3. | Требования к архитектурно- художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Архитектурные решения разработать на основании: - Требований действующих норм и правил Российской Федерации. - Технических условий на проектирование. При проектировании должны учитываться условия строительства и характер окружающей застройки. Архитектурные решения всех зданий и сооружений, их внешний и внутренний вид должен быть обусловлен минимально необходимым объемом, функционально-технологическим назначением, типом применяемых строительных конструкций, выбор которых, в свою очередь должен быть предопределен технологией строительных процессов, и в том числе энергетической эффективностью зданий и их пожарной безопасностью. |
| 2.4. | Требования к технологическим решениям | Выполнить необходимые тепловые, гидравлические, аэродинамические, электротехнические и другие расчѐты. Определить состав оборудования и объем работ, необходимых для функционирования нового основного оборудования. Технические решения и объем работ определить с привлечением завода-изготовителя и согласованных с Заказчиком специализированных организаций. Компоновка, генплан, состав основного и вспомогательного оборудования, все принципиальные технологические схемы и пр. утверждаются Заказчиком в составе основных технических решений. Компоновка оборудования должна обеспечить доступность обслуживания, удобство и механизацию |

|  |  | ремонтных работ, соблюдение правил пожарной безопасности и требований норм безопасности труда. Оборудование, материалы и программное обеспечение применять, как правило, отечественное. Импортное оборудование, имеющее сертификаты соответствия Госстандарта РФ и технических регламентов Таможенного союза, применяется в случае отсутствия отечественных аналогов (или приводится другое обоснование) и только при согласовании с Заказчиком. Оборудование должно быть сертифицировано в установленном порядке, иметь соответствующие разрешения на применение. |
| --- | --- | --- |
| 2.5. | Требования к конструктивным и объемно- планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) | - Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования заказчиком: оборудование, материалы и программное обеспечение применять, как правило, отечественное. Импортное оборудование, имеющее сертификаты соответствия Госстандарта РФ и технических регламентов Таможенного союза, применяется в случае отсутствия отечественных аналогов (или приводится другое обоснование) и только при согласовании с Заказчиком. Оборудование должно быть сертифицировано в установленном порядке, иметь соответствующие разрешения на применение - Требования к строительным конструкциям: архитектурные решения всех зданий и сооружениий, их внешний и внутренний вид должен быть обусловлен минимально необходимым объемом, функционально- технологическим назначением, типом применяемых строительных конструкций, выбор которых, в свою очередь должен быть предопределен технологией строительных процессов, и в том числе энергетической эффективностью зданий и их пожарной безопасностью - Требования к фундаментам: фундаменты разработать в соответствии с геологическими и гидрогеологическими условиями. Конструкцию фундаментов определить расчѐтом в соответствии с действующими нормами проектирования Предусмотреть применение новых строительных материалов, изделий, оборудования, конструкций, современных строительных технологий и обеспечить их соответствие требованиям, предъявляемым техническими свидетельствами и сертификатами. При нетрадиционных проектных решениях выполнить конструктивные схемы, узлы и решения по примыканию проектируемых сооружений к существующим зданиям и инженерным коммуникациям. Выполнить обследование существующих строительных конструкций в зоне реконструкции c целью фиксирования состояния эксплуатируемых сооружений до начала реконструкции, а также определения степени возможного влияния на них процесса проведения строительно-монтажных работ. При необходимости предусмотреть мероприятия по их реконструкции. Разработать программу обследований и утвердить еѐ у Заказчика. |

| 2.6. | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта | Не требуется. |
| --- | --- | --- |
| 2.7. | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта | Не требуется. |
| 2.8. | Требования к инженерно- техническим решениям | Выполнить проект модернизации турбоагрегата ст. ѡ 3 с применением следующих технических решений: - предусмотреть проведение работ в условиях действующего предприятия; - предусмотреть работы по основному и вспомогательному оборудованию т/а ст. ѡ3, включая: а) разборку, очистку, дефектацию системы регулирования и защиты, устранение дефектов или замену изношенных деталей; б) работы по ремонту регулирующих клапанов с заменой изношенных деталей; в) работы по ремонту опор ѡ1-6 с восстановлением геометрии подшипников; г) работы по ремонту корпуса турбины с частичной заменой дефектного крепежа, проточной части; д) работы по ремонту ротора с очисткой от солевых отложений; е) работы по ремонту маслосистемы смазки турбоагрегата; ж) работы по ремонту подогревателей высокого и низкого давления с заменой отглушенных спиралей на подогревателях типа ПВ-180-180-20-3 и регуляторов уровня; з) работы по замене и ремонту запорной и регулирующей арматуры; и) ремонт трубопроводов отборов пара на подогреватели с ремонтом опорно-подвесной системы; к) работы по ремонту насосного оборудования (1 группа 7шт); л) работы по уплотнению ротора генератора; м) работы по очистке конденсатора; н) работы по очистке маслоохладителей типа МП-37; о) работы по ремонту клапанов обратных связей предохранительного клапана; п) включить работы по ревизии поперечных и продольных шпонок в передних лапах цилиндра; р) включить работы по проверке реакции лап цилиндра турбины, включая мероприятия по их выравниванию; с) ремонт и наладка сервомотора автоматического затвора (отсечного клапана) турбины; т) ремонт поворотных диафрагм с притиркой поясков, шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец турбин; у) ремонт пароструйных эжекторов типа ЭП-3-700-1 с холодильником (основной); ф) ремонт при разобранном цилиндре каминных уплотнений ЦВД турбин; х) ремонт концевых уплотнений ЦНД при разобранном цилиндре турбин; ц) ремонт эжектора отсоса с уплотнений турбоагрегата; |

|  |  | - предусмотреть предоставление организацией, выполняющей СМР, отчета по выполненным работам и отчета по наладке опорно-подвесной системы. - предусмотреть мероприятия для проведения подготовительных работ для контроля металла и технического диагностирования оборудования т/а ст.ѡ3 (работы по тепловой изоляции, зачистка металла, сборка и разборка лесов); - предусмотреть проведение пуско-наладочные работ. Разработать программу пуско-наладочных работ в части обеспечения надежной, безопасной и экономичной эксплуатации модернизируемого оборудования. |
| --- | --- | --- |
| 2.9. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Не требуются. |
| 2.10. | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в процессе строительства разработать на основании требований действующих норм и правил Российской Федерации. |
| 2.11. | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Проектные решения должны соответствовать требованиям энергетической эффективности согласно действующей в РФ НТД, в том числе Федерального закона ѡ 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 2.12. | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Не требуется |
| 2.13. | Требования к инженерно- техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | Не требуется |
| 2.14. | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Не требуется |
| 2.15. | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Определяются в процессе проектирования |

| 2.16. | Требования к проекту организации строительства объекта | Подрядчик должен разработать календарно-сетевой график (КСГ) в составе ПОС, утвердить Заказчиком. ПОС должен соответствовать требованиям МДС12-81.2007, быть содержательным и кроме прочего непременно включать перечень работ и их количество (ведомость объѐмов), описание конкретных усложняющих условий проведения работ, организационно-технологическую схему и технологическую последовательность работ. В составе ПОС представить схему доставки (по представленным Заказчиком исходным данным) и хранения основного оборудования на строительную площадку. Выполнить проект размещения на территории станции бытовых помещений для строительных и монтажных организаций, место размещения согласовать с Заказчиком. Разработать программы необходимых исследований, испытаний и режимных наблюдений, включая методы технического контроля и организацию станций, полигонов, измерительных постов и другие работы, обеспечивающие надѐжное проведение строительных работ и последующую эксплуатацию сооружений. Разработать проект по временному жизнеобеспечению строительной площадки (временные электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, сжатый воздух и т.д.). |
| --- | --- | --- |
| 2.17. | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | Определяются в процессе проектирования |
| 2.18. | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Определяются в процессе проектирования |
| 2.19. | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Определяются в процессе проектирования |
| 2.20. | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки, утилизации строительных отходов | Разработать раздел «Утилизация и переработка строительного мусора и других отходов, возникающих при производстве строительных работ» в соответствии с постановлениями органов местного самоуправления. Объѐм утилизации и переработки определить проектной документацией. |

|  |  | Разработать план нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). |
| --- | --- | --- |
| 2.21. | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Не требуется |
| 2.22. | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и прочие правила/локальные нормативные акты. | Документация по объему, составу и качеству должна соответствовать всем применимым строительным нормам и правилам, ГОСТ, экологическим нормам, требованиям промышленной, противопожарной и санитарной безопасности, всем иным законам и нормативным правовым/техническим актам, требованиям действующего законодательства РФ. |
| 2.23. | Требования в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении работ на действующих производственных объектах Заказчика | 1. К оказанию услуг на объектах Заказчика допускается персонал Подрядчика не моложе 18 лет, прошедший медицинский осмотр и не имеющий противопоказаний к выполнению предусмотренных в ТЗ работ в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 ѡ 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"; Приказом Минздрава России от 20.05.2022 ѡ 342н "Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование" |

|  |  | - Персонал Подрядчика должен быть обеспечен и применять сертифицированную спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с Приказом Минтруда России от 29.10.2021 ѡ 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". - Все работы с применяемыми механизмами, приспособлениями и прочими средствами, необходимыми для производства работ проводятся на основании приказа Минтруда России от 27.11.2020 ѡ 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». - Персонал подрядчика должен быть аттестован (пройти проверку знаний) и иметь действующие документы, подтверждающие аттестацию (проверку знаний) при выполнении работ, предусмотренных настоящим Заданием на проектирование: - охране труда в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 ѡ 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"; - промышленной безопасности в соответствии с требованиями статьи 14.1. Федерального закона от 21.07.1997 ѡ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - мерам пожарной безопасности в соответствии с Приказом МЧС России от 18.11.2021 ѡ 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"; - электробезопасности в соответствии с Приказом Минтруда России от 15.12.2020 ѡ 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" в объеме требований, предъявляемых к проведению работ предусмотренным настоящим ТЗ, иметь соответствующие удостоверения/протоколы проверки знаний. 5. Допуск персонала подрядчика к выполнению работ на объекте осуществляется на правах командированного персонала в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201- 97, выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 6. Подрядчик должен организовать и обеспечить функционирование внутренней системы контроля выполнения требований промышленной и пожарной безопасности, охраны труда. 7. Проведение рейтингового аудита по ОТ, П и ПБ: |
| --- | --- | --- |

| 2.24. | Требования к материалам и оборудованию включаемым в проектную документацию | Предусматриваемые в проекте материалы, з/части, оборудование, металлоконструкции, в том числе импортные, должны быть сертифицированы и иметь подтверждение соответствия Техническим Регламентам Таможенного Союза (Евразийского экономического союза) на его применение. Подрядчик должен предоставить предварительную спецификацию с указанием основного и не менее двух альтернативных вариантов производителей (при наличии) для оборудования и основных материалов1, превышающих по стоимости (один) миллион рублей без НДС по конкретной номенклатурной позиции, до разработки рабочей документации и согласовать с Заказчиком окончательный выбора применяемого оборудования и основных материалов. Окончательный выбор Заказчиком конкретного и основных материалов, используемых в проекте, с техническим/технологическим и экономическим обоснованием должен оформляться документально в виде протокола рабочей встречи. В Протоколе должно быть фиксировано выбранное техническое решение, протокол должен быть подписан уполномоченным со стороны Заказчика лицом с должностью не ниже технического директора станции/теплосетевой организации или зам. главного инженера регионального филиала |
| --- | --- | --- |
| 3. | Иные требования к проектированию |  |
| 3.1. | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | Определяются в процессе проектирования |

1 К основным материалам относятся: трубы ПВХ и фасонные части к ним, трубы стальные в ППУ изоляции и фасонные изделия в ППУ изоляци, тепловоизоляционные изделия, запорная арматура высокого, среднего и низкого давления (задвижки. Краны, ветили, клапаны), паропроводы, кабельно-проводниковая продукция,конденсаторы (сальниковые, линзовые, сильфонные) электротехническая продукция и приборы, ж/б изделия и конструкции. Перечень может быть дополнен.

| 3.5. | Требования о применении технологий информационного моделирования | Не требуется |
| --- | --- | --- |
| 3.6. | Требование о применении типовой проектной документации | Не требуется |
| 3.7. | Контроль и приѐмка выполненных работ. | - Заказчик выполняет входной контроль и внутреннюю экспертизу технической, проектной и рабочей документации - Подрядчик после прохождения входного контроля и внутренней экспертизы Заказчика должен представить техническую, рабочую и сметную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде (в формате MS Word версии не старше MS Word 2010, Adobe Acrobat). Графические материалы проектных решений, связанных с размещением проектируемого объекта, выполнить в электронном виде. Формат предоставления сметной документации указан в Приложении 2. - Отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat. He допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. - Для сдачи работ Подрядчик предоставляет следующие документы: - акты сдачи-приемки выполненных работ; - оригинал счет фактуры (если применимо); - оригинал счета; - комплекты сдаваемой документации с актом приемки, подписанных сторонами, с указанием наименование объекта, номера и даты договора. |
| 3.8. | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Подрядчик составляет перечень технических условий, необходимых для выполнения проектных работ, подготавливает от имени заказчика и по согласованию с заказчиком заявки в соответствующие организации на выдачу технических условий на присоединение к внешним инженерным коммуникациям, на вынос инженерных коммуникаций. Подрядчик получает технические условия на присоединение и вынос (при необходимости) коммуникаций из зоны выполнения работ от владельцев коммуникаций. Разрабатывает проектную документацию на присоединение и вынос (при необходимости) коммуникаций из зоны выполнения работ и согласовывает еѐ с владельцами коммуникаций. Подрядчик разрабатывает технические требования (условия, опросные листы) на закупку, изготовление и поставку оборудования и согласовывает их с Заказчиком. |
| 3.9. | Гарантийные обязательства. | Подрядчик в течение гарантийного срока обязан в счет стоимости договора исправить недостатки проектной документации и возместить весь ущерб, вызванный такими недостатками. Гарантийные обязательства на результаты ПИР действуют в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с Гражданским кодексом в течении 2 лет. |

|  |  | В течение rарантийного срока заказчик имеет право предъявлять претензии к качеству проектирования и требовать компенсацию ущерба. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ по Договору в соответствии с данным Заданием на проектирование, техническими условиями, надлежащее качество технических решений по применению материалов, конструкций, рборудования и соответствие их техническим условиям и установленным стандартам; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке технической документации. Подрядчик должен устранять обоснованные замечания Заказчика в сооки vказанные в vведомлении Заказчика. |
| --- | --- | --- |