Согласовано:                                                                                             Утверждаю:

________________________                                                                    ________________________

«___»______________2024г.                                                                    «___»______________2024г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование объекта

«Реконструкция водогрейной котельной 20+10 МВт

| Перечень основных данных и требований | ## Основные данные |
| --- | --- |
| ## Общие сведения |  |
| 1. Организация-заказчик |  |
| 2. Сроки проектирования | 90 календарных дней с даты подписания Договора на проектирование и получение исходных данных |
| 3. Район строительства |  |
| 4. Вид строительства | Реконструкция существующей водогрейной котельной 20+10 МВт |
| 5. Особые условия строительства | На действующем производстве |
| Технические характеристики здания |  |
| 6. Перечень зданий и сооружений | Корпус котельной одноэтажного исполнения, пристроенный к существующему зданию. |
| 7. Размеры зданий и сооружений | Определить проектом. Общая площадь с существующей котельной не более 1500 м2 |
| 8. Режим работы | Непрерывный, круглогодичный |
| Требования к проектированию |  |
| 9. Состав документации | Состав проекта в соответствии с Постановлением Правительства №87 от 16 февраля 2008 г. Разделы проектирования: Раздел I. «Пояснительная записка» Раздел II. «Схема планировочной организации земельного участка» Раздел III. «Архитектурные решения» Раздел IV. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Раздел V. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно–технического обеспечения, перечень инженерно–технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел А «Система электроснабжения» Подраздел Б «Система водоснабжения» Подраздел В «Система водоотведения» Подраздел Г «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» Подраздел Д «Сети связи» Раздел VI. «Технологические решения» Раздел VII. «Проект организации строительства» Раздел VIII. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Раздел IX. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Раздел X. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов» Раздел XI. «Смета на строительство объектов капитального строительства» |
| 10. Требования к проектной документации | Соответствие действующей на территории РФ нормативной документации. |
| 11. Проектные решения, подлежащие разработке в нескольких вариантах и на конкурсной основе | Нет |
| 12. Указания о необходимости предварительных согласований отдельных проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | Нет |
| 13. Указания о необходимости предварительных согласований с Заказчиком | До разработки рабочих чертежей утвердить у Заказчика принципиальную Тепловую схему и состав основного и вспомогательного оборудования. |
| 14. Указания о необходимости разработки чертежей интерьеров отдельных помещений | Нет |
| 15. Состав и форма подлежащих разработке демонстрационных материалов | Нет |
| 16. Указания о необходимости проведения топографических и инженерно-геологических изысканий | Материалы инженерных изысканий, полученные силами проектной организации: - инженерно-геодезические изыскания (топосъемка в формате dwg, M 1:500); - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания; - гидрометеорологические изыскания; - проект Санитарно-защитной зоны предприятия. |
| 17. Перечень данных, передаваемых Заказчиком перед началом проектных работ | Технические условия на подключение к инженерным сетям: - ТУ на подключение к системе водоснабжения - ТУ на подключение к системе водоотведения - ТУ на подключение к системе электроснабжения (в т.ч. слаботочных систем) - ТУ на подключение к тепловым сетям. |
| 18. Требования к благоустройству | В разделе СПОЗУ выполнить организацию стоков на рельеф от здания котельной, организовать подъездные пути с асфальтобетонным покрытием. |
| 19. Требования к разработке природоохранительных мероприятий, мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Предусмотреть все необходимые мероприятия в соответствии с действующими нормами |
| 20. Согласование проектной документации | Прохождение экспертизы проектной документации (при необходимости) организует проектная организация, оплачивает – Заказчик. |
| 21. Количество экземпляров проектной и рабочей документации, выдаваемой Заказчику | 4 экземпляра на бумажном носителе в альбомах формата А4 – А1, 1 экземпляр на цифровом носителе (CD, формат файлов чертежей – dwg, pdf; текстовых документов – doc). |
| Исходные данные для проектирования |  |
| 22. Общие сведения | Тепловая нагрузка сушильных камер – 9,341 Гкал (существующая), 10,889 Гкал (перспективная) (12,7 МВт). Расчетная тепловая нагрузка на отопление производственных и административных зданий – 2,992 Гкал (3,5 МВт). Расчетная тепловая нагрузка на отопление посёлка – 6,672 Гкал (7,8 МВт). Максимальная часовая нагрузка на горячее водоснабжение предприятия – 0,13 МВт. Максимальная часовая нагрузка на горячее водоснабжение посёлка – 1,903Гкал (2,21 МВт). Температура исходной холодной воды на ХВО и ГВС — +5°С. Рабочее давление воды на входе в ХВО — 0,4МПа (может уточняться с учётом характеристик ХВО). Максимально возможное давление воды на входе ХВО — 0,7 МПа. Максимально допустимое давление сетевой воды на отопление предприятия и посёлка – 0,6 МПа-0,8 МПа Рабочее давление котлоагрегатов — 0,4МПа. Максимально допустимое давление котлоагрегатов – 0,6 МПа. Объем подпитки системы теплоснабжения сушильных камер и котлоагрегатов – определить проектом. Объем подпитки систем отопления и вентиляции — определить проектом. |
| 23. Границы проектирования | В пределах между существующим зданием котельной и сушильными камерами. Точки подключения инженерных коммуникаций – в пределах существующего здания котельной. Точки подключения Заказчик выделит дополнительно. |
| 24. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Основное оборудование: Один водогрейный котлоагрегат на коро-древесных отходах естественной влажности, тепловой мощностью 10 мВт (при наличии 2-х существующих, установленной мощностью 10МВт каждый). Вырабатываемая продукция: Тепловая энергия (система теплоснабжения – закрытая): - горячая вода на технологические нужды сушильных камер температурой до 115°С; - горячая вода на нужды отопления и вентиляции производственных зданий и АБК максимум 85°С (расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – -32°С); - горячая вода на нужды горячего водоснабжения предприятия с температурой 60 °С; - умягченная вода для технологических нужд сушильных камер (на орошение). Среднечасовой расход воды 5 м3 /час. Давление воды не менее 0,3 МПа; - горячая вода на нужды горячего водоснабжения посёлка с температурой 60°С; - горячая вода на нужды отопления посёлка по графику 95/70 (расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – -32 °С). Вид топлива: Отходы лесопиления (опилки, кора, щепа естественной влажности). Отходы лесопиления (щепа, опилки – 15% от объёма загрузки; кора с фракцией до 60х20х10 мм допускается 1% длиной до 220 мм, влажностью до 65 %, плотностью 300-450 кг/м³) |
| 25. Дополнительные указания | - Предусмотреть проектом установку узлов учета тепловой энергии и их интеграцию в существующую систему учета; - Предусмотреть проектом дополнительное шламоотделение на обратном трубопроводе тепловых сетей сушильных камер от котлового контура (возможно в гидрострелке); - Оборудование ХВО разместить в здании котельной (определить проектом); - Производительность системы ХВО определить проектом; - Предусмотреть насос рециркуляции из прямого трубопровода в обратный, производительность предусмотреть проектом; - Предусмотреть модернизацию общего узла учета тепловой энергии на выходе из котельной; - Отдельно предусмотреть модернизацию узла учёта теплоэнергии для сушильного комплекса; - Насосные группы всех контуров должны предусматривать не менее 1 резервного насоса; - Качество воды после ХВО должно удовлетворять требованиям завода-изготовителя котлоагрегатов и действующим нормам в РФ для систем теплоснабжения; - Уровень автоматизации должен обеспечивать автоматический режим работы. Надзор за работой котлоагрегата осуществляет дежурный/оператор котельной; - Предусмотреть модернизацию существующей ТП-Котельная; - Предусмотреть замену существующего дизель-генератора или предусмотреть установку дополнительного с учетом подключаемой нагрузки; - Предусмотреть два фидера по 0,4 кВ; - Предусмотреть щит аварийного включения резервного энергообеспечения. Переход с одного фидера на другой. |
|  | - Предусмотреть отдельную дымовую трубу для проектируемого котлоагрегата, если она не входит в комплект его поставки; - Определить проектом другое техническое решение для объединения тепловой энергии, вырабатываемой, проектируемым котлоагрегатом в общую систему подачи тепловой энергии от всех котлов потребителям, например, установка гидравлического разделителя – гидрострелки. В этом случае потребуется спроектировать отдельный насосный узел для подачи теплоносителя на сушильный комплекс и теплообменное оборудование котельной. Параметры насосного оборудования определить проектом. |