Приложение №3

от 27.08.2013 г.

к Дополнительному соглашению №1

от 27.08.2013 г.

Договора № НК-0000030

от  27.08.2013 г.

# Техническое задание на проектирование

# Проект марки ОВ

# Внутренние системы теплоснабжения,

Системы вентиляции и холодоснабжения

Системы отопления

Стадия РП

| Объект: | Коммунально-бытовой комплекс «Акварель» |
| --- | --- |
| Адрес: | Санкт-Петербург, ул. Есенина, участок 1 (севернее д.23, корп.2, литера А по ул. Есенина) |

|  | Основание | Договор №НК-00000030 от 27 августа 2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик |  |
|  | Проектировщик | ООО «Нэксен» |
|  | Цель работы | Разработка проекта марки ОВ. Внутренние системы теплоснабжения систем отопления и вентиляции. Системы водяного отопления. Системы вентиляции и холодоснабжения |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Стадия проектирования | Стадия РП «Рабочий проект» |
|  | Общие условия проектирования | Проект выполнить согласно: Федеральный закон Российской Федерации «Об энергосбережении» № 28-ФЗ от 03.04.96 г. СНиП 2.08.02–89* «Общественные здания и сооружения» Пособие к СНиП 2.08.02-85 «Проектирование предприятий розничной торговли» СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 41-01-2003«Отопление, вентиляция и кондиционирование» СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети (с изменениями №1, 2)» СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» СНиП 23-03-2003 «Защита от шума. Нормы звукового давления» Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя». 1995 г. ПУЭ(с изменениями и дополнениями) СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» Справочное пособие к СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» ГОСТ 30494-96. «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» НПБ 253-98 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений» |
|  | Общие исходные данные, утвержденные Заказчиком | Проект объекта в формате *.dwg (AutoCAD 2007). Часть АС, ТХ. - ситуационный план, - планы этажей с экспликацией помещений, - разрезы по зданию - разрез наружных стен - разрез кровли |
|  | Технические условия |  |
|  | Проекты сопряжения | Проекты инженерных систем объекта: водоснабжения и водоотведения; электроснабжения; технологии; автоматизации и диспетчеризации; |
|  | Общие требования к составу и выпуску ПСД | Общая часть проекта должна содержать краткое описание структуры систем и их взаимодействия. Проект марки ОВ должен быть выполнен отдельным документом. Структура проекта определяется ГОСТ 21.602-2003 и должна состоять из разделов: Общие данные Рабочие чертежи: планы систем отопления и внутреннего теплоснабжения схемы систем отопления и внутреннего теплоснабжения планы систем вентиляции и холодоснабжения схемы систем вентиляции и холодоснабжения чертежи установок систем Спецификация оборудования и материалов Прилагаемые документы: допуск СРО Текстовые документы выполняются в редакторе Microsoft Word. Чертежи выполняются в графическом пакете не ниже AutoCAD 2007. Текстовые документы выполнить в соответствии с ЕСКД. ПСД выпускается: на бумажном носителе 2 экз.; на электронном носителе CD 2 экз. |
| 13. | Согласующие организации | Заказчик. Исполнитель осуществляет техническое сопровождение согласования разделов проекта ОВ в составе общего проекта комплекса. |

|  | Расчётные параметры наружного воздуха: |
| --- | --- |
|  | Система | Холодный период года | Теплый период года |
|  |  | t, 0C | I, кДж/кг |  | t, 0C | I, кДж/кг |  |
|  | Кондиционирование воздуха | - | - |  | +24.6 | 48 |  |
|  | Вентиляция | -26 | -25.6 |  | +24.6 | 48 |  |
|  | Отопление | -26 | -25.6 |  | - | - |  |
|  | Средняя продолжительность отопительного периода - 220суток |
|  | Средняя температура отопительного периода – -1,80С |
|  | Расчётное барометрическое давление 1010 гПа |
|  | Основные технические требования к системам отопления и внутреннего теплоснабжения |
|  | Для офисных помещений разработать двухтрубную систему водяного отопления для поддержания нормируемой температуры в холодный период года. |
|  | Для подсобных помещений разработать двухтрубную систему водяного отопления для поддержания требуемой технологией температуры в холодный период года. Систему водяного отопления выполнить двухтрубной, горизонтальной, поэтажной Предусмотреть независимое отключение и регулирование теплоотдачи отопительных приборов Предусмотреть установку локальных воздухоотводчиков в отопительных приборах |
|  | Для торговой зоны разработать систему воздушного отопления для поддержания нормируемой температуры в холодный период года. В качестве отопительных приборов использовать вентиляторные доводчики. |
|  | Предусмотреть отдельные поэтажные системы (ветки) для групп помещений разного назначения (подсобные помещения, склады, торговые залы, бутики и др.) на отметках +4.800 и +9.600 с возможностью их самостоятельного включения или отключения, с установкой запорно-регулирующей арматуры в тепловом узле. |
|  | Для входных и загрузочных/разгрузочных зон разработать систему тепловых завес (использовать в качестве теплоносителя антифриз с параметрами прямая/обратная 80/60 0С). |
|  | Запроектировать комбинированную систему отопления с расчетными температурными параметрами теплоносителя (воды) прямая/обратная 80/60 0С |
|  | Систему воздушного отопления выполнить на базе вентиляторных доводчиков с расчетными температурными параметрами теплоносителя (воды) прямая/обратная 80/60 0С |
|  | Запроектировать систему теплоснабжения воздухонагревателей вентиляционных установок с расчетными температурными параметрами теплоносителя (воды) прямая/обратная 80/60 0С |

|  | Основные технические требования к системам общеобменной приточной-вытяжной вентиляции и местной вытяжной вентиляции: |
| --- | --- |
|  | Для офисных помещений разработать систему приточно-вытяжной вентиляции. Оборудование разместить в венткамере на этаже. |
|  | Для комнат курения и санитарных зон разработать систему независимой вытяжной вентиляции на базе крышных вентиляторов. Оборудование разместить на кровле. Приточный воздух на компенсацию вытяжки подать системой обслуживающей соответствующий этаж в коридор с установкой переточных решеток в дверях санузлов и курительной. |
|  | Для складских помещений разработать системы вентиляции согласно нормативным документам и условиям хранения товара. Обеспечить положительный подпор воздуха в зоне загрузки. Оборудование принять канального исполнения и разместить в обслуживаемом помещении. |
|  | Для торгового зала разработать систему приточно-вытяжной вентиляции на базе установки с роторным рекуператором. Разводку воздуховодов запроектировать с учетом расстановки стеллажей и технологического оборудования в торговом зале. Оборудование разместить в венткамере на этаже. |
|  | Для зоны горячих и холодных цехов и подсобных помещений разботать систему местных вытяжек для кухонных плит, конвектоматов и пр. Для проектирования вентиляции использовать данные раздела ТХ. Приточную вентиляцию принять по нормативным документам. Оборудование разместить в венткамере на этаже. Для бассейна предусмотреть отдельную приточно-вытяжную установку с функциями осушения воздуха. |
|  | Предусмотреть системы энергоэффективного использования вторичного тепла удаляемого воздуха (рекуперацию тепла). |
|  | В установках систем вентиляции применить воздушные фильтры класса EU5 на приточной части и фильтры EU3 на вытяжной части приточно-вытяжных установок. Предусмотреть секцию рециркуляции воздуха для сокращения затрат энергоресурсов в нерабочее время. |
|  | Основные технические требования к системам противодымной защиты: |
|  | Предусмотреть системы вытяжной и приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением при пожаре. |
|  | Оборудование систем противодымной защиты разместить на кровле здания. |
|  | Основные технические требования к системам холодоснабжения: |
|  | Разработать систему центрального холодоснабжения на базе чиллера с установкой секций охлаждения в установки с роторным рекуператором. |
|  | Расчетная температура наружного воздуха для подбора воздухоохлаждающего агрегата (драйкулера) +350С |
|  | Предусмотреть возможность работы системы холодоснабжения в холодный период года в режиме «фрикулинг». |
|  | Чиллер разместить в тех помещении. |
|  | Для офисных помещений этажа разработать систему холодоснабжения на базе вентиляторных доводчиков (фанкойлов) с двухтрубной системой подачи холодоносителя. Доводчики принять канального, кассетного или настенного типа. |
|  | Для торгового зала разработать систему холодоснабжения на базе установки с роторным рекуператором с секцией охлаждения от чиллера, предусмотреть возможность монтажа подводки холодоносителя к вентиляторным доводчикам (фанкойлам) с четырёхтрубной системой подачи тепло-/холодоносителя. Размещение доводчиков запроектировать с учетом расстановки стеллажей и технологического оборудования в торговом зале. |
|  | Предусмотреть отдельные поэтажные системы (ветки) для групп помещений разного назначения (подсобные помещения, склады, торговые залы, бутики и др.) на отметках +4.800 и +9.600 с возможностью их самостоятельного включения или отключения, с установкой запорно-регулирующей арматуры в помещении чиллерной. |
|  | Для серверной предусмотреть установку системы кондиционирования с возможностью круглогодичной работы. Предусмотреть 100% резервирование. Тепловыделения в серверной принять по технологическому заданию. |
|  | Выносные блоки холодильных агрегатов должны быть малошумными и не превышать нормируемые уровни звукового давления для окружающей территории |
|  | Требования к режиму работы систем ОВ: |
|  | Режим отключения вентустановок и холодильной машины по команде «Пожар» - адресный по пожарным отсекам. |
|  | Открытие клапанов дымоудаления произвести до пуска вентилятора противодымной защиты. |
|  | Требования к режиму работы систем ОВ разрабатываются в разделе АОВ. |
|  | Требования к качеству и экологическим параметрам продукции |
|  | В соответствии с СанПин 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест" |
|  | Требования к конструктивным решениям и материалам: |
|  | Насосное оборудование применить с пониженными шумовыми характеристиками и обеспечить виброразвязку от трубопроводов |
|  | Предусмотреть 50% резервирование насосов |
|  | Применить в проекте насосы компании Wilo. |
|  | Противопожарная изоляция воздуховодов, огнестойкость воздуховодов систем ОВ по требованиям нормативных документов |
|  | Материал трубопроводов – сталь, полипропиленовые трубы. Применить в проекте запорно-регулирующую арматуру (шаровые краны, балансировочные вентили, термо-регулирующие клапаны, воздухоотводчики и т.д.) компании Danfoss В качестве отопительных приборов использовать продукцию компании Purmo Запроектировать воздушно-тепловые завесы на оборудовании Frico |
|  | Тип изоляции – негорючая |
|  | Применить в проекте вентустановки компании Systemair. |
|  | Применить в проекте системы чиллер-фанкойл компании York. |
|  | Тепловая изоляция Kaimann, RockWool. |
|  | Основное и вспомогательное оборудование должно иметь сертификаты и разрешения на применение их на территории РФ |
|  | Задания, выдаваемые Исполнителем |
|  | На выполнение строительных работ (пробивку отверстий, заливку фундаментов, изготовление опор) |
|  | На инженерное обеспечение: - на электроснабжение - на теплоснабжение - на водоснабжение и канализацию - на проектирование автоматизации и диспетчеризации |
| Границы проектирования |
| По инженерным коммуникациям – в пределах ограждающих конструкций |
| По трубопроводам внутренних систем теплопотребления от коллекторов ИТП до потребителей |
| Теплоснабжение нагревателей систем вентиляции – шаровые краны на входе в ИТП |
| Теплоснабжение воздушно-тепловых завес – от коллекторов ИТП (водо-гликолевая смесь) |