Согласовано

ГИП ООО«ПКБТитан»

______Хоменко А.С. _______

(фамилия, и.о.,  подпись)

МП «___» __________ 2012г.

Согласовано

_____________________________

(должность, наименование организации)

_____________________________

(фамилия, и.о.,  подпись)

МП «___» __________ 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение разделов: «Автоматизация технологических процессов (АТХ)» и «Охранная сигнализация (ОС)»

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта, шифр | «Газопровод-отвод и ГРС г.Ленинск-Кузнецкий», 254.12-02 |
| 2 | Назначение объекта | Газоснабжение г.Ленинск-Кузнецкий |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Месторасположение проектируемого объекта | Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий |
| 5 | Сведения о объекте |  |
| 5.1 | Характеристика объекта | Площадка врезки (запуск очистных устройств). Площадка охранного крана (прием очистных устройств). Газораспределительная станция. |
| 5.5 | Надежность объекта | - |
| 5.7 | Источники электроснабжения | - |
| 5.8 | Основные требования к проектным решениям | Охранная сигнализация (ОС) Функциональные требования. ТСО должны обеспечивать выполнение следующих функций: - выявление НСД (попыток НСД) нарушителя на охраняемую территорию, выведение сигналов «тревога» па приемное оборудование, передачу тревожных сигналов в операторную ГРС, ДО и ПУ ДП Кемеровского ЛПУМГ; - осуществление звукового оповещения дежурного оператора о НСД (попытке НСД) па объекте; - документирование сигналов «тревога»; - дистанционную диагностику функционирования системы в целом и ее' отдельных составляющих; - возможность снятия территории, зданий, помещений с охраны для проведения технического обслуживания. Технические требования. 1. Периметр следует разделить на охраняемые участки с выделением их в самостоятельные шлейфы сигнализации и выдачей раздельных сигналов по каждому участку. Ворота и калитки выделить в самостоятельные шлейфы сигнализации. 2. Для охраны периметра применить систему двухрубежной периметральной ОС, основанную на разных физический принципах действиях СО. 3. Блокировку калиток (ворот) охраняемых зон на «открывание» выполнить магпитокоптактиыми извещателямиг 4. Коробки распределительные ПОС, размещаемые на открытых местах периметра, должны быть оборудованы датчиками контроля на вскрытие. 5. Блоки электронные и источники питания средств ПОС (при необходимости) разместить в обогреваемых шкафах металлических, оборудуемых датчиками контроля на «открывание» дверей. 6. Вероятность обнаружения нарушителя в охраняемых зонах должна быть не менее 0,95. 7. Среднее время наработки объектовой ОС на ложное срабатывание должно быть не менее 2000 часов. 8. Наработка на ложное срабатывание ПОС должна быть не более 1 ложного срабатывания за 10 суток на участок, 9. Средняя наработка на отказ должна быть не менее 20000 часов. Время восстановления не должно превышать 60 минут без учета времени доставки ремонтной бригады на объект. 10. Срок службы оборудования ТСО должен быть не менее 8 лет. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 1 года. 11. Применить камеры запуска и приема ВТУ заводского изготовления с байонетным затвором типа RМА и четырехуровневой системой безопасности от несанкционированного открытия со сроком службы не менее 50 лет. АТХ 1. Передача сигнала от КИП, установленного на изолирующей вставке в операторную ГРС, ДО и ПУ ДП Кемеровского ЛПУМГ; 2. Дистанционное управление кранами шаровыми с пневмоприводом из операторной ГРС, ДО и ПУ ДП Кемеровского ЛПУМГ и передача сигнала о положении крана на ГРС, ДО и ПУ ДП Кемеровского ЛПУМГ; 3. Передача сигнала от датчика положения очистного поршня в операторную ГРС, ДО и ПУ ДП Кемеровского ЛПУМГ. |
| 6 | Исходные данные | - Охранная сигнализация ГРС - 254.12-01-ОС-ГРС - Охранная сигнализация площадки врезки - 254.12-02-ОС-пуска - Охранная сигнализация площадки охранного крана - 254.12-02-ОС-приема - Технологические решения по ГРС - 254.12-01-ТХ-ГРС - Схема автоматизации ГРС – Схема АСУ ГРС - Автоматизация площадки врезки - 254.12-02-АТХ-пуска - Автоматизация площадки охранного крана - 254.12-02-АТХ-приема - Электроснабжение ГРС, узла пуска, узла приема – 254.12-06-ВЛЗ-6кВ - Электроснабжение дома оператора - 254.12-06-ВЛЗ-6кВ |
| 7 | Дополнительные требования | Объединить в единое целое систему автоматизации ГРС, узла пуска и узла приема для передачи сигналов контроля и управления на диспетчерский пульт Кемеровского ЛПУМГ. От площадки врезки и площадки приема до операторной ГРС проложить оптоволоконный кабель (возможно использование проектируемых опор ВЛЗ-6кВ). Автоматизация ГРС запроектирована заводом изготовителем, есть схема подключений оборудования и план расположения этого оборудования на площадке ГРС. Необходимо проложить кабели связи от операторной ГРС до технологического оборудования. Необходимо проложить оптоволоконный кабель для передачи сигнала контроля от операторной ГРС в дом оператора. Сигналы контроля и управления передаются от операторной ГРС на диспетчерский пульт Кемеровского ЛПУ МГ и обратно по каналу радиорелейной линии связи (РРЛ). РРЛ запроектирована. |
| 6 | Состав раздела | Текстовая часть: ПЗ (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87); Предоставить расчеты токов короткого замыкания. Охранная сигнализация Общие данные Схема соединения внешних проводок; План расположения оборудования и проводок; Спецификация. Автоматизация технологических процессов Общие данные; Схема функциональная автоматизации; Схема электрическая принципиальная; Схема соединений внешних проводок; План расположения оборудования и проводок; Спецификация. |
| 7 | Стадия проектирования | Проектная документация, рабочая документация |
| 8 | Форма, условия и порядок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 9 | Срок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 10 | Наличие документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ | Работы должны соответствовать обязательным требованиям действующих норм на территории РФ |
| 11 | Требования к проектной документации | Работы выполнить в соответствии с Постановление Правительства РФ №87, ГОСТ Р 21.1101-2009. Необходимо выполнить раздел в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения государственной экспертизы. |
| 12 | Требования к выдаваемой документации | Проектную (рабочую) документацию оформить согласно действующим нормам на оформление чертежей выполняемого раздела и СТО 04.03-2011 «Правила оформления проектной и рабочей документации». Работы выполнять (сохранять) в формате dwg не позднее версии 2007года. |

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                       ЗАКАЗЧИК:

Директор

ООО «ПКБ ТИТАН»

______________Гулевич А.В./                                                                 _____________/ Хамидуллин Р.Д./

(подпись)                                                                                                          (подпись)

М.П.