О Т В Е Т Ы

на замечания по объекту:

49-08 «Узел учета сырой нефти и воды на ДНС-1 Южно - Харампурского месторождения»

| № п/п | Раздел документции | Замечание | Ответ на замечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Протокол №49/08-10 |
| 1 | Комплект чертежей ГП | Лист 1. 1. СНиП 2.01.07-85 заменен на СП.20.13330.2011 2. Выполнить точную размерную привязку, от принятого разбивочного базиса не представляется возможным. 3. Непонятно, для какого объекта выполнены изыскания ОАО «СИБНац» (отсутствует шифр объекта). 4. Отсутствует подпись ГИПа в штампе. | Лист 1. 1. Замечание принято. 2. Оси разбивочного базиса перенесены на стены насосной внешней откачки. 3. Замечание принято. В документацию внесены изменения. 4. |
|  |  | Лист 2. 1.В экспликации отсутствуют координаты. Осуществить корректную привязку на основании принятого разбивочного базиса не представляется возможным. 2. Отсутствуют оси проектируемых объектов. 3. Отсутствует плановая привязка кабельной эстакады. | Лист 2. 1. Оси разбивочного базиса перенесены на стены насосной внешней откачки. 2. 3. Плановая привязка кабельной эстакады дана на листе КР-7. |
|  |  | Лист 3. 1. 1. Непонятно,относительночего брать высотные отметки ( где 0.000?). | Лист 3. 1. 1. Замечание принято. В документацию внесены изменения. |
|  |  | Лист 4. 1.В экспликации отсутствуют координаты. 2. Отсутствуют отметки верха дорожного покрытия площадки передвижной поверочной установки (ПУ) и дорожки. | Лист 4. 1. Замечание принято. В документацию внесены изменения. 2. Отметка верха дорожного покрытия дана на листе ГП-3 |
| 2 | Комплект чертежей ТХ | Лист 2 1.В спецификации непонятно, для какого блока КШ 301-399, КОП 301,302, МП 301-308? 2. Непонятно, как будет подключаться передвижная поверочная установка (ПУ) к узлу подключения? (отсутствует тех. решение). | Лист 2 1.Все указанное оборудование относится к БИК. В экспликацию добавлены пояснения. 2. Передвижная поверочная установка (ПУ) будет подключаться через фланцевые соединения. |
|  |  | Лист 4 См. замечания к листу 2 раздела ГП. | Лист 4 Замечание принято. В документацию внесены изменения. |
|  |  | Лист 5 1. В спецификации отсутствуют: 1. Климатическое исполнение арматуры. 2. Не указан материал ответных фланцев. 3. Отсутствует марка стали, требования по ударной вязкости деталей трубопроводов. 4. Отсутствует марка стали, требования по ударной вязкости трубопроводов. 5. Нет пояснений по антикоррозионной защите трубопроводов. 6. Трубопроводы и детали трубопроводов должны соответствовать критериям качества ОАО НК «Роснефть». 7. На плане не замаркированы опоры под трубопроводы | Лист 5 1. 1. Замечание принято. Климатическое исполнение добавлено. 2. Замечание принято. Материал ответных фланцев добавлен. 3. Замечание принято. В документацию внесены изменения. 4. Замечание принято. В документацию внесены изменения. 5. Мероприятия по антикоррозионной защите указаны в пояснительной записке (стади П). 6. Замечание принято. 7. Тип опор, указанных на чертеже один, места под эти опоры замаркированы в строительной части (Чертеж 49/08-П-Р-007.002.001-ОРП-01-AC-01-Ч-003). . |
|  |  | Лист 6 См. замечания по листу 5 | Лист 6 См. ответы по листу 5 |
| 2.1 | Раздел ТХ.С | Спецификация (листы 1..6) 1. Не указано климатическое исполнение шаровых кранов. 2. Отсутствует марка стали для деталей трубопроводов и ответных фланцев (должен соответствовать материалу трубы). 3. Не указаны требования по ударной вязкости труб и деталей трубопроводов. | Спецификация (листы 1..6) 1. Замечание принято. В документацию внесены изменения. 2. Замечание принято. Внесены изменения. 3. Данные требования указаны на чертежах (Лист5, 6). Более подробно расписано в пояснительной записке (стадия П). |
| 3 | Комплект чертежей АС | Лист 1 1. При высоком уровне стояния грунтовых вод возможны проявления сил морозного пучения. Необходимо произвести расчет свайных фундаментов на воздействие сил морозного пучения. 2. Необоснованно применение трубы Ф325 под кабельные эстакады (приложить расчет). 3. Длину и диаметр свай под блок-боксы и кабельные эстакады принять с учетом несущей способности свай и расчета на действие сил морозного пучения. | Лист 1 1. Расчеты будут представлены 2. Трубы под кабельную эстакаду будут приняты меньшего диаметра 3.Сваи будут откорректированы. Расчет представлен |
|  |  | Лист 2 1. Применение стали класса С255 для несущих конструкций недопустимо (см. СП 16.13330.2011). На 2. На схеме расположения фундаментов отсутствует нумерация свай. 3. Количество свай под блок-боксы завышено (при несущей способности 17,4т фактическая нагрузка на сваю составляет 2т). | Лист 2 1. Маркстали в проекте заменена на сталь марки С345-3ГОСТ 27778-88 2. Замечание принято. Нумерация свай проставлена 3. Количество свай под блок бокс уменьшена |
|  |  | Лист 3 1. Применение стали класса С255 для данных конструкций недопустимо (см. СП 16.13330.2011). 2. Отсутствуют указания по сварочным работам. | Лист 3 1. Замечание принято. В документацию внесены изменения. 2. Замечание принято. В документацию внесены изменения. |
|  |  | Лист 7 1.В месте авто-проезда под кабельной эстакадой уменьшить пролет с 12,38м до 6-9м, заменить ферму балкой с раскосами и жестким сопряжением со стойками. 2. Высоту кабельной эстакады в месте проезда принять 5м до низа конструкции (в проекте 4,5м). | Лист 7 1. Уменьшить пролет согласно чертежам изысканий невозможно, так как препятствуют существующие сети с одной стороны и калитка с другой 2. Замечание принято. В документацию внесены изменения. |
|  |  | Лист 8 1. Применение стали С255 в данных конструкциях не допустимо. 2. Отсутствуют указания по сварочным работам и антикоррозийному покрытию | Лист 8 1. Замечание принято. В документацию внесены изменения. 2. . Замечание принято. В документацию внесены изменения. |
|  |  | Лист 9 1.См. пункт1 замечаний по листу 7. 2. Применение стали С255, С245 для конструкций второй группы недопустимо (СП 16.13330.2011). Отсутствует узел опирания фермы на стойку. | Лист 9 1. Изменения внесены 2. Узел опирания фермы показан на листе КР-7 |