Задание на разработку

рабочей документации для выполнения работ по монтажу автоматической системы порошкового пожаротушения, автоматической системы пожарной сигнализации и наружных сетей пожарной сигнализации и оповещения о пожаре объекта

| 1. | Государственный заказчик | Администрация Губернатора Санкт-Петербурга |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование и адрес объекта |  |
| 3. | Основание для проектирования | Настоящее задание на проектирование |
| 4. | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 5. | Исходные материалы и документы для проектирования | Исходные данные получаются подрядчиком самостоятельно в результате проведения технического обследования объекта |
| 6. | Основные технико-экономические показатели объекта | Площадь защищаемых помещений: - одноэтажное здание № 1 площадью 367 м²; - одноэтажное здание № 2 площадью 88,4 м²; - одноэтажное здание № 3 площадью 62,5 м²; - ТП с резервным дизель-генератором площадью 92 м²; - мастерские площадью 168 м². |
| 7. | Требования о порядке проведения согласований | Предпроектные предложения и предлагаемое к применению оборудование согласовать с Государственным заказчиком до начала разработки рабочей документации. |
| 8. | Требования к качеству и безопасности работ | 1. Проектные работы выполнить в соответствии требованиями: - СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ГОСТ Р 21.1101-2009. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 2. Вопросы безопасности при производстве монтажных работ должны быть изложены в пояснительной записке в разделе «Перечень мероприятий по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда». |
| 9. | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | 1. Проектирование систем порошкового пожаротушения, пожарной сигнализации должно быть на базе пожарной системы автоматики «SCHRACK Seconet». 2. Оборудование должно иметь сертификаты пожарной безопасности. 3. Технические средства порошкового пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать круглосуточный, непрерывный режим функционирования и эксплуатации. |
| 10. | Состав и содержание проектной документации | 1. В состав проекта должны входить: - Пояснительная записка с техническим описанием всех элементов систем; - Рабочие чертежи по проектируемым элементам системы с электрическими схемами, схемами подключений, схемами прокладки коммуникаций; - Структурные и функциональные схемы; - Кабельный журнал; - Поэтажные планы размещения основных элементов систем; - Эксплуатационная документация в составе инструкций по эксплуатации; - Сметная документация; - Ведомость объемов работ; - Спецификация материалов и оборудования с подробными наименованиями, марками, типами и техническими характеристиками. 2. Подрядчик должен провести техническое обследование объекта для получения дополнительных исходных данных для проектирования и представить акт обследования. 3. Выполнить разработку рабочей документации следующих систем противопожарной защиты: - Автоматическая установка порошкового пожаротушения (далее – АУППТ); - Автоматическая установка пожарной сигнализации (далее – АУПС); - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ). 4. Выполнить разработку рабочей документации по прокладке наружных сетей связи в проектируемой кабельной канализации. 5. Компоновка рабочей документации по титулам и томам производится по решению подрядчика, согласованному с Государственным заказчиком. |
| 11. | Основные технические требования к системам противопожарной защиты | 1. Оборудование системы пожарной сигнализации (далее – СПС) должно обеспечивать: - передачу сигналов «Пожар», и «Неисправность» на автоматизированное рабочее место (далее – АРМ), находящееся в помещении дежурной охраны; - программирование сигналов управления; - контроль (автоматический и ручной) состояния и работоспособности технических средств и устройств пожарной сигнализации; - отображение системой мониторинга и управления на АРМ дежурного охраны графических планов объекта, мест расположения извещателей, протоколов событий; - регистрацию, хранение и воспроизведение всей поступающей информации; - контроль действий операторов пожарной сигнализации: дежурного охраны; 2. Система должна иметь возможность расширения. 3. Линейную часть СПС выполнить экранированным кабелем, не поддерживающим горение. 4. В неотапливаемых помещениях обеспечить защиту термокабелем. 5. Каждое отдельно стоящее здание оборудовать пожарной сигнализацией и объединить в единую систему. 6. При проектировании обеспечить наружную кабельную сеть. 7. В системе должна использоваться серийно выпускаемая аппаратура, элементы аналогичного назначения должны быть взаимозаменяемыми. 8. Обеспечить вывод тревожного сигнала на пульт централизованного наблюдения пожарной части. 9. Технические средства систем должны работать от сети переменного тока, 220В, 50Гц, обеспечивающей гарантированное питание потребителей по первой категории. Потребляемые мощности уточняются при проектировании. 10. Максимальная потребляемая от сетей мощность определяется при разработке проекта. При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования АУПС, СОУЭ от встроенных аккумуляторов – не менее 24 часов в дежурном режиме и в режиме тревоги АУПС - 3 часа, СОУЭ - на время эвакуации. 11. Автоматическая установка порошкового пожаротушения (АУППТ) предназначена для обнаружения пожара, тушения его в начальной стадии развития, оповещения людей о пожаре и одновременной подачи сигнала тревоги в помещения с круглосуточным дежурством персонала. 12. Защите установкой порошкового пожаротушения подлежит помещение трансформаторной подстанции 13. Оборудование АУППТ интегрируется в комплексную систему пожарной сигнализации и пожарной автоматики объекта. |
| 12. | Требования к разработке сметной документации | Требования к разработке сметной документации: Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», на основе базисно-индексного метода и индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен разрабатываемых Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен», утвержденной Постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 № 15/1 с использованием сметно-нормативной базы ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012», введенной в действие распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли правительства от 28.11.2011 № 11/19232: на строительные работы по ТЕР 81-02-2001, на ремонтно-строительный работы по ТЕРр 81-04-2001, на монтажные работы по ТЕРм 81-03-2001, на пусконаладочные работы по ТЕРп 81-05-2001. В сметный расчет необходимо включить: - накладные расходы в соответствии с МДС 81-33-2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» (постановление Госстроя России от 12.01.2004 № 6) с корректировкой Министерства регионального развития Российской Федерации согласно писем: от 06.12.2010 № 41099-КК/08, от 01.03.2011 № 4391-КК/08, от 17.03.2011 № 6056-ИП/08; - сметную прибыль в соответствии с МДС 81-25-2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» (постановление Госстроя России от 28.02.2001 № 15) с учетом положений письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06, письма координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 27.01.2005 № КЦ/П131 «О применении нормативов сметной прибыли при определении сметной прибыли ремонтных работ», с корректировкой Министерства регионального развития Российской Федерации согласно писем: от 06.12.2010 № 41099-КК/08, от 01.03.2011 № 4391-КК/08, от 17.03.2011 № 6056-ИП/08; - резерв средств на непредвиденные расходы - 2%; - лимитированные затраты на временные здания и сооружения; - НДС - 18%. В сметный расчет не включать: - затраты на технический и авторский надзор; - лимитированные затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время. Цены на материалы необходимо принимать в текущем уровне цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, (далее ТССЦ-2012), издаваемого Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен» и, в случае их отсутствия, применять базисные цены на материалы. В случае невозможности определить стоимость материала указанными методиками, стоимость таких материалов определяется на основании финансово-экономического мониторинга сложившейся конъюнктуры цен на такие материалы, проведение которого подтверждается оригиналами коммерческих предложений не менее чем от трех потенциальных поставщиков. В составе пояснительной записки к сметной документации предоставить таблицу, включающую все позиции локальных смет, в которых содержатся указания на товарные знаки оборудования, строительных материалов, изделий конструкций, используемых при производстве проектируемых работ, с подробным описанием технических характеристик отдельно для каждой марки, вида оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций по форме, предоставляемой Государственным заказчиком. __________________ А.М.Киселев (подпись) |
| 13. | Требования к передаваемой заказчику проектной документации | По завершении работ подрядчик предоставляет Государственному заказчику по накладной рабочую документацию в 5 экземплярах с подписями, в том числе 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в формате AutoCAD версии не ниже 2011 года. Сметы предоставить в программе SmetaWizard версии не ниже 4.0. |

# Приложение № 2

# к государственному контракту

# от _____________№__________

| СОГЛАСОВАНО От Подрядчика Директор Общества с ограниченной ответственностью «Энергопроектмонтаж» _________________ О.В.Медведев «___»______________ 2013 года |  | УТВЕРЖДАЮ От Государственного заказчика Начальник Управления делами Администрации Губернатора Санкт-Петербурга _________________ В.А.Могильниченко «____»_______________ 2013 года |
| --- | --- | --- |

Расчет цены государственного контракта

на выполнение работ по разработке рабочей документации для выполнения работ                         по монтажу автоматической системы порошкового пожаротушения, автоматической системы пожарной сигнализации и наружных сетей пожарной сигнализации и оповещения о пожаре объекта Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Составлена в ценах 3 квартала 2013 г.

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Пока-затель | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу | Расчет стоимости | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, М., 1998 (далее СБЦ). Цены рассчитаны на 01.01.95. С = Cтабл * n * m * (1 + (K1 - 1) + (K2 - 1) +…+ (Km - 1)) * Пкj * Ki , где («Общие указания по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства», М., 2002, раздел III, п.10) Собсл – стоимость обследования, (тыс.рублей). Cтабл – табличная стоимость работы на единицу измерения в ценах 1991 года, (руб./ед.) n – количество единиц измерения работы m – количество объектов обследования К1, К2 …Кm – коэффициенты на условия производства работ, каждый из которых больше 1. Пкj = Кm+1* Кm+2 *…* Кj – произведение коэффициентов на условия производства работ, каждый из которых меньше 1. Ki = 28,05 – индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III квартал 2013 г. к уровню цен по состоянию на 01.01.1995г. Приложение №3 к письму Минрегиона России от 29.07.2013 № 13478-СД/10. |
| 1.1. | Выполнение обмерных работ Исходные данные: 1. Обмеряемые здания: - одноэтажное здание – 394,5 м3, 1 этаж Состав обмерных работ: - планы кровли со вскрытиями (2,76%). 2. Категория сложности здания – I (СБЦ, табл.5, п1) 3. Категория сложности работ – 1 (СБЦ, таблица 6, п.1) |  | Cтабл = 18,32 руб/100 м3стр. объема (СБЦ, табл.1, п.1, графа1) n = 3,945 = 394,5/100 (см. исходные данные) Коб = 0,0276 = 2,76% (СБЦ, табл. 8, здания бескаркасные, здания одноэтажные, п.13) | 18,32*3,945* *0,0276 | 1,99 |
| 1.2. | Выполнение обмерных работ Исходные данные: 1. Обмеряемые здания: - одноэтажное здание – 224,25 м3, 1 этаж Состав обмерных работ: - планы кровли со вскрытиями (2,76%). 2. Категория сложности здания – I (СБЦ, табл.5, п1) 3. Категория сложности работ – 1 (СБЦ, таблица 6, п.1) |  | Cтабл = 18,32 руб/100 м3стр. объема (СБЦ, табл.1, п.1, графа1) n = 2,2425 = 224,25/100 (см. исходные данные) Коб = 0,0276 = 2,76% (СБЦ, табл. 8, здания бескаркасные, здания одноэтажные, п.13) | 18,32*2,2425* *0,0276 | 1,13 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3,12 |
|  | ИТОГО в уровне цен на II квартал 2013 | Ki = 28,05 – индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III кв. 2013 г. к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 г. Приложение №3 к письму Минрегиона России от 29.07.2013 № 13478-СД/10 |  | 87,52 |
| 2. СБЦ на проектные работы для строительства "Системы противопожарной и охранной защиты" одобрен и рекомендован для применения письмом Госстроя России от 28.09.99 №НЗ-3287/10. (далее СБЦ). Цены рассчитаны на 01.01.1995 г. |
| Ц = С*(1 + (K1-1) + (K2-1) +…+ (Km-1)) * Пкj * Кпересч, СБЦ, п.2.1, где Ц - цена разработки проектной документации; С - цена проектной документации, определенная по таблицам в тыс. руб.; К1, К2 … Кm – коэффициенты на условия производства работ, каждый из которых больше 1; Пкj=Кm+1*Кm+2 *…* Кj – произведение коэффициентов на условия производства работ, каждый из которых меньше 1; Кпересч – коэффициент пересчета тыс. руб. в рубли. Исходные данные: Ленинградская область, Приозерский район - одноэтажное здание №1 – 367м2; - одноэтажное здание №2 – 88,4м2; - одноэтажное здание №3 – 62,5м2; - ТП с резервным дизель-генератором – 92м2; - мастерские – 168м2. |
| 2.1 | Разработка рабочей документации на автоматическую установку порошкового пожаротушения (для защиты дизель-генератора) - автоматические установки пожаротушения: порошковые, при количестве на объекте защищаемых помещений до 2. | объект | С = 2,560 тыс. руб. СБЦ, табл. 2, п.1, гр.4 k1 = 0,6 (60%) – коэффициент, учитывающий стадийность разработки (Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 г. №620). k2 = 1,3 – на применение в проектной документации импортного оборудования (СБЦ, п.2.4) Кпересч = 1000 | 2,560*1000*0,6*1,3 | 1 996,80 |
| 2.2 | Разработка рабочей документации на автоматические установки пожарной сигнализации (одноэтажное здание №1) - автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект площадью 367м2. | объект | С = 0,820 тыс. руб. СБЦ, табл. 3, п.3, гр.4 k1 = 0,6 (60%) – коэффициент, учитывающий стадийность разработки (Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 г. №620). k2 = 1,3 – на применение в проектной документации импортного оборудования (СБЦ, п.2.4) k3 = 1,5 – коэффициент на необходимость формирования импульса на управления (СБЦ, прим.3 к табл.3) k4 = 1,15 – коэффициент для установок, совмещенных с ручным пожарным извещателем (СБЦ, прим. 4 к табл.3) Кпересч = 1000 | 0,820*0,6* (1+0,3+0,5+0,15)*1000 | 959,40 |
| 2.3 | Разработка рабочей документации на систему оповещения людей о пожаре (одноэтажное здание №1) - системы оповещения людей о пожаре на объекте площадью до 367м2. | объект | С = 0,656 тыс. руб. СБЦ, табл. 4, п.3, гр.4 k1 = 0,6 (60%) – коэффициент, учитывающий стадийность разработки (Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 г. №620). k2 = 1,3 – на применение в проектной документации импортного оборудования (СБЦ, п.2.4) k3 = 1,2 - (20%) система оповещения людей о пожаре 2 типа; Кпересч = 1000 | 0,656*0,6 (1+0,3+0,2) *1000 | 590,40 |
| 2.4 | Разработка рабочей документации на автоматические установки пожарной сигнализации (одноэтажное здание №2) - автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект площадью 88,4м2. | объект | С = 0,600 тыс. руб. СБЦ, табл. 3, п.1, гр.4 k1 = 0,6 (60%) – коэффициент, учитывающий стадийность разработки (Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 г. №620). k2 = 1,3 – на применение в проектной документации импортного оборудования (СБЦ, п.2.4) k3 = 1,5 – коэффициент на необходимость формирования импульса на управления (СБЦ, прим.3 к табл.3) k4 = 1,15 – коэффициент для установок, совмещенных с ручным пожарным извещателем (СБЦ, прим. 4 к табл.3) Кпересч = 1000 | 0,600*0,6*(1+0,3+0,5+0,15) *1000 | 702,00 |
| 2.5 | Разработка рабочей документации на систему оповещения людей о пожаре (одноэтажное здание №2) - системы оповещения людей о пожаре на объекте 88,4м2. | объект | С = 0,480 тыс. руб. СБЦ, табл. 4, п.1, гр.4 k1 = 0,6 (60%) – коэффициент, учитывающий стадийность разработки (Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 г. №620). k2 = 1,3 – на применение в проектной документации импортного оборудования (СБЦ, п.2.4) k3 = 1,2 - (20%) система оповещения людей о пожаре 2 типа; Кпересч = 1000 | 0,480*0,6 (1+0,3+0,2) *1000 | 432,00 |
| 2.6 | Разработка рабочей документации на автоматические установки пожарной сигнализации (одноэтажное здание №3) - автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект площадью 62,5м2. | объект | С = 0,600 тыс. руб. СБЦ, табл. 3, п.1, гр.4 k1 = 0,6 (60%) – коэффициент, учитывающий стадийность разработки (Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 г. №620). k2 = 1,3 – на применение в проектной документации импортного оборудования (СБЦ, п.2.4) k3 = 1,5 – коэффициент на необходимость формирования импульса на управления (СБЦ, прим.3 к табл.3) k4 = 1,15 – коэффициент для установок, совмещенных с ручным пожарным извещателем (СБЦ, прим. 4 к табл.3) Кпересч = 1000 | 0,600*0,6* (1+0,3+0,5+0,15) *1000 | 702,00 |
| 2.7 | Разработка рабочей документации на систему оповещения людей о пожаре (одноэтажное здание №3) - системы оповещения людей о пожаре на объекте площадью 62,5м2. | объект | С = 0,480 тыс. руб. СБЦ, табл. 4, п.1, гр.4 k1 = 0,6 (60%) – коэффициент, учитывающий стадийность разработки (Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 г. №620). k2 = 1,3 – на применение в проектной документации импортного оборудования (СБЦ, п.2.4) k3 = 1,2 - (20%) система оповещения людей о пожаре 2 типа; Кпересч = 1000 | 0,480*0,6 (1+0,3+0,2) *1000 | 432,00 |
| 2.8 | Разработка рабочей документации на автоматические установки пожарной сигнализации (мастерские) - автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект площадью 168м2. | объект | С = 0,692 тыс. руб. СБЦ, табл. 3, п.2, гр.4 k1 = 0,6 (60%) – коэффициент, учитывающий стадийность разработки (Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 г. №620). k2 = 1,3 – на применение в проектной документации импортного оборудования (СБЦ, п.2.4) k3 = 1,5 – коэффициент на необходимость формирования импульса на управления (СБЦ, прим.3 к табл.3) k4 = 1,15 – коэффициент для установок, совмещенных с ручным пожарным извещателем (СБЦ, прим. 4 к табл.3) Кпересч = 1000 | 0,692*0,6* (1+0,3+0,5+0,15) *1000 | 809,64 |
| 2.9 | Разработка рабочей документации на систему оповещения людей о пожаре (мастерские) - системы оповещения людей о пожаре на объекте площадью 168м2. | объект | С = 0,554 тыс. руб. СБЦ, табл. 4, п.2, гр.4 k1 = 0,6 (60%) – коэффициент, учитывающий стадийность разработки (Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 г. №620). k2 = 1,3 – на применение в проектной документации импортного оборудования (СБЦ, п.2.4) k3 = 1,2 - (20%) система оповещения людей о пожаре 2 типа; Кпересч = 1000 | 0,554*0,6 (1+0,3+0,2)*1000 | 498,60 |
| 2.10 | Разработка рабочей документации на автоматические установки пожарной сигнализации (ТП) - автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект площадью 92м2. | объект | С = 0,600 тыс. руб. СБЦ, табл. 3, п.1, гр.4 k1 = 0,6 (60%) – коэффициент, учитывающий стадийность разработки (Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 г. №620). k2 = 1,3 – на применение в проектной документации импортного оборудования (СБЦ, п.2.4) k3 = 1,5 – коэффициент на необходимость формирования импульса на управления (СБЦ, прим.3 к табл.3) k4 = 1,15 – коэффициент для установок, совмещенных с ручным пожарным извещателем (СБЦ, прим. 4 к табл.3) Кпересч = 1000 | 0,600*0,6* (1+0,3+0,5+0,15) *1000 | 702,00 |
| 2.11 | Разработка рабочей документации на систему оповещения людей о пожаре (ТП) - системы оповещения людей о пожаре на объекте площадью 92м2. | объект | С = 0,480 тыс. руб. СБЦ, табл. 4, п.1, гр.4 k1 = 0,6 (60%) – коэффициент, учитывающий стадийность разработки (Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 г. №620). k2 = 1,3 – на применение в проектной документации импортного оборудования (СБЦ, п.2.4) k3 = 1,2 - (20%) система оповещения людей о пожаре 2 типа; Кпересч = 1000 | 0,480*0,6 (1+0,3+0,2) *1000 | 432,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 8 256,84 |
|  | ИТОГО в уровне цен 1 квартала 2013г. | Ki = 28,05 – индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III кв. 2013 г. к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 г. Приложение №3 к письму Минрегиона России от 29.07.2013 № 13478-СД/10 |  | 231 604,36 |
| 3. Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты связи». Утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28 мая 2010 г. N 260 (далее СБЦ). Цены рассчитаны на на 01.01.2001г. С = (a + bx) * Кпересч ( руб.) («Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства», раздел 2, п.2.1) , где С – базовая цена разработки ПСД. а , b – постоянные величины для определения интервала основного показателя проектируемого объекта в тыс. руб. х – основной показатель проектируемого объекта Кпересч = 1000 – коэффициент пересчета тыс. руб. в рубли |
| 3.1 | Разработка рабочей документации на интеграцию системы автоматического пожаротушения - структурированная кабельная сеть с числом узлов – 1 | а = 2,45 руб. (СБЦ, табл.24, п.8, гр.4) b = 3,68 руб. (СБЦ, табл.24, п.8, гр.5) К1 = 0,50 (50%) – коэффициент, учитывающий стадийность разработки (СБЦ, табл.24, п.8, гр.7) Кпересч = 1000 | 2,45+3,68(0,4*2+0,6*1)*0,5*1000 | 2 578,45 |
| 3.2 | Разработка рабочей документации на прокладку кабельной канализации: - кабельная канализации протяженностью 180м | С = 39,00 тыс.руб. (СБЦ, табл.1, п.14, гр.4) К1 = 0,64 (64%) – коэффициент, учитывающий стадийность разработки (СБЦ, табл.1, п.14, гр.7) Кпересч = 1000 | 39*0,64*1000 | 24 960,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 27 538,45 |
|  | ИТОГО в уровне цен 1 квартала 2013г. | Ki = 3,64 – индекс изменения сметной стоимости проектных работ на III кв. 2013 г. к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 г. Приложение №3 к письму Минрегиона России от 29.07.2013 № 13478-СД/10 |  | 100 239,96 |
|  | ВСЕГО пп.1-3 |  |  | 331 931,84 |
|  | НДС | 18% |  | 59 747,73 |
|  | ИТОГО с НДС |  |  | 391 679,57 |
|  | Коэффициент снижения |  |  | 0,4825372944 |
|  | ИТОГО с учетом коэффициента снижения |  |  | 189 000,00 |
|  | В том числе НДС |  |  | 28 830,51 |

| Составил: |  | М.В.Иноземцева |
| --- | --- | --- |
| Проверил по начислениям и расценкам: | А.М.Киселев |
| Проверил объемы и виды работ | А.Р.Болдырев |

# Приложение № 3

# к государственному контракту

# от _____________№__________

| СОГЛАСОВАНО От Подрядчика Директор Общества с ограниченной ответственностью «Энергопроектмонтаж» ___________________ О.В.Медведев «___»______________ 2013 года |  | УТВЕРЖДАЮ От Государственного заказчика Начальник Управления делами Администрации Губернатора Санкт-Петербурга _________________ В.А.Могильниченко «____»_______________ 2013 года |
| --- | --- | --- |

План-график

выполнения работ по разработке рабочей документации для выполнения работ по монтажу автоматической системы порошкового пожаротушения, автоматической системы пожарной сигнализации и наружных сетей пожарной сигнализации и оповещения

о пожаре объекта Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование видов работ | Календарные дни |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|  | Обследование объекта и обмерные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предпроектные предложения и согласование с Государственным заказчиком применяемого оборудования и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснительная записка с расчетом системы пожаротушения и техническим описанием всех элементов систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая документация по проектируемым элементам систем. Структурные и функциональные схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планы размещения основных элементов систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спецификация материалов и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таблица используемого оборудования и материалов с описанием их технических характеристик и указанием на товарные знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инженер сектора эксплуатации систем 
пожарно-охранной сигнализации службы 
эксплуатации зданий Управления делами 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга                                                                                                                      А.Р.Болдырев