| 1. Наименование разделов | Подраздел «Канализационные насосные станции |
| --- | --- |
| 2. Местоположение объекта |  |
| 3. Основание для проектирования |  |
| 4. Стадия проектирования | Стадии «Проектная документация» и «Рабочая документация» (одновременно с разработкой «Проектной документации) в соответствии со ст.48 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87, постановлением Правительства Москвы от 21.09.2010г. № 828-ПП и письмом Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009г. № 19088-СК/08. |
| 5. Наименование организации Заказчика |  |
| 6. Наименование субподрядной проектной организации |  |
| 7. Особые условия проектирования | Производительность КНС – 4,0 тыс.м3/сут. КНС рассчитать в соответствии с МГСН 1.01- 99. Устройство подъездной дороги с бордюрным камнем, разворотных площадок, подъездов к камерам, воротам производственных зданий. Устройство светопрозрачного ограждения высотой 2,5 м по периметру территории, с установкой ворот и калитки с домофоном, запирающими устройствами, звонком. Благоустройство, озеленение территории. Благоустройство 5-ми метровой зоны вне территории по периметру ограждения. Отвод поверхностного стока с территории в подводящий коллектор насосной станции. Насосная станция. Надземная часть. Выполнить проектное предложение. Одноэтажное здание, прямоугольное в плане, c вентилируемым навесным фасадом, с учетом цветовой наружной отделки, архитектурно вписывающиеся в окружающий ландшафт. В здание предусмотреть санитарно-бытовые, производственные помещения для систем электроснабжения, управления, автоматики, диспетчерского пункта, хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции, очистки воздуха. Кровля металлическая с отливами в систему ливнестока. Над входной дверью и воротами предусмотреть устройство козырьков. Внутреннюю отделку помещений выполнить в соответствии с их назначением. Двери и ворота выполнить из стали, антивандального исполнения, утепленные, с установкой современных запорных устройств. Окна выполнить 2-х камерными стеклопакетами ПВХ с устройством съемных решеток, открывающихся изнутри. Металлические лестницы, площадки, перекрытия проемов, металлические рамы в проемах строительных конструкций выполнить из нержавеющих материалов. Выполнить весьма усиленную защиту всех конструкций (закладные, несущие изделия и т.д.) из металла от химической коррозии. Крепежные изделия для фланцевых соединений на трубопроводах предусмотреть из нержавеющих материалов. Подземная часть. Прямоугольная в плане, из монолитного ж/б, без разделительной стены между приемным резервуаром и насосным отделением, с объемом согласно СНиП. Выполняется способом «стена в грунте». Место установки насосных агрегатов разделить на две секции. Для проведения ремонтных работ между секциями приемного резервуара установить щитовые затворы из нержавеющей стали. Отметка перекрытия подземной части должна быть выше отметки земли у насосной станции, не менее чем 0,3 м, с утеплением на глубину промерзания. Наружную и внутреннюю поверхность стен насосной станции, резервуара выполнить с усиленной гидроизоляцией, с применением пенетирующих и акриловых полимерных материалов, а в дополнение, отделку внутренних стен подземной части на высоту 2,0 м выполнить плиткой, полы выполнить по наливной технологии. Все бетонные конструкции, находящиеся в контакте со сточной жидкостью, окрасить химически стойкими современными материалами. Для спуска к технологическому, запорно-регулирующему оборудованию предусмотреть лестничные марши и площадки обслуживания из нержавеющей стали. Для выполнения ремонтных работ технологического оборудования, связанных с их подъемом и опуском – технологические проемы. Размеры проемов выполнить по габаритам оборудования. В каналах электрощитовой, МДП предусмотреть покраску алкидной эмалью по цементно-песчанному раствору. Прохождение инженерных коммуникаций через стены станции выполнить с устройством футляров и герметизацией мест ввода. Для очистки сточных вод от ТБО применить канальные измельчители твердых веществ реверсивного исполнения с эл.двигателем герметичного исполнения со степенью защиты не ниже IP68. На напорных трубопроводах насосных агрегатов установить обратные клапаны с устройством гашения гидроудара, напорные задвижки с электроприводом герметичного исполнения со степенью защиты не ниже IP68 с выводом интерфейса для телеуправления; Для напорных трубопроводов внутри насосной станции применить трубы из нержавеющих материалов; секционные задвижки, водоводные с электроприводом герметичного исполнения со степенью защиты не ниже IP68 с выводом интерфейса для телеуправления. На насосной станции на напорных трубопроводах установить электромагнитные приборы учета расхода сточной жидкости, с учетом расстояний прямых участков до и после прибора учета. На подводящем трубопроводе установить задвижку с электроприводом со степенью защиты не ниже IP68 с выводом интерфейса для телеуправления. Для обслуживания технологического оборудования, запорной арматуры предусмотреть грузоподъемные механизмы, с площадками обслуживания, на улице – навесы для подкрановых путей. Все электродвигатели, установленные на оборудовании в возможной зоне затопления, выполнить со степенью защиты не ниже IP-68. Для трубопровода взмучивания осадка в приемном резервуаре применить нержавеющие трубы. Систему взмучивания осадка выполнить по периметру, открытую, по полу, со стояками в секции резервуара, и с возможностью автоматической, равномерной подачи воды от напорных трубопроводов. Обеспечить КНС системой обнаружения повреждений на напорных трубопроводах с выводом в ДП. Внешнее электроснабжение КНС предусмотреть от двух независимых источников по 2 категории надежности электроснабжения. Все щитовое оборудование выполнить со степенью защиты IP-64. Главный распределительный щит (ГРЩ) выполнить на базе шкафов Призма по схеме секционированных сборных шин с устройством АВР и применением автоматических выключателей аналогичных выключателям Шнайдер Электрик. Вводные выключатели с устройством контроля и управления установить в разных панелях ГРЩ. В ГРЩ предусмотреть установку резервных автоматических выключателей. На отходящих кабельных линиях установить автоматические выключатели с функцией регулировки времени и токов срабатывания в зоне К.З. и перегрузки. Использовать кабели с медными жилами, с негорючей малодымной изоляцией. Установить на КНС шкаф для подключения аварийного насоса. Установить дизель-генератор с функциями автоматического включения при полной пропаже напряжения и контролем положения вводных выключателей. Дизель-генератор подключить на шины ГРЩ. Для коммутации электродвигателей насосных агрегатов всю коммутационную аппаратуру расположить выше уровня 0.00. Предусмотреть световую сигнализацию в МДП с выводом информации о наличии/отсутствии напряжении на питающих вводах, положении вводных и секционного выключателя вкл/выкл., состоянии насосных агрегатов вкл/выкл, авария, запорно-регулирующей арматуры откр/закр., авария. Рабочее и аварийное освещение выполнить на базе светодиодных светильников влаго и взрывозащищенного исполнения с установкой на сеть освещения устройства АВР. Применить устройства регулирования и управления уличным освещением (фотоэлементы). Организовать коммерческий учет электроэнергии с расчетом выбора приборов учета электроэнергии, с установкой на границе ответственности Предусмотреть также разделы: - заземление и молниезащита здания и кабельных линий с применением выключателей с устройством защиты от перенапряжения - расчет уставок защиты вводных выключателей и на отходящие линии исходя из установленной и единовременной мощности. Автоматизация и диспетчеризация. Разработать систему локальной автоматизации режимов работы оборудования КНС по безлюдной технологии с обеспечением диспетчерского контроля и управления в ДП СЭНС и ЦДУ канализации. Автоматическое управление насосными агрегатами должно выполняться современными, промышленными программируемыми контроллерами. Должно быть обеспечено телеуправление приточной задвижкой, секционными задвижками, задвижками на напорных водоводах и насосными агрегатами. Средства автоматизации, диспетчеризации и пусковую аппаратуру расположить вне зоны затопления. Шкаф автоматики должен быть укомплектован приборами контроля тока нагрузки насосных агрегатов, мотосчетчиками и обеспечивать равномерное распределение наработки между насосными агрегатами. Оснастить КНС импортными гидростатическими уровнемерами, современными зарекомендовавшими в МГУП «Мосводоканал» приборами расхода и сигнализатором до взрывоопасных концентраций горючих газов, паров и их смесей. Предусмотреть в камерах установки электромагнитных расходомеров откачивающие средства, работающие в автоматическом режиме. Оснастить КНС современными быстродействующими средствами диспетчеризации, в качестве устройства сбора и обработки информации, использовать унифицированный, типовой программируемый контроллер, обеспечивающий передачу информации по волоконно-оптической линии связи и каналу сотовой связи GPRS. Волоконно-оптическая линия связи должна быть сдана на баланс МТК “КОМКОР”. Обеспечить средства диспетчеризации, приборы расхода и уровня питанием от источника бесперебойного питания (ИБП) со схемой АВР для переключения на сеть при неисправности ИБП. Приборы (датчики) контроля аналоговых сигналов должны иметь выходной токовый сигнал 4-20 мА. Предусмотреть сигнализацию от несанкционированного проникновения на КНС с передачей в ЦДП, обеспечить на КНС звуковую сигнализацию в течение времени до 5 мин. Обеспечить на КНС индикацию и контроль параметров. Обеспечить автоматизированный централизованный диспетчерский контроль параметров КНС с передачей информации в ДП. Обеспечить КНС современными сертифицированными средствами автоматизации, диспетчерского контроля и программного обеспечения. Обеспечить передачу информации с КНС в составе действующей АСДКУ КНС г.Москвы. Обеспечить бесперебойную работу средств автоматизации и диспетчерского контроля в условиях скачкообразного изменения рабочего напряжения в пределах от 120 до 260 В, 50 Гц при длительности скачка до 2 секунд. Все отображаемые на панелях управления КНС аварийные сигналы должны иметь звуковое сопровождение и кнопку «сброс». Насосная станция должна быть телефонизирована, выполнено строительство телефонной канализации, каблирована и выполнена передача этих средств на баланс соответствующего телефонного узла. Насосная станция должна быть обеспечена пожарной и охранной сигнализацией с выводом аварийных сигналов на местный пульт сигнализации и на ДП СЭНС. Должно быть обеспечено видеонаблюдение территории и помещений станции. Предусмотреть отопление, горячее и холодное водоснабжение с устройством приборов учета, устройство санитарно-технических кабин, устройство приточно - вытяжной вентиляции с системой очистки выбросов «Корона» на насосной станции с подогревом воздуха на приточных системах, кондиционирование служебных помещений, пожарную сигнализацию, установку стационарного прибора измерения загазованности с выводом сигналов на диспетчерский контроль. Охранную сигнализацию выполнить на входных дверях и окнах с выводом на пульт ДП. Предусмотреть наружное освещение с автоматической системой управления. Теплоснабжение, горячее водоснабжение и холодное водоснабжение выполнить от городских источников с установкой узлов учёта. Разработать разделы «Система очистки воздуха на вытяжной вентиляции КНС с применением установки «Корона», ООС. Предусмотреть ограждение территории насосной станции высотой 2,5 м, с охранными изделиями на внутренних кронштейнах по периметру. Предусмотреть устройство металлических ворот, калитки с запорным устройством, домофоном. Предусмотреть охранную систему и систему видеонаблюдения внутри насосной станции и по территории. В соответствии с Заключением ГУ ГОЧС в составе ИРД. Штамп согласования с ГУ ГОЧС. Технологические предпроектные решения согласовать с ОАО «Мосводоканал». КНС 2 Проектная производительность – 4,4 тыс.м3/сут; КНС рассчитать в соответствии с МГСН 1.01- 99. Устройство подъездной дороги с бордюрным камнем, разворотных площадок, подъездов к камерам, воротам производственных зданий. Устройство светопрозрачного ограждения высотой 2,5 м по периметру территории, с установкой ворот и калитки с домофоном, запирающими устройствами, звонком. Благоустройство, озеленение территории. Благоустройство 5-ми метровой зоны вне территории по периметру ограждения. Отвод поверхностного стока с территории в подводящий коллектор насосной станции. Насосная станция. Надземная часть. Выполнить проектное предложение. Одноэтажное здание, прямоугольное в плане, c вентилируемым навесным фасадом, с учетом цветовой наружной отделки, архитектурно вписывающиеся в окружающий ландшафт. В здание предусмотреть санитарно-бытовые, производственные помещения для систем электроснабжения, управления, автоматики, диспетчерского пункта, хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции, очистки воздуха. Кровля металлическая с отливами в систему ливнестока. Над входной дверью и воротами предусмотреть устройство козырьков. Внутреннюю отделку помещений выполнить в соответствии с их назначением. Двери и ворота выполнить из стали, антивандального исполнения, утепленные, с установкой современных запорных устройств. Окна выполнить 2-х камерными стеклопакетами ПВХ с устройством съемных решеток, открывающихся изнутри. Металлические лестницы, площадки, перекрытия проемов, металлические рамы в проемах строительных конструкций выполнить из нержавеющих материалов. Выполнить весьма усиленную защиту всех конструкций (закладные, несущие изделия и т.д.) из металла от химической коррозии. Крепежные изделия для фланцевых соединений на трубопроводах предусмотреть из нержавеющих материалов. Подземная часть. Прямоугольная в плане, из монолитного ж/б, без разделительной стены между приемным резервуаром и насосным отделением, с объемом согласно СНиП. Выполняется способом «стена в грунте». Место установки насосных агрегатов разделить на две секции. Для проведения ремонтных работ между секциями приемного резервуара установить щитовые затворы из нержавеющей стали. Отметка перекрытия подземной части должна быть выше отметки земли у насосной станции, не менее чем 0,3 м, с утеплением на глубину промерзания. Наружную и внутреннюю поверхность стен насосной станции, резервуара выполнить с усиленной гидроизоляцией, с применением пенетирующих и акриловых полимерных материалов, а в дополнение, отделку внутренних стен подземной части на высоту 2,0 м выполнить плиткой, полы выполнить по наливной технологии. Все бетонные конструкции, находящиеся в контакте со сточной жидкостью, окрасить химически стойкими современными материалами. Для спуска к технологическому, запорно-регулирующему оборудованию предусмотреть лестничные марши и площадки обслуживания из нержавеющей стали. Для выполнения ремонтных работ технологического оборудования, связанных с их подъемом и опуском – технологические проемы. Размеры проемов выполнить по габаритам оборудования. В каналах электрощитовой, МДП предусмотреть покраску алкидной эмалью по цементно-песчанному раствору. Прохождение инженерных коммуникаций через стены станции выполнить с устройством футляров и герметизацией мест ввода. Для очистки сточных вод от ТБО применить канальные измельчители твердых веществ реверсивного исполнения с эл.двигателем герметичного исполнения со степенью защиты не ниже IP68. На напорных трубопроводах насосных агрегатов установить обратные клапаны с устройством гашения гидроудара, напорные задвижки с электроприводом герметичного исполнения со степенью защиты не ниже IP68 с выводом интерфейса для телеуправления; Для напорных трубопроводов внутри насосной станции применить трубы из нержавеющих материалов; секционные задвижки, водоводные с электроприводом герметичного исполнения со степенью защиты не ниже IP68 с выводом интерфейса для телеуправления. На насосной станции на напорных трубопроводах установить электромагнитные приборы учета расхода сточной жидкости, с учетом расстояний прямых участков до и после прибора учета. На подводящем трубопроводе установить задвижку с электроприводом со степенью защиты не ниже IP68 с выводом интерфейса для телеуправления. Для обслуживания технологического оборудования, запорной арматуры предусмотреть грузоподъемные механизмы, с площадками обслуживания, на улице – навесы для подкрановых путей. Все электродвигатели, установленные на оборудовании в возможной зоне затопления, выполнить со степенью защиты не ниже IP-68. Для трубопровода взмучивания осадка в приемном резервуаре применить нержавеющие трубы. Систему взмучивания осадка выполнить по периметру, открытую, по полу, со стояками в секции резервуара, и с возможностью автоматической, равномерной подачи воды от напорных трубопроводов. Обеспечить КНС системой обнаружения повреждений на напорных трубопроводах с выводом в ДП. Внешнее электроснабжение КНС предусмотреть от двух независимых источников по 2 категории надежности электроснабжения. Все щитовое оборудование выполнить со степенью защиты IP-64. Главный распределительный щит (ГРЩ) выполнить на базе шкафов Призма по схеме секционированных сборных шин с устройством АВР и применением автоматических выключателей аналогичных выключателям Шнайдер Электрик. Вводные выключатели с устройством контроля и управления установить в разных панелях ГРЩ. В ГРЩ предусмотреть установку резервных автоматических выключателей. На отходящих кабельных линиях установить автоматические выключатели с функцией регулировки времени и токов срабатывания в зоне К.З. и перегрузки. Использовать кабели с медными жилами, с негорючей малодымной изоляцией. Установить на КНС шкаф для подключения аварийного насоса. Установить дизель-генератор с функциями автоматического включения при полной пропаже напряжения и контролем положения вводных выключателей. Дизель-генератор подключить на шины ГРЩ. Для коммутации электродвигателей насосных агрегатов всю коммутационную аппаратуру расположить выше уровня 0.00. Предусмотреть световую сигнализацию в МДП с выводом информации о наличии/отсутствии напряжении на питающих вводах, положении вводных и секционного выключателя вкл/выкл., состоянии насосных агрегатов вкл/выкл, авария, запорно-регулирующей арматуры откр/закр., авария. Рабочее и аварийное освещение выполнить на базе светодиодных светильников влаго и взрывозащищенного исполнения с установкой на сеть освещения устройства АВР. Применить устройства регулирования и управления уличным освещением (фотоэлементы). Организовать коммерческий учет электроэнергии с расчетом выбора приборов учета электроэнергии, с установкой на границе ответственности Предусмотреть также разделы: - заземление и молниезащита здания и кабельных линий с применением выключателей с устройством защиты от перенапряжения - расчет уставок защиты вводных выключателей и на отходящие линии исходя из установленной и единовременной мощности. Автоматизация и диспетчеризация. Разработать систему локальной автоматизации режимов работы оборудования КНС по безлюдной технологии с обеспечением диспетчерского контроля и управления в ДП СЭНС и ЦДУ канализации. Автоматическое управление насосными агрегатами должно выполняться современными, промышленными программируемыми контроллерами. Должно быть обеспечено телеуправление приточной задвижкой, секционными задвижками, задвижками на напорных водоводах и насосными агрегатами. Средства автоматизации, диспетчеризации и пусковую аппаратуру расположить вне зоны затопления. Шкаф автоматики должен быть укомплектован приборами контроля тока нагрузки насосных агрегатов, мотосчетчиками и обеспечивать равномерное распределение наработки между насосными агрегатами. Оснастить КНС импортными гидростатическими уровнемерами, современными зарекомендовавшими в МГУП «Мосводоканал» приборами расхода и сигнализатором до взрывоопасных концентраций горючих газов, паров и их смесей. Предусмотреть в камерах установки электромагнитных расходомеров откачивающие средства, работающие в автоматическом режиме. Оснастить КНС современными быстродействующими средствами диспетчеризации, в качестве устройства сбора и обработки информации, использовать унифицированный, типовой программируемый контроллер, обеспечивающий передачу информации по волоконно-оптической линии связи и каналу сотовой связи GPRS. Волоконно-оптическая линия связи должна быть сдана на баланс МТК “КОМКОР”. Обеспечить средства диспетчеризации, приборы расхода и уровня питанием от источника бесперебойного питания (ИБП) со схемой АВР для переключения на сеть при неисправности ИБП. Приборы (датчики) контроля аналоговых сигналов должны иметь выходной токовый сигнал 4-20 мА. Предусмотреть сигнализацию от несанкционированного проникновения на КНС с передачей в ЦДП, обеспечить на КНС звуковую сигнализацию в течение времени до 5 мин. Обеспечить на КНС индикацию и контроль параметров. Обеспечить автоматизированный централизованный диспетчерский контроль параметров КНС с передачей информации в ДП. Обеспечить КНС современными сертифицированными средствами автоматизации, диспетчерского контроля и программного обеспечения. Обеспечить передачу информации с КНС в составе действующей АСДКУ КНС г.Москвы. Обеспечить бесперебойную работу средств автоматизации и диспетчерского контроля в условиях скачкообразного изменения рабочего напряжения в пределах от 120 до 260 В, 50 Гц при длительности скачка до 2 секунд. Все отображаемые на панелях управления КНС аварийные сигналы должны иметь звуковое сопровождение и кнопку «сброс». Насосная станция должна быть телефонизирована, выполнено строительство телефонной канализации, каблирована и выполнена передача этих средств на баланс соответствующего телефонного узла. Насосная станция должна быть обеспечена пожарной и охранной сигнализацией с выводом аварийных сигналов на местный пульт сигнализации и на ДП СЭНС. Должно быть обеспечено видеонаблюдение территории и помещений станции. Предусмотреть отопление, горячее и холодное водоснабжение с устройством приборов учета, устройство санитарно-технических кабин, устройство приточно - вытяжной вентиляции с системой очистки выбросов «Корона» на насосной станции с подогревом воздуха на приточных системах, кондиционирование служебных помещений, пожарную сигнализацию, установку стационарного прибора измерения загазованности с выводом сигналов на диспетчерский контроль. Охранную сигнализацию выполнить на входных дверях и окнах с выводом на пульт ДП. Предусмотреть наружное освещение с автоматической системой управления. Теплоснабжение, горячее водоснабжение и холодное водоснабжение выполнить от городских источников с установкой узлов учёта. Разработать разделы «Система очистки воздуха на вытяжной вентиляции КНС с применением установки «Корона», ООС. Предусмотреть ограждение территории насосной станции высотой 2,5 м, с охранными изделиями на внутренних кронштейнах по периметру. Предусмотреть устройство металлических ворот, калитки с запорным устройством, домофоном. Предусмотреть охранную систему и систему видеонаблюдения внутри насосной станции и по территории. В соответствии с Заключением ГУ ГОЧС в составе ИРД. Штамп согласования с ГУ ГОЧС. Технологические предпроектные решения согласовать с ОАО «Мосводоканал». |
| 8. Границы проектирования | КНС «» - ограждение территории КНС. |
| 9. Основные технико-экономические показатели сооружения | Принять по утвержденным прогрессивным технико-экономическим показателям, нормам. Предусмотреть мероприятия по снижению энергоемкости затрат. |
| 10. Основные нормы проектирования | - МГСН 1.01- 99; - СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». |
| 11. Требования по составу документации и конструкции искусственных сооружений | Разработать проект в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. Применить материалы, конструкции и оборудование российского производства в случае их отсутствия – импортные аналоги в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009г. №1050-ПП. |
| 12. Требования к оформлению и сдаче результатов работ | Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 13. Сметная документация | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. Разработать в нормах и ценах ТСН-2001 и текущих ценах, сложившихся ко времени ее составления с применением коэффициента пересчета. |
| 14. Исходные данные для проектирования (предоставляемые Заказчиком) | - геодезический план М 1:500 с указанием места размещения КНС; - инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания; - план и отметка подводящего трубопровода; - план, профиль новых напорных трубопроводов. |
| 15. Срок проектирования | В соответствии с календарным планом работ. |
| 16. Количество экземпляров документации, передаваемые Заказчику | Подготовить и передать Заказчику: - 5 (пять) экземпляров проектной документации и 5 (пять) экземпляров рабочей документации на бумажном носителе; - 3 (три) экземпляра на электронном носителе в формате PDF (после получения положительного заключения экспертизы) в том числе в формате Единого геоинформационного пространства Москвы. Сметы в формате ARPS, SOB, PDF. |
| 17. Необходимость выполнения согласований | Провести все необходимые согласования. При необходимости снятие замечаний и решение вопросов в МГЭ. |