| Исх.№ 2013/1- | Генеральному директору |
| --- | --- |
| От .12.2013 г. | ООО «БалтСтрой» |
|  | Бабкину М.М.. |

Технические условия

на присоединение к муниципальным системам водоснабжения и канализации проектируемого объекта нового строительства: коттеджного поселка ,  в границах земельного участка: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе д.37

1.  Основание: запрос ООО «БалтСтрой» – исх. № 309 от 18.09.2013г.

2. Запрашиваемые объемы:

- хозяйственно-питьевые нужды – 240 м3/сут.;

- водоотведение – 240,0 л/сек.

Проектом уточнить баланс водопотребления и водоотведения, в том числе расход воды внутреннее и наружное пожаротушение согласно 2.04.02-84*.

3. Водоснабжение.

3.1.  Подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотреть по проектируемому вводу от существующей кольцевой водопроводной сети ПНД280мм           дер. Кузьмолово.  Точку подключения предусмотреть в водопроводном колодце с установкой запорной арматуры и устройством водомерного узла.                                                         Гарантированный напор в точке подключения 2,5кгс/см2.

3.2. Обеспечение необходимого напора  в точке подключения возможно при следующих условиях:

1. Проведение ремонта (устранение утечки) на втором вводе трубопровода ПНД280 в повысительную насосную станцию.

2. Ввода в эксплуатацию водопроводной насосной станции, заказчиком строительства которой является МКУ «Единая служба заказчика».

3.3. Подключение к кольцевому водопроводу проектируемого  коттеджного поселка произвести после повысительной станции.

Точку подключения, диаметр, материал, трассировку, глубину заложения водопроводной сети к коттеджному поселку определить проектом.

3.4. Проектом предусмотреть обеспечение наружного пожаротушения согласно СНиП 2.04.02-84*.

3.3.   Временное водоснабжение на период строительства осуществить с частичной реализацией по постоянной схеме.

4.  Канализование.

4.1.  Ввиду отсутствия канализационных сетей в данном районе запроектировать и построить канализационные локальные очистные сооружения для очистки хоз.-бытовых стоков от проектируемого жилого поселка.

Проект канализационных очистных сооружений и место выпуска согласовать с ТОТУ «Роспотребнадзора» по Ленинградской области во Всеволожском районе и Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области.

Один экземпляр согласованного проекта представить в ООО «Аква Норд-Вест».

4.2. Ввиду отсутствия сетей ливневой канализации в данном районе место сброса поверхностных сточных вод согласовать с администрацией МО «Кузьмоловское городское поселение».

5. Выполнить проект коммерческого узла учета холодной воды.  Проект  коммерческого узла учета согласовать с ООО «Аква Норд Вест».  После выполнения монтажных и наладочных работ узел учета предъявить ООО «Аква Норд-Вест» для допуска в эксплуатацию.

6.  Проект водоснабжения выполнить специализированной  лицензированной организацией и согласовать с ООО «Аква Норд-Вест». Один экземпляр представить в ООО «Аква Норд-Вест» для ведения технического надзора.

7.   Перед началом строительно-монтажных работ заключить договор на технический надзор с предоставлением проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с проектом специализированной лицензированной организацией и предъявить их в ООО «Аква Норд-Вест» для допуска в эксплуатацию.

8.   После полного монтажа системы водопровода и канализации получить разрешение на подключение к муниципальным сетям.

Врезка в существующие муниципальные сети водопровода выполняется силами             ООО «Аква Норд-Вест»».

9.    Подключение объекта  к инженерным муниципальным сетям регулируется Правилами подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения утверждёнными Постановлением Правительства  РФ  №83 от 13 февраля 2006 года в действующей редакции Постановления  на дату выдачи настоящих Технических Условий.

10. Технические условия действительны после:

1) согласования объемов водопотребления с  ООО «ЛенОблВод»;                                                                                                                   2) согласования точки подключения к водопроводу ПНД280мм с  Администрацией МО «Кузьмоловское городское поселение».                                                                                                         3) Заключения  договора на отпуск хоз.-питьевой воды с ООО «Аква Норд-Вест».

Срок действия настоящих ТУ – 1 год.

Директор по эксплуатации                                              А.В. Денисенко