- Основные требования

к помещениям, предназначенным для размещения оборудования

(электропитание, вентиляция)

| № | Группа | Требования | Обязательно для помещения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота потолков | В помещении должна быть выдержана высота не менее 2,6 м (8,5 фута) от чистового пола до любого выступающего элемента, будь то спринклер, светильник или видеокамера. | Серверная/Коммутационная |
| 2 | Отделка | Полы, стены и потолки должны быть залиты, окрашены или выполнены из материала,минимизирующего пылеобразование. Отделанные поверхности должны быть светлыми, что повысит общую освещенность. Полы должны иметь антистатические свойства. | Серверная/Коммутационная |
| 3 | Освещение | Освещённость должна быть не менее 500 люкс (50 фут-кандел) в горизонтальной плоскости и 200 люкс (20 фут-кандел) в вертикальной плоскости, при измерениях на высоте 1 м (3 фута) над отделкой пола в середине всех проходов между шкафами. Осветительные приборы не запитывать от тех же распределительных щитов питания, что и серверное оборудование. | Серверная/Коммутационная |
| 4 | Двери | Двери должны быть шириной не менее 1м (3 фута) и высотой не менее 2,13 м (7 футов), без порогов, они должны быть или открывающимися наружу, если разрешено нормами, или раздвигающимися в стороны, или съёмными. Двери должны быть снабжены механическими замками и скд. | Серверная/Коммутационная |
| 5 | Параметры окружающей среды | Необходимо иметь механизмы контроля температуры и влажности, чтобы они постоянно находи лись в пределах указанных ниже рабочих диапазонов: 1. температура по сухому термометру психрометра: от 20º С (68º F) до 25º С (68º F) 2. относительная влажность: от 40% до 50% 3. точка росы: не более 21º С (69,8º F) 4. скорость изменения: не более 5º С (9º F) в час 5. в зависимости от местных условий окружающей среды может понадобиться оборудование для осушения и увлажнения воздуха | Серверная/Коммутационная |
| 6 | Заземление | Должен быть обеспечен доступ к системе заземления телекоммуникаций по стандарту ANSI/TIA/EIA-J-STD-607-A | Серверная/Коммутационная |
| 7 | Проникновение воды | В местах, где существует риск проникновения воды, должны быть предусмотрены меры по удалению воды из данного места (например, спускное отверстие в полу). | Серверная/Коммутационная |
| 8 | Питание | Требуемая мощность на серверную (25 кВт) Требуемая мощность на коммутационную (5 кВт) Помещение должно иметь 2 дуплексные сетевые розетки для питания электроинструментов, пылесосов и другого оборудования. Не допускается устанавливать сетевые розетки на тех же распределительных блоках питания или щитах питания, которые используются в электрических линиях для аппаратуры связи или компьютерного оборудования в этой комнате. | Серверная/Коммутационная |
| 9 | Пожаротушение | Должны быть предусмотрены системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. | Серверная |
| 10 | Пожаротушение | Должны быть предусмотрены системы пожарной сигнализации | Коммутационная |
| 11 | Кабельные трассы | Для организации кабельных трас идущих к стойкам и коммутационным шкафам необходимо использовать лотки верхнего расположения. Лотки должны быть смонтированы в несколько ярусов, отдельный ярус для разводки силовых кабелей, отдельный ярус для телекоммуникационной разводки. Лотки должны быть заземлены. Минимальная глубина кабельного лотка 200мм. Рекомендуется крепить лотки к потоку. | Серверная/Коммутационная |