Приложение 1

Техническое задание 
на проектирование строительства ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13

ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ, Челябинская область,

Сосновский район, вблизи п.Красное Поле.

- Основание для проектирования: ИПР на 2013 г.

- Район строительства: примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на восток п.Красное Поле, Сосновский район, Челябинская область.

- Перечень проектируемых объектов: ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС "Полевая", ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ШУРЭ.

- Вид строительства: Новое строительство.

- Стадийность проектирования: Рабочая документация.

- Основные технико-экономические показатели:

  - Присоединяемая нагрузка – 15 кВт, 380В.

  - Категория нагрузки – третья;

  - Схема присоединения: ПС Полевая 110/10 кВ ВЛ-10 кВ №13,                   проектируемая  ВЛ-10 кВ, проектируемая ТП-10/0,4 кВ.

  - Договор на технологическое присоединение №6100020365 от 15.10.2013г., с Алхановым Д.М., технические условия - приложение №2 к договору на технологическое присоединение к электрическим сетям №6100020365-ЦС-6909-ТУ от 17.10.2013г.

- Объем работ

  - Общие технические решения.

    - Построить ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №13 ПС «Полевая» до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, протяженностью (ориентировочно) – 20 м.

    - Предусмотреть установку ТП-10/0,4 кВ с трансформатором расчетной мощности. На вводе 0,4 кВ ТП предусмотреть установку прибора учета ЖК дисплеем, позволяющие измерить почасовые объемы потребления электрической энергии, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 120 дней и более, класса точности не менее 0,5(для схемы  полукосвенного включения – через трансформаторы тока)и не мене 1,0 (для схемы  непосредственного включения). Проектируемую ТП-10/0,4 кВ подключить отпайкой через разъединитель к ВЛ-10 кВ №13 от ПС «Полевая». В проектируемой ТП-10/0,4 кВ предусмотреть:

- оборудование охранной сигнализации на базе GSM аппаратуры от несанкционированного проникновения в ТП посторонних лиц;

- в отдельном шкафу оборудование системы дистанционного сбора данных об энергопотреблении по радиоканалу, с возможностью передачи информации с системы верхнего уровня посредством GSM/GPRS.

    - Построить ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до объекта проводом расчетного сечения, протяженностью (ориентировочно) – 40 м.

    - Марку и тип провода определить проектом.

    - В шкафу должны быть установлены:

- вводной автоматический выключатель, позволяющий безопасно производить замену счетчика с номинальным током расцепителя, 50А;

-  автоматический выключатель на отходящую линию к потребителю (после электросчетчика) с номинальным током расцепителя, 50А;

- электронный счетчик активной электроэнергии прямого включения с ЖК-дисплеем, класса точности не менее 1, с возможностью передачи данных по радиоканалу и удаленным дисплеем в комплекте (для потребителя) для отображения показаний счетчика электроэнергии.

  - Собственные нужды. Система оперативного тока. Кабельное хозяйство. Освещение.

    - не требуется

  - Защита от перенапряжений. Электромагнитная совместимость. Заземление.

    - не требуется

  - Оперативная блокировка.

    - не требуется

  - Релейная защита и автоматика.

    - Выполнить расчет устройств РЗА сети 0,4 кВ на ТП-10/0,4 кВ с соблюдением селективности защит.

  - АСТУ.

    - не требуется

  - Телекоммуникации.

    - не требуется

  - АИИС КУЭ.

    - не требуется

  - Строительная часть.

    - не требуется.

  - Землеотводная и разрешительная документация.

    - Оформить акт согласования границ земельного участка вновь создаваемой трассы ЛЭП и участка под подстанцией:

  - приложить сведения о категории земель, кадастровый план земельного участка, проект утверждения границ земельного участка;

  - составить и согласовать Акт выбора трассы и получить Постановление на размещение объекта (по муниципальным и лесным землям).

- Особые условия

  - Трасса реконструкции (строительства) объекта характеризуется  наличием следующих усложняющих (особых) внешних факторов, влияющих на трудоемкость работ:

    - Наличие на трассе реконструкции (строительства) усложняющих условий производства работ: под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи.

    - Необходимость применения неразрушающих  методов работ (прокол, продавливание, ГНБ) при прокладке подземных коммуникаций в условиях городской застройки определить проектом

    - Сторона, на которую возлагается комплектование стройки оборудованием: Подрядчик.

    - Необходимость осуществления авторского надзора за строительством: не требуется.

    - Необходимость командирования строителей и монтажников для производства работ: требуется

    - Необходимость выполнения контрольной исполнительной съемки по требованию органов местного самоуправления, кадастровых работ: требуется.

  - Проект должен быть выполнен в полном объеме требований Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, № 145 от 05 марта 2007г., СНиП 11001-95 и ПУЭ издание 7, ГОСТ 21,101-97 в объеме требований «Градостроительного кодекса РФ» (статьи № 47,48).

  - Проект представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде на CD или DVD/ Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате "Гранд Смета". Все бумажные экземпляры смет должны быть сброшюрованы.

  - В разделах проекта предоставлять расчеты и обоснования по выбору оборудования.

  - При разработке технической документации руководствоваться Указателем действующих нормативных документов в ОАО «МРСК Урала» на 2010 год, утвержденным 25.12.2009 г. заместителем генерального директора по техническим вопросам – главным инженером Ю. В. Лебедевым, в том числе СТО 56947007-29.240.10.028-2009 (нормы проектирования).

  - Техническое решение, предварительный выбор оборудования и проект согласовать с Заказчиком, ИА ОАО «МРСК Урала».

  - Согласование проекта с Челябинским РДУ и другими заинтересованными организациями (перечень определяе) выполняется проектной организацией.

  - Получение положительного заключения Государственной экспертизы выполняется проектной организацией.

  - Выполнить проект организации строительства (ПОС). В проекте ПОС представить в обязательном порядке графическую часть в следующем составе: календарный план строительства, строительный генеральный план с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов временного складирования, путей перемещения кранов, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией. Связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей и т.д. согласно Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

  - Отразить в проекте ПОСе наличие усложняющих (особых) внешних факторов, влияющих на трудоемкость работ, перечисленных в пункте 8.1 настоящего ТЗ.

- Требования к составлению сметной документации:

  - Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г, в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных постановлением Госстроя России от 05.03.2004г.

  - Сметную документацию разработать на основе ТЕР-2001г. Челябинской области (редакция 2009г.) с переводом в текущие цены на момент передачи проектно-сметной документации в Государственную вневедомственную экспертизу или Заказчику  базисно-индексным способом на основании квартальных индексов, утвержденных ГК ЕТО Челябинской области по видам работ и ресурсным способом с ценами ресурсов, утвержденными ГК ЕТО Челябинской области.

  - Перечень прочих работ и затрат, включаемых в главу 9 ССР:

  - средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков, согласно статей 255, 263 Налогового кодекса РФ и письму Госстроя РФ № НЗ-3942/07 от18.07.2002 в размере 1% от итогов глав 1-8 ССР;

  - затраты на пусконаладочные работы определяются на основании смет;

  - затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций – определяются расчетом на основе ПОС;

  - командировочные расходы – нормы на выплату суточных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002г, расходы на проезд и проживание определяются расчетом;

  - затраты на перебазировку строительно-монтажных организаций – определяются расчетом на основании ПОС.

  - прочие затраты на основании ПОС.

  - При составлении сводного сметного расчёта состав затрат по гл. 9 «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком.

  - В главе 10 ССР предусмотреть затраты на содержание Заказчика в размере – 2,14 %.

  - Предусмотреть в главе 12 ССР:

  - затраты на осуществление авторского надзора - 0,2% от итога глав 1-9 ССР;

  - затраты на экспертизу проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

  - При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр. – пункт 8.1 настоящего ТЗ) и прочих, предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г № АП-3230/06.

  - Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий-изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя квартальные индексы Минрегионразвития РФ на стоимость оборудования. При определении сметной стоимости оборудования учесть все необходимые затраты на стоимость запасных частей, тары и упаковки, транспортные расходы, заготовительно-складские расходы в размере согласно п. 4.48-4.66 МДС81-35.2004 с учетом комплектования стройки оборудованием силами подрядной организации.

- Сроки выполнения работ:

  - Проект: 2013г.

10.2. Строительство: 2013-2014г.

- Заказчик проекта: Филиал ОАО « МРСК Урала» - «Челябэнерго».

От заказчика:

Заместитель начальника

СТП «ПО ЦЭС»

филиала ОАО «МРСК Урала» -

«Челябэнерго»		          А.В. Сосненко

Согласовано:

Заместитель начальник ОРТП

ПО «ЦЭС» филиала

ОАО «МРСК Урала» -

«Челябэнерго»		     	Б.В.Ахметов

# Text boxes

|  | Утверждаю: Главный инженер производственного отделения Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»- «Челябэнерго» ____________________Петров В.А. «___»_____________2013г. |
| --- | --- |